

Mexicali, Baja California, 26 de Enero de 2006.
LICITANTES PARTICIPANTES

INVITACIÓN OM-INV-ADQ-FOS-07-06
PRESENTE.-

Por este conducto les enviamos notas aclaratorias y respuesta a las preguntas hechas por los licitantes participantes con respecto a la Invitación No. OM-INV-ADQ-FOS-07-06 que realiza el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, referente al “Suministro e Instalación de UPS Trifásico y Accesorios para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California” y son las siguientes:

Notas Aclaratorias a las Bases de Invitación.

Nota Aclaratoria 1.- En el punto 1.2, de la Sección I “Información General”

      Dice:
1.2 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:

Los bienes materia de la presente Invitación deberán ser entregados en las instalaciones del Edificio del Almacén General del  Estado, ubicado en la Avenida Francisco I. Madero No.1981, de la Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes materia de la presente invitación.  

Para la partida 1 se requiere que el suministro e instalación se efectúe en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicado en Paseo de los Héroes y Avenida de la Patria, Centro Cívico de Mexicali.

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente invitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación..

Debe decir:
1.2 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES A SUMINISTRAR:

Los bienes materia de la presente Invitación deberán ser entregados en las instalaciones del Edificio del Almacén General del  Estado, ubicado en la Avenida 
Francisco I. Madero No.1981, de la Colonia Nueva de la Ciudad de Mexicali, Baja California quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes materia de la presente invitación.  

Para la partida 1 se requiere que el suministro e instalación se efectúe en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicado en Paseo de los Héroes y Avenida de la Patria, Centro Cívico de Mexicali.

Las dimensiones del área donde será instalado el UPS son las siguientes:

· Cuarto eléctrico: 2.0 mts X 2.38 mts

· Puerta de acceso: 0.90 mts X 2.10 mts

Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes materia de la presente invitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro e instalación.
Respuesta a Cuestionarios:

Proveedor:

Precisión Control del Noroeste S.A. de C.V.
Numero 1. 


¿En las especificaciones técnicas de las bases, se esta haciendo referencia a que el  UPS, debe tener capacidad de crecimiento con gabinetes externos, esto se refiere a que pueda crecer en capacidad de crecimiento de potencia del UPS, o a crecimiento en cuanto a las baterías de respaldo?
Respuesta: Se refiere a que pueda crecer en capacidad de potencia del UPS.
Numero 2. 

¿Se esta pidiendo un transformador de aislamiento  a la entrada del UPS y aparte otro a la salida del UPS?
Respuesta: Se requiere transformador de aislamiento tanto a la entrada y salida del UPS.
Numero 3. 


¿El transformador de aislamiento que se pide a la entrada y salida, deberá ser independiente al UPS o puede venir integrado al UPS?
Respuesta: Deberán venir integrados al UPS.
Numero 4. 


¿Los centros de carga para conectar el UPS y el Supresor de Picos, ya están instalados en el lugar donde serán instalados los equipos o se tienen que suministrar por parte del licitante?

Respuesta: Los centros de carga se encontrarán instalados.
Número 5
¿Los trabajos de instalación serán en días y horas hábiles o serán en horarios extraordinarios?
Respuesta: Los trabajos de instalación se podrán realizar en horas hábiles o en horarios extraordinarios.
Número 6
¿El centro de carga derivado que se menciona en la licitación para la instalación del Supresor de Picos, esta antes o después del centro de carga donde será instalado el UPS?
Respuesta: El supresor de picos solicitado, se instalará en el centro de carga que será alimentado por el UPS.
Numero 7. 


¿Es requisito indispensable el presentar la carta del fabricante de autorización como distribuidor?

Respuesta: Si, es requisito indispensable.
Número 8
¿En cuanto al tiempo de entrega se refiere únicamente a la entrega física de los bienes en almacén o a la entrega de los bienes ya instalados y probados?
Respuesta: El tiempo de entrega contempla la instalación y puesta en operación de los equipos.
Número 9
¿Cuales son las distancias promedio del centro de carga de entrada al UPS  y el centro de carga de voltaje regulado al UPS?

Respuesta: Se deberán considerar 4 metros de cable para conectar cada centro de carga.
A T E N T A M E N T E

DIRECTOR DE ADQUISICIONES 

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

LUIS ALBERTO VILLARREAL ONTIVEROS
C.c.p Archivo.[image: image1.png]



