GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DE CARÁCTER REGIONAL

Número OM-INV-SER-FASP-013-2022

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA”

Bases de Invitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- FUENTE DE LOS RECURSOS:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca al procedimiento de adjudicación en la modalidad de invitación a cuando menos tres personas de carácter regional para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA” operación financiada con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2022) autorizados al Centro de control, comando, comunicación, cómputo, calidad y contacto ciudadano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en lo sucesivo denominado “Órgano solicitante”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente invitación a cuando menos tres personas se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente en el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Regionales Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente invitación personas físicas o morales con domicilio fiscal en el Estado de Baja California, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los bienes solicitados en estas bases de invitación.

- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la invitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica. Una vez entregadas las ofertas estas no podrán ser retiradas por los participantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

3.2 No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

  - Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente invitación.

4.- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN Y LOS SERVICIOS A OFERTAR.

Con el fin de ofertar los servicios objeto de esta invitación a cuando menos tres personas, los licitantes deberán presentar su propuesta cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en la presente invitación.

A efecto de que las propuestas sean susceptibles de evaluación deberán cumplir con todos los requisitos indicados en las presentes bases, y expresar con toda precisión en la propuesta técnica las especificaciones y condiciones que se indican en los numerales 4.1 al 4.3 y en la propuesta económica las condiciones indicadas en el numeral 5 que adelante se precisa.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de los servicios requeridos en la partida única, debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de invitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas del servicio a adquirir.

Las especificaciones, características y condiciones del servicio requerido por la convocante se encuentran detalladas en el ANEXO TÉCNICO de estas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar servicios cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Los servicios objeto de la presente invitación deberán ser prestados en los domicilios establecidos en el ANEXO TÉCNICO de las presentes bases.

La vigencia del servicio iniciará a partir de la fecha de firma del  contrato al 31 de Diciembre de 2022, y el tiempo para la realización de los servicios será de 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la firma del contrato respectivo.

Los riesgos y gastos que se deriven del servicio, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión de los trabajos objeto de la presente invitación.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

La orden de compra para la entrega será notificada al licitante al que se le adjudique el contrato, por conducto de su representante, a través de medios electrónicos de comunicación (correo electrónico por lo que el licitante deberá contar con el equipo de cómputo, software, y servicios de comunicaciones necesarios para recibir y generar los documentos electrónicos (órdenes de compra) que le envíe la convocante. Se tendrá como fecha de notificada la orden de compra, aquella que señale la comunicación electrónica emitida a través de una cuenta de correo electrónico oficial de la convocante (@baja.gob.mx), por lo que el licitante adjudicado deberá estar registrado en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado de Baja California y establecer la cuenta de correo electrónico que estime necesaria a efecto de que reciba la(s) orden de compra en términos de este párrafo.

La notificación de la orden de compra será por correo electrónico y la no realización de la condición que establece este párrafo, no será causal para considerar que no fue entregada-notificada la orden de compra.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la entrega de los servicios por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles a la Unidad Administrativa o al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.3 PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO:

La pintura  y trabajos requeridos tendrán una garantía por un (6) meses a partir de la fecha de recepción de conformidad con los trabajos realizados. No se aceptará la utilización de materiales de baja calidad.

El licitante adjudicado deberá responder por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato que en su caso se formalice respecto de la forma y términos en que debe prestarse el servicio, por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten las refacciones utilizadas para la prestación del servicio.

5.  CONDICIONES Y FORMA DE PAGO:

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) contra entrega total de la orden de servicio a entera satisfacción de “La convocante”, el pago será cubierto en moneda nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no.994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California C.P. 21000.

No se otorgarán anticipos.

6.  NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

En cumplimiento de las disposiciones del artículo 26 fracción VI de “La Ley” ninguna de las condiciones contenidas en la presente invitación, así como las proposiciones presentadas  por los licitantes podrán ser negociadas.

7. DOCUMENTOS DE INVITACIÓN.

En los documentos que integran la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas se detallan los servicios requeridos, el procedimiento y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los anexos que adelante se detallan.

| “Anexo 1” | Formato de Propuesta Técnica |
| --- | --- |
| “Anexo 2” | Manifiesto de Facultades |
| “Anexo 3” | Declaración de Integridad |
| “Anexo 4” | Manifiesto de Impedimentos legales |
| “Anexo 5” | Declaración sobre compromisos fiscales |
| “Anexo 6” | Acuse de recibo de documentación técnica |
| “Anexo 7” | Catálogo de Conceptos |
| “Anexo 8” | Formato de Propuesta Económica |
| ##### “Anexo 9” | Acuse de recibo de documentación técnica |

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en la presente invitación y sus anexos, debiendo expresar tales condiciones en su propuesta, en el entendido de que el incumplimiento de las condiciones que no afecten la solvencia de las propuestas no será motivo para desecharlas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

8. IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la documentación relacionada con la misma, deberá ser redactada precisamente en idioma español.

9. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de los artículos 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento presentarse firmados por el licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios requeridos incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1, al 4.3 y 5 de las presentes bases, así como de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en la misma la partida por la que participa. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los servicios ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo requerido en las presentes bases.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

9.1- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

- OFICIO DE INVITACIÓN a participar en el procedimiento de contratación, suscrito por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.

- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.3 de estas bases de invitación. Contendrá una explicación detallada de las características de los servicios ofertados, señalando la partida, número de servicio, descripción, ubicación, condiciones del servicio, unidad de medida y cantidad, así mismo deberá expresarse detalladamente el plazo, vigencia y garantía de los servicios.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones de la fracción IX del artículo 28 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan cabalmente con las especificaciones y condiciones solicitadas en las bases de la presente invitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por los licitantes, si asistiere alguno.

- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la constancia de Situación Fiscal con domicilio fiscal en el Estado de Baja California.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuenta con domicilio en el Estado con una antigüedad igual o mayor a un año a la fecha de la emisión de la presente invitación, y con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; pudiendo utilizar para ello el Anexo 3 de esta invitación. Requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción VII del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES:  En la que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad  de no encontrarse en  ningún supuesto del artículo 49 de “La Ley”; pudiendo utilizar el formato Anexo 4 de esta invitación, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- CURRÍCULUM DEL LICITANTE: que contenga datos generales públicos como teléfono, domicilio, correo electrónico, firmado por el representante o apoderado legal, debiendo acreditar la ubicación de sus oficinas con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de al menos 2 contratos que deberán ser entregados completamente y debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondiente a la realización de mantenimiento a torres de radiocomunicación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente invitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H. DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases. Debiendo presentar opinión de cumplimiento positiva y vigente emitida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) días a partir de la fecha en que se realice la presentación y apertura de proposiciones primera etapa.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

I. ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 6 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

9.2- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, partida, número de servicio, descripción corta, unidad de medida, cantidad, precio unitario en número y letra, importe, subtotal y señalando únicamente el porcentaje de IVA a trasladar. Pudiendo utilizar para ello los formatos proporcionados en el Anexo 7 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 5 de estas bases.

Para la determinación del precio unitario, el licitante deberá considerar necesariamente los costos directo e indirectos relacionados con el servicio materia de la contratación, incluyendo fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecidas en estas bases.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo en moneda nacional durante la tramitación del presente procedimiento, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicarán los criterios de rectificación que se indican a continuación:

a) Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose el precio total.

b) Si la discrepancia tiene lugar entre las cantidades expresadas en letra y las expresadas en número, prevalecerá lo expresado en letra, aplicando la corrección respectiva.

Sólo habrá lugar a la rectificación por parte de “La Convocante”, si el licitante no acepta la corrección, se desechará su propuesta.

B. PROPUESTA ECONÓMICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 8 de esta invitación, requisito que se hace exigible a efecto de estar en condiciones de realizar la evaluación de la propuesta en términos de las disposiciones del  artículo 33 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en la invitación.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por el licitante que sea designado por los participantes, si asistiere alguno, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C. ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 9 relación de documentos que contiene su protesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

- FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la invitación “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM-INV-SER-FASP-013-2022.

- ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

11.1 ACLARACIONES A LAS BASES DE INVITACIÓN

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre el contenido de las presentes bases de invitación, dando contestación a las dudas planteadas en la solicitud de aclaración que presente el licitante participante dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al correo electrónico dgonzalezgo@baja.gob.mx Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 04 de octubre de 2022 hasta las 12:00 horas. “La Convocante” dará respuesta a cada una de las preguntas de los cuestionarios recibidos, el mismo día 05 de octubre de 2022 vía correo electrónico. Solo se dará respuesta a los cuestionarios recibidos en el tiempo establecido en estas bases de invitación.

Cualquier modificación a estas bases de invitación derivada de la respuesta a la solicitud de aclaración realizada por “La Convocante”, será considerada como parte integrante de las propias bases de invitación, y se harán del conocimiento de los licitantes participantes.

Aquellos participantes que no formulen cuestionarios se dará por entendido que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de invitación.

11.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes personalmente, conforme a lo previsto en el artículo 42 fracción II de “La Ley”, dicho acto podrá realizarse sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano de Control.

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 10:00 horas del 11 de octubre de 2022.

El acto será presidido por el servidor público que designe “La Convocante” y se sujetará a lo señalado en el artículo 42 fracciones II y III de “La Ley” conforme a lo siguiente:

Se deberá contar con un mínimo de tres propuestas, susceptibles de analizarse técnicamente; una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de invitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la convocante, que de estimarlo necesario podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas. Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

La convocante procederá a realizar el análisis de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

La segunda etapa del acto de presentación y apertura de proposiciones tendrá verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a las 10:30 horas del día 17 de octubre de 2022, de acuerdo a lo siguiente.

Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos presentes rubricarán las propuestas económicas. Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación.

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- Revisión documental.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- Verificación de la propuesta técnica detallada con relación a los servicios ofertados, a efecto de verificar que éstos cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases.

- Análisis de los precios ofertados.- En términos del presupuesto base se determinará si los precios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases. Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada, resulte que el precio de la proposición sea desproporcionado respecto del más bajo prevaleciente en el mercado.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de invitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

13. MOTIVOS POR LOS QUE SE DESECHARÁ UNA PROPOSICIÓN:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de invitación que afecte la solvencia de la propuesta o que esta se presente sin firma del licitante o de su representante legal, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley” y 30 de su Reglamento.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la invitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA completa al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en la presente invitación, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y oferte el precio más bajo de entre las proposiciones aceptadas.

15. MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO:

“La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir previo al acto de Fallo, la cantidad de los bienes requeridos, según el numeral 4.1 de las bases de invitación, sin que varíe el precio unitario u otras estipulaciones y condiciones, en caso de que el licitante adjudicado no acepte dichas modificaciones su propuesta será desechada.

El procedimiento de Invitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

16.  FALLO DE LA INVITACIÓN:

El Fallo de la Invitación  se dará a conocer en junta pública que se celebrará en el domicilio de “La Convocante” en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 13:00 horas del día 18 de octubre de 2022, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva, así mismo, a los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición.

17. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA INVITACIÓN:

17.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la invitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de los servicios ofertados no resulten aceptables, en cuyo caso “La Convocante” procederá emitir una segunda invitación.

17.2. “La Convocante” podrá cancelar la invitación, cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar los servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la invitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad en términos de “La Ley”.

- FIRMA DEL CONTRATO:

Se hace saber a los licitantes que la invitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, por lo que las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la invitación y su junta de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

La adjudicación del contrato obligará al “La Convocante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato en la fecha que se indique en el fallo del procedimiento a más tardar dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes al de la notificación del mismo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que su propuesta económica no exceda el margen del diez por ciento de la inicialmente adjudicada, de conformidad con lo asentado en el fallo de la invitación.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la convocante.

Para la formalización del contrato el licitante ganador deberá presentar en original los documentos a que alude el artículo 28 del Reglamento, como a continuación se indica.

- Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio que corresponda y de sus modificaciones en su caso, salvo que quien participe sea persona física.

- Poder notarial debidamente expedido por Notario Público, en el cual se faculte expresamente al representante para firmar contratos. En caso de Poderes Generales para Actos de Dominio o de Administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el Registro Público que corresponda (persona física o moral).

- Constancia de situación fiscal del licitante (persona física o moral).

- Identificación oficial vigente del licitante o de su representante legal (persona física o moral).

19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Salarios Mínimos sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La convocante” correspondiente, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a)	Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b)	Cheque Certificado a nombre de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.

c)	En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la  Secretaría de Hacienda, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del Gobierno del Estado y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas, así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

20. PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

21.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

“La Convocante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente, cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos.

“La Convocante” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente en la presente invitación.

22.  RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el “órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley”, en los siguientes casos:

a).- Si el proveedor proporciona los servicios distintos cuantitativa o cualitativamente a lo solicitado en el contrato o se niega a responder por los servicios proporcionados.

b).- Si el proveedor incumple con cualquiera de los compromisos asumidos en virtud del contrato formalizado.

c).- Si el proveedor se declara en quiebra o suspensión de pagos o si efectúa cesión de servicios en forma tal que afecte el cumplimiento del contrato.

d).-  Si el proveedor subcontrata o cede total o parcialmente el contrato o los derechos derivados del mismo a un tercero.

e).- Si el proveedor no concede al “órgano solicitante” o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades o datos necesarios para la inspección y validación del servicio materia del contrato.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hicieren los servicios contratados, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación por parte del “órgano solicitante” de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las penas convencionales que correspondan.

“La convocante” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, para lo cual elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

23. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de invitación  o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

24.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad que interpongan los licitantes contra actos de la presente invitación a cuando menos tres personas, será la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TORRES DE RADIOCOMUNICACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN, CÓMPUTO, CALIDAD Y CONTACTO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA

Especificaciones Técnicas:

Servicio 1 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 65 metros en el sitio de repetición: La  Rumorosa

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima de La Rumorosa

Municipio: Tecate

Coordenadas: 32°33'12.48"N 116° 1'43.50"O

Altura de torre autosoportada: 65 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Servicio de instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000  hrs.

- Servicio de Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Se deberá incluir el suministro de todas las lámparas nuevas y todos los accesorios requeridos.

Servicio 2 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación arriostrada de 15 metros en el salto de enlace: C4 Ensenada

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Prolongación Blvd. Zertuche 6474-D Ex Ejido Chapultepec.

Municipio: Ensenada

Coordenadas: 31°48'30.16"N     116°35'31.07"W

Altura de torre arriostrada: 15 metros.

Accesibilidad: vehículo Sencillo.

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye.

- Suministro, sustitución e instalación de par de luces de obstrucción roja LED modelo L-810 120 VCA Marca de referencia: TWR Modelo OL2-VLED2-IR.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas.

Servicio 3 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación  autosoportada de 45 metros en el salto de enlace: San Quintín

Dirección: Consejo Municipal Delegacional de San Quintín.

Coordenadas:

30°33'23.84"N

115°56'16.53"O

Altura de torre autosoportada: 45 metros.

Accesibilidad: Vehículo Sencillo.

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Servicio de instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000  hrs.

- Servicio de Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

Servicio 4 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 64 metros en el sitio de repetición: C4 Mexicali.

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Blvd. Anáhuac y Río Nuevo, No. 958, Col. Zona Río.

Municipio: Mexicali.

Coordenadas:

32°37'42.40" N / 115°28'44.88" O

Altura de torre autosoportada: 64 metros.

Accesibilidad: Vehículo sencillo, acceso pavimentado

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Servicio de instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000  hrs.

- Servicio de Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Se deberá incluir el suministro de todas las lámparas nuevas y todos los accesorios requeridos.

Servicio 5 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 65 metros en el sitio de repetición: Cerro Bola

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima de Cerro Bola

Municipio: Tecate

Coordenadas: 32°18'50.29"N 116°39'54.04"O

Altura de torre autosoportada: 65 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

1.2.1.- Suministro e instalación de sistema de Luces de Obstrucción tipo Led (beacon y laterales), incluye:

- Suministro e instalación de   Lámpara tipo Beacon con tecnología Led.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales con tecnología Led

- Suministro e instalación de 1 controlador de luces para torre para las luces mencionadas en los dos puntos anteriores.

- Suministro e instalación de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas.

- Suministro e instalación de cableado eléctrico para todo el sistema de iluminación descrito con anterioridad, así como todos accesorios necesarios para su correcta

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automática. Pruebas y verificación de funcionalidad y operación mismo sistema de señalamiento visual, así como todos los elementos y material necesario para su correcta operación

Servicio 6 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 80 metros en el sitio de repetición: Cerro Prieto

- Especificaciones del servicio requerido:

  - Ubicación.

Dirección: Cima de Cerro Prieto (Valle de Mexicali).

Municipio: Mexicali.

Coordenadas: 32°25'11.67"N 115°18'16.79"O

Altura de torre autosoportada: 80m

Accesibilidad: Vehículo 4x4.

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  6 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs, así como el suministro e instalación de 6 globos de remplazo en cristal o policarbonato difusor rojo.

- Cambio de fotocelda  tipo media vuelta a 110 V.C.A.  y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon y su reparación en caso de ser necesario (solo mano de obra)

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

- Se deberá incluir el suministro de todas las lámparas nuevas y todos los accesorios requeridos.

Servicio 7 de 21.- Mantenimiento a torre de radiocomunicación autosoportada de 80 metros en el sitio de repetición: San Felipe

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Puerto de San Felipe

Municipio: Mexicali

Coordenadas: 31° 2'9.72"N 114°51'9.13"O

Altura de torre autosoportada: 80 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

1.- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon y su reparación en caso de ser necesario (solo mano de obra)

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

2.-Mantenimiento de torre auto soportada de 80  metros en sitio de San Felipe.

Incluye:

- Limpieza general de torre con agua, vinagre y cepillos de alambre y todo lo necesario para una limpieza de esta.

- Aplicación de Pintura Base de  agua  Marca  Sherwin Williams .7 colores, Reglamentarios: Rojo y Blanco.

- Aplicación de Pintura base en camas guía vertical y horizontal.

- Aplicación de Pintura en soportes de cama guía horizontal.

- Aplicación de Pintura en mástiles y soportes de antenas de radio.

3.-Reajuste de tornillería general de torre auto soportada.

Incluye:

- Ajuste general de tornillería de torre y uniones de tramos al torque adecuado y con Torquímetro calibrado.

- Revisión y ajuste de soportes y herrajes de antena.

4.-Retiro de líneas Feeders RF para aplicación de pintura en escalerillas  vertical y horizontal.

- Incluir reinstalación de líneas RF en escalerillas  vertical y horizontal.

5.-Suministro e instalación de cincho Metálico Panduit para líneas de RF.

Incluye:

- Cincho Metálico Plastificado, Sujeción de líneas RF a cada 2 metros y cable de tierras en terminaciones Remate.

6.-Mantenimiento preventivo a sistema de seguridad cable o línea de vida.

Incluye:

- Limpieza y Reajuste de cable vida en parte superior e inferior.

- Reemplazo e instalación de 10 soportes de hule para el  cable de vida.

7.-Mantenimiento Preventivo al de Sistema de tierras.

Incluye:

- Limpieza de placas de tierra, lijado y aplicación Grasa Penetrox.

Servicio 8 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 45 metros en el sitio de repetición: Islas Agrarias

1. Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Valle de Mexicali

Municipio: Mexicali

Coordenadas: 32°36'38.92"N 115°19'3.22"O

Altura de torre autosoportada: 45 metros.

Accesibilidad: Vehículo Sencillo.

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda  tipo media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

Servicio 9 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 70 metros en el sitio de repetición: Ciudad Morelos

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Ejido Ciudad Morelos

Municipio: Mexicali

Coordenadas: 32º 38' 8.11''N 114º 50' 32.94''O

Altura de torre autosoportada: 70 metros.

Accesibilidad: Vehículo Sencillo.

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda  tipo media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

Servicio 10 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 45 metros en el sitio: C4 Tecate

Dirección: Av. Misión de Santa Rosalía y Misión de Loreto S/Numero a un costado de la FGEBC

Municipio: Tecate

Coordenadas: 32°33'12.48"N 116° 1'43.50"O

Altura de torre autosoportada: 45 metros.

Accesibilidad: vehículo Sencillo

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

Servicio 11 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 50 metros en el sitio de repetición: Cerro Nopalera

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima de Cerro la Nopalera

Municipio: Tecate

Coordenadas: 32°33'42.54"N 116°36'48.26"O

Altura de torre autosoportada: 50 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción, incluye:

- Servicio de instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000  hrs.

- Servicio de Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Se deberá incluir el suministro de todas las lámparas nuevas y todos los accesorios requeridos.

Servicio 12 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 70 metros en el sitio de repetición: Cerro Colorado

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima de Cerro Colorado

Municipio: Tijuana

Coordenadas: 32°28'24.73"N 116°53'50.18"O

Altura de torre autosoportada: 70 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción y reemplazo de luces de obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

Servicio 13 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación arriostrada de 54 metros en el sitio de repetición: Cumbres de Juárez

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Municipio: Tijuana

Coordenadas: 32° 31' 36.6" N  116° 59' 36.8" W

Altura de torre arriostrada: 54 metros

Accesibilidad: vehículo sencillo.

  - La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.-	Mantenimiento Preventivo a luces de torre de radiocomunicación, incluye:

- Servicio de instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000  hrs.

- Servicio de Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Se deberá incluir el suministro de todas las lámparas nuevas y todos los accesorios requeridos.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

Servicio 14 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 60  metros en el sitio de repetición: Playas de Tijuana

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Playas de Tijuana

Municipio: Tijuana

Coordenadas: 32°31'15.94"N 117° 6'4.30"O

Altura de torre autosoportada: 60 metros

Accesibilidad: Vehículo sencillo.

1.-Mantenimiento sistema de luces de obstrucción, Incluye:

- Servicio de instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000  hrs.

- Servicio de Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Se deberá incluir el suministro de todas las lámparas nuevas y todos los accesorios requeridos.

Servicio 15 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 70 metros en el sitio de repetición: San Antonio de los Buenos

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima de Cerro San Antonio de los Buenos

Municipio: Tijuana

Coordenadas: 32°27'54.83"N 117° 1'52.93"O

Altura de torre autosoportada: 70 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Mantenimiento sistema de luces de obstrucción  y reemplazo de luces, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático.

Servicio 16 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación monopolo de 24 metros en el salto de enlace: C4 Ensenada

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: C4 Ensenada

Municipio: Ensenada

Coordenadas:

Altura de torre monopolo: 24 metros.

Accesibilidad: Vehículo sencillo.

  - La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción y reemplazo de luces de obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático

Servicio 17 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 54 metros en el sitio de repetición: Loma Linda

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima Cerro Loma linda

Municipio: Ensenada

Coordenadas: 31°53'27.53"N 116°37'53.75"O

Altura de torre autosoportada: 54 metros.

Accesibilidad: Vehículo sencillo.

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción y reemplazo de luces de obstrucción, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beicon tipo L-864 620w@120v.5000 has.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 has.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático.

Servicio 18 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 56 metros en el sitio de repetición: Cantú

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Cima Cerro Cantú

Municipio: Ensenada

Coordenadas: 31°39'29.43"N 116°35'51.25"O

Altura de torre autosoportada: 56 metros.

Accesibilidad: Vehículo 4x4.

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción y reemplazo de luces de obstrucción,

Incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beacon tipo L-864 620w@120v.5000 hrs.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 hrs.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 V.C.A. y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático.

Servicio 19 de 21.- Mantenimiento a torre de radiocomunicación autosoportada de 54 metros en el sitio de repetición: Cerro Kentón

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: Delegación San Quintín, cima del cerro Kentón, ejido Papalote

Municipio: Ensenada

Coordenadas: 30°28'3.92"N 115°59'47.74"O

Altura de torre autosoportada: 54 metros.

Accesibilidad: Vehículo 4x4

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción y reemplazo de luces, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beicon tipo L-864 620w@120v.5000 has.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 has.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático.

2.-Mantenimiento de torre auto soportada de 54 metros en sitio de Cerro Kentón.

Incluye:

- Limpieza general de torre con agua, vinagre y cepillos de alambre y todo lo necesario para una limpieza de esta.

- Aplicación de Pintura Base de  agua  Marca  Sherwin Williams .7 colores, Reglamentarios: Rojo y Blanco.

- Aplicación de Pintura base en camas guía vertical y horizontal.

- Aplicación de Pintura en soportes de cama guía horizontal.

- Aplicación de Pintura en mástiles y soportes de antenas de radio.

3.-Reajuste de tornillería general de torre auto soportada.

Incluye:

- Ajuste general de tornillería de torre y uniones de tramos al torque adecuado y con Torquímetro calibrado.

- Revisión y ajuste de soportes y herrajes de antena.

4.-Retiro de líneas Feeders RF para aplicación de pintura en escalerillas  vertical y horizontal.

- Incluir reinstalación de líneas RF en escalerillas  vertical y horizontal.

5.-Suministro e instalación de cincho Metálico Panduit para líneas de RF.

Incluye:

- Cincho Metálico Plastificado, Sujeción de líneas RF a cada 2 metros y cable de tierras en terminaciones Remate.

6.-Mantenimiento preventivo a sistema de seguridad cable o línea de vida.

Incluye:

- Limpieza y Reajuste de cable vida en parte superior e inferior.

- Reemplazo e instalación de 10 soportes de hule para el  cable de vida.

7.-Mantenimiento Preventivo al de Sistema de tierras.

Incluye:

- Limpieza de placas de tierra, lijado y aplicación Grasa Penetrox.

Servicio 20 de 21.- Mantenimiento preventivo a luces de obstrucción de torre de radiocomunicación autosoportada de 42 metros en el sitio de repetición: Lomas de san Antonio

Especificaciones del servicio requerido.

1.1 Ubicación:

Dirección: Calle La esperanza, Lote 7  Manzana 60

Municipio: Rosarito

Coordenadas: 32°25'26.95"N, 117° 3'1.44"O

Altura de torre autosoportada: 42 metros.

Accesibilidad: Vehículo 4x4

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Mantenimiento Sistema de Luces de Obstrucción y reemplazo de luces, incluye:

- Suministro e instalación de  2  Lámparas para Beicon tipo L-864 620w@120v.5000 has.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales tipo L-810  69w@120v. 4000 has.

- Cambio de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas y Beacon.

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automático. De ser necesario el remplazo de cableado eléctrico, considerarlo para su correcta funcionalidad y operación del mismos sistema de señalamiento visual, así como todos los elementos y material necesario para su correcta funcionalidad.

Servicio 21 de 21.- Mantenimiento a torre de radiocomunicación autosoportada de 72 metros en el sitio de repetición: Primo Tapia

- Especificaciones del servicio requerido.

  - Ubicación.

Dirección: sitio Primo Tapia

Municipio: Rosarito

Coordenadas: 32°13'9.80"N, 116°54'1.49"W

Altura de torre autosoportada: 72 metros.

Accesibilidad: vehículo 4x4

1.2 La ejecución de los trabajos deberá incluir:

1.2.1.- Suministro e instalación de sistema de Luces de Obstrucción tipo Led (beacon y laterales), incluye:

- Suministro e instalación de   Lámpara tipo Beacon con tecnología Led.

- Suministro e Instalación de  3 lámparas laterales con tecnología Led

- Suministro e instalación de 1 controlador de luces para torre para las luces mencionadas en los dos puntos anteriores.

- Suministro e instalación de fotocelda tipo Media vuelta a 110 Volts y revisión de cableado eléctrico de lámparas.

- Suministro e instalación de cableado eléctrico para todo el sistema de iluminación descrito con anterioridad, así como todos accesorios necesarios para su correcta

- Revisión y pruebas de operación de luces de obstrucción, manual y automática. Pruebas y verificación de funcionalidad y operación mismo sistema de señalamiento visual, así como todos los elementos y material necesario para su correcta operación

Responsabilidades del proveedor seleccionado para la totalidad de las ubicaciones que integran la partida:

  - Entrega de documento con la descripción de los trabajos realizados y memoria fotográfica del mismo.

  - El proveedor seleccionado tendrá la obligación de realizar los trabajos de manera limpia y segura.

  - El proveedor seleccionado es el responsable por los traslados de personal y materiales necesarios y requeridos para realizar los trabajos descritos con anterioridad.

  - El proveedor seleccionado se obliga en la disposición correcta de desperdicios y mermas como pintura y otros materiales utilizados para la realización de los trabajos.

  - El licitante seleccionado será responsable del transporte, almacenaje, gastos por causa de hospedaje de empleados, viáticos, y todos los gastos que relacionados con instalaciones de esta naturaleza. El C4 del Estado de Baja California no realizara erogación alguna por estos motivos durante la realización de los trabajos.

  - El licitante será responsable de cubrir los gastos necesarios debido a la renta y/o compra de equipo, maquinaria, materiales y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos, el C4 del Estado de Baja California no realizará erogación alguna por estos motivos durante la realización de los trabajos.

  - El licitante seleccionado deberá entregar la torre a plena satisfacción de C4 del Estado de Baja California, listas para ser utilizadas en la aplicación de radiocomunicación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sin vicios ni costos ocultos ni adicionales.

  - En caso de escurrimiento de pintura, el proveedor seleccionado se hace responsable por daños a terceros y tendrá la obligación de reparar ó compensar  el daño causado.

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

LICITANTE: _______________________		          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________				HOJA:   ________DE ______

Partida: _____________________________

| No. De servicio | Descripción, ubicación y condiciones del servicio | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |

Vigencia, plazo y garantía del servicio:_______________________

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL LICITANTE

FIRMA DEL LICITANTE

O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

# ANEXO 2

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_________________________________________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente concurso a nombre y representación de ____________________________________________

No. DE INVITACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

FECHA_________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE. -

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número ________________ manifiesto que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número __________________ manifiesto que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE. -

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

FECHA ____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número __________________ declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

FECHA ___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Número ________________ manifiesto que conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional, número _____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

Mexicali, Baja California a __ de ___________ de 2022.

Por medio del presente y en relación con la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _______________ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 9.1                  Tipo de Documento

| A | Oficio de invitación |
| --- | --- |
| B | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| C | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| D | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de baja california |
| E | Formato Declaración de Integridad (anexo 3) |
| F | Declaración de impedimentos legales (anexo 4) |
| G | Currículum del licitante |
| H | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 7

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

| Licitante: | Fecha: |
| --- | --- |
| Domicilio: | Hoja: de: |
| Representante: |  |

Partida

| No. De servicio | Descripción corta | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario en número y letra | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  | IVA % A TRASLADAR |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |

-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar el:              ___________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $__________________ Son (______________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ a ________ de ___________________ del 2022.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 9

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Identificación y clave alfanumérica de la invitación

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2022.

Por medio del presente y en relación con la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. _____________ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Punto de las bases 9.2                  Tipo de Documento

| A | Catálogo de Conceptos. (anexo 7) |
| --- | --- |
| B | Propuesta Económica. (anexo 8) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL