## catalogo
Conceptos | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad
1 | Suministro de bomba horizontaL, carcasa bipartida, modelo PEERLESS 5AE14 o similar, para 1067 GPM @ 174 FT, 1800 rpm, eff >80%, NPSH <11 FT, Potencia eléctrica <75 hp, descarga bridada de 5" clase 125# y succión bridada de 6" clase 125#, sellos mecánicos para aplicación agua potable, sentido de giro CCW, para acoplarse a motor eléctrico con frame 364T, sello mecánico buna/carbón/acero inoxidable, incluye base metálica de montaje bomba-motor, cople de bomba y guarda-cople. | Equipo | 2
2 | Suministro de Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 1100-S300-1A o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 1100 gpm @ 65 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 40 hp Grundfos o similar, trifásico, 460 volts, 60 hz | Equipo | 2
3 | Suministro de Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 625S300-2AA o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 600 gpm @ 135 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 40 hp Grundfos o similar, trifásico, 460/230 volts, 60 hz | Equipo | 1
4 | Suministro de Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 475-S100-1 o similar, en acero inoxidable y descarga de 6.0", 430 gpm @ 60 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 15 hp Grundfos o similar, trifásico, 460 volts, 60 hz | Equipo | 1
5 | Suministro de Equipo de bombeo sumergible para pozo profundo, modelo Grundfos 230-S150-4 o similar, en acero inoxidable y descarga de 3", 270 gpm @ 140 ft, incluye acoplamiento y motor eléctrico tipo sumergible de 20 hp Grundfos o similar, trifásico, 230 volts, 60 hz | Equipo | 1
6 | Suministro de Equipo de bombeo vertical multipasos tipo turbina modelo Goulds RJLO o similar, 3 etapas, autolubricación por agua, cabezal de bomba con descarga bridada de 8" clase 125, para 800 gpm @ 120 ft de carga dinámica total, NPSH <15 ft y eficiencia hidráulica >80%, paso de sólidos hasta 0.5", Longitud total de 12 pies desde campana de succión hasta la base del cabezal . Incluye cedazo de succión en acero galvanizado, campana de succión, juego de tazones con diámetro máximo de 11.75", impulsores en bronce-aluminio ASTM -B148, columna en tubería de acero, flechas de bomba y para motor VHS en acero inoxidable 416, estabilizadores, caja y prensa estopero, base de anclaje de acero con espesor >1", cabezal bridado de 8" clase 125, para motor tipo VHS 40 HP, 1770 rpm, 240-480 VAC, 3PH, 60Hz. La bomba deberá ser totalmente armada en fábrica y entregada en una sola pieza. | Equipo | 1
7 | Suministro de Equipo de bombeo centrífugo tipo endsuction, Grundfos 30707-LC o similar, acoplamiento cerrado, aplicación agua potable, puertos roscados en succión de 4" y en descarga de 3", para 544 gpm @ 133 pies de TDH, NPSH < 17 ft, eficiencia hidráulica > 80%, paso de sólidos hasta 0.6", acoplada a motor eléctrico TEFC PREMIUM de 25 hp, 460/230 VAC trifásico, 60 Hz. | Equipo | 1
8 | Suministro de Equipo de bombeo centrífugo tipo endsuction, Grundfos 20709-LC o similar, acoplamiento cerrado, aplicación agua potable, puertos roscados en succión de 2-1/2" y en descarga de 2", para 190 gpm @ 115 pies de TDH, NPSH < 18 ft, eficiencia hidráulica >75%, paso de sólidos hasta 0.5", acoplada a motor eléctrico TEFC PREMIUM de 7-1/2 hp, 460/230 VAC trifásico, 60 Hz. | Equipo | 1
9 | Suministro de Equipo de bombeo centrífugo tipo autocebante para aplicación agua potable, acoplamiento directo modelo Goulds Irrigator GT-20, con motor de 2 hp monofásico, 115-230 VAC, 60 Hz. | Equipo | 2
10 | Suministro de Equipo de bombeo tipo sumergible para aplicación en aguas sépticas, modelo Goulds WS1512D3 o similar, 100 GPM @ 30 ft TDH, 1.5 hp, 230 VAC monofásico, 1750 rpm, longitud de cable estandar | Equipo | 3
11 | Suministro de Equipo de bombeo tipo sumergible para aplicación en aguas sépticas, modelo GRUNDFOS SL1.20.A25.30.2.61R.C o similar, con sensores de humedad, para 164 gpm @ 40 ft, 3 hp, 460 VAC trifásico, 1725 rpm, longitud mínima de cable 15 m, paso de sólidos hasta 2" y hasta 20 arranques por hora. | Equipo | 1
12 | Suministro de bomba horizontal, carcasa bipartida, modelo PEERLESS 6AE12 o similar, para 1000 GPM @ 110 FT, 1750 rpm, eff >77%, NPSH <12 FT, Potencia eléctrica <40 hp, descarga bridada de 6" clase 125# y succión bridada de 8" clase 125#, sellos mecánicos para aplicación agua potable, para acoplarse a motor eléctrico con frame 324T, sello mecánico buna/carbón/acero inoxidable, incluye base metálica de montaje bomba-motor, cople de bomba y guarda-cople. | Equipo | 2
13 | Suministro de bomba vertical multipasos tipo turbina, autolubricada por agua, cabezal de bomba en acero con descarga bridada de 18" de diámetro clase 150#, para 500 lps @ 45.7 mca, NPSHr < 7 m y eficiencia hidráulica >83%, longitud total de 5.92 m desda campana de succión hasta la base del cabezal, diámetro exterior máximo de tazones de 0.69 m, para acoplarse a motor eléctrico existente de 400 hp, 460 VAC-60 Hz, 1190 rpm, frame 5011-VP24. Materiales, recubrimientos, dimensiones y desempeño hidráulico similar o mejor a los equipos existentes American-Marsh modelo 28SC/LC2-W, S/N 137254. La bomba deberá ser pre-ensamblada en fábrica. | Equipo | 1
Firma
Firma