GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número OM-CESPT-169-2020

“SERVICIO DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CESPT”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. OM-CESPT-169-2020, para la adjudicación del contrato relativo a la contratación del “SERVICIO DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CESPT” para la Comision Estatal de Servicios Públicos de Tijuana,  en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, procedimiento financiado con recursos estatales autorizados para el ejercicio fiscal 2021.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los servicios ofertados por los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que se establecen en estas bases.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

a).- Prestador de Servicios Regional: Del giro específico a que se refiere el presente procedimiento de adjudicación, que tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Prestador de Servicios Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado de servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) 	Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) 	Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) 	La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) 	La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) 	Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas incluidas en la PAQUETE ÚNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación.

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

Los servicios propuestos por los licitantes en sus propuestas técnica y económica deberán cumplir como mínimo con las especificaciones señaladas en las presentes bases y el ANEXO TÉCNICO, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases,  por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

  - LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

El servicio se aplicara en los lugares establecidos en el ANEXO TECNICO de estas bases de licitación. En presencia del personal designado para supervisar la prestación de los servicios. La inobservancia de este párrafo, será cauda suficiente para aplicar las penas convencionales que procedan y que se estipulen en el contrato.

4.3 FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS:

La totalidad de las prestaciones de los servicios objeto de la presente licitación será durante la vigencia del contrato la cual será del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a las necesidades del órgano solicitante.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

Los riesgos y gastos que se deriven de la prestación del servicio, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente hasta la total prestación del servicio materia de la presente licitación, quedando bajo su responsabilidad el suministro y correcta prestación del servicio asi como los permisos ya autorizaciones que resultasen necesarios para llevarlo a cabo.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

La garantía del servicio prestado será de conformidad con lo señalado en el ANEXO TECNICO de estas bases. Esta garantía tendrá por objeto responder contra el incumplimiento del servicio prestado y será durante la vigencia del contrato.

El “Prestador de Servicio” adjudicado, realizará los trabajos materia de estas bases de licitación con sus empleados, por lo que no será considerado para los efectos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo como intermediario o representante del “órgano solicitante”, en consecuencia el “Prestador de Servicio” se responsabiliza en forma directa con los empleados que contrate para la prestación, respecto al pago de salarios y otras prestaciones laborales, accidentes e incidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todas aquellas obligaciones que señala la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral y demás disposiciones aplicables, asumiendo en este acto toda responsabilidad laboral, civil, penal o administrativa que se derive de sus trabajadores, eximiendo por lo tanto de dicha responsabilidad al “ Organo solicitante”.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los servicios ofertados materia de la presente licitación, se cubrirá en pesos mexicanos de la manera siguiente:

PAGOS MENSUALES:

El “órgano solicitante” realizará el pago del monto de la prestación de los servicios recibidos a su entera satisfacción de acuerdo a los plazos de los servicios pactados en el contrato; el pago se realizará dentro de los 30 días naturales contados a partir de la presentación de la orden de compra y factura correspondiente en el almacén de la CESPT y envío de la factura digital al correo electrónico: recepciónfacturas@cespt.gob.mx

DATOS PARA FACTURACIÓN:

Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

Domicilio: Blvd. Federico Benítez 4057, Col. 20 de Noviembre Tijuana, Baja California, C.P. 22100

R.F.C.: CES790211-HK4

No se otorgarán anticipos.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1, al 4.5 de las presentes bases, así como de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el ANEXO TÉCNICO.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las características de los servicios ofertados; así  mismo deberá expresarse el lugar, plazo, garantia y condiciones de prestación del servicio asi como TODA la documentación adicional que se requiere en el anexo técnico.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los servicios que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos, pudiendo utilizar el formato del Anexo 2, o bien en el caso de no aplicar alguna norma para los servicios en que participa deberá de hacer mención en su escrito.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 3 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

C) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal,  Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o copia del último pago de sus impuestos estatales.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

D) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por si mismo o por conducto de su Representante Legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases. La cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato anexo 6 de las presentes bases o mediante la presentación de la opinión positiva vigente emitida por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

G).- CARTA COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO, por parte del licitante, en donde establezca que en caso de resultar adjudicado, acepta y se obliga a contratar un seguro de cobertura amplia que abarque los riesgos que incluya, en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes conceptos: por perdidas, daños, responsabilidad civil, de la destrucción parcial o total por fuego, rayos, terremotos, actos de personas mal intencionadas, o cualquier otro riesgo similar, así como las fallas derivadas por negligencia de su personal, para asegurar que todos los componentes de la PTAR durante todo el plazo del contrato, y en su caso, a la prórroga del mismo, si se pacta un nuevo periodo de operación.El importe de este seguro deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que ampara y por el cual fue contratado por un monto de $ 9, 000,000.00 dlls.

H)  ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

A) CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, indicando precio unitario del servicio, importe por partida, subtotal y señalando únicamente el porcentaje de IVA a trasladar. Pudiendo utilizar para ello los formatos proporcionados en el Anexo 8 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 de estas bases de licitación.

Para la determinación del precio unitario, el licitnate deberá considerar necesariamente los costos directo e indirectos relacionados con el servcio materia de la contratación, incluyendo fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecdas en estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

c) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 10 relación de documentos que contiene su protesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “SERVICIO DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CESPT” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM-CESPT-169-2020.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los servicios que se pretenden contratar, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico dgonzalezgo@baja.gob.mx.

Los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 15 de diciembre a las 10:00 horas, la convocante realizara  una junta de aclaraciones el 16 de diciembre de 2020 a las 15:30 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la recepción de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 09:00 horas del día 23 de diciembre de 2020, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 09:00 horas del día 23 de diciembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 28 de diciembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y su costo en el mercado se determinará si los precios de los servicios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases; en caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b).- Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PAQUETE completo al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 29 de diciembre del 2020 a las 12:30 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNO DE LOS PAQUETES O PARTIDAS INCLUIDAS EN LA MISMA:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al “órgano solicitante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “Organo solicitante” dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de la Comision Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele. Dichas penas serán de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO de estas bases.

18.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

El “órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

La “convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “El órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “El Órgano Solicitante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a) 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)  	En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

“Anexo 2”    Manifiesto sobre Normas Oficiales Mexicanas

##### “Anexo 3”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 4”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 5”    Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Acuse de recibido de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

“Anexo 9”    Propuesta Económica

##### “Anexo 10”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica.

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CESPT

PAQUETE ÚNICO

| NUMERO DE PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CAPACIDAD INSTALADA |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 1 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “ING. JOSE ARTURO HERRERA SOLÍS” DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 460 |
| PARTIDA 2 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LA MORITA” DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 254 |
| PARTIDA 3 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “NATURA” DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 60 |

Introducción

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en los últimos años ha realizado esfuerzos para garantizar el saneamiento de la totalidad de las aguas residuales que se generan en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito. Sin embargo, el rápido crecimiento de la población, nos empuja a buscar formas creativas e innovadoras para fortalecer tanto las capacidades técnicas, como las financieras. En este sentido se busca atraer a empresas privadas, especializadas en el tratamiento de aguas y con probada experiencia para que fortalezcan las acciones de esta Comisión, buscando siempre, mejores y novedosas prácticas de gestión, que se traduzcan en una mejor respuesta en las demandas de la ciudadanía, así como el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de tratamiento y reúso de las aguas residuales tratadas.

Uno de esos esfuerzos, es la construcción y puesta en marcha de las siguientes plantas de tratamiento de aguas residuales:

- “Ing. José Arturo Herrera Solís”, ubicada en Vía Rápida Poniente, Lote 238, Tijuana, Baja, California con coordenadas geográficas 32°27’28.67”N, 116°54’30.90”.

- “La Morita”, ubicada en: Camino Antiguo a Mexicali, Fracción 2-9, entre Bulevar Olivos y Ferrocarril en Paseo del Florido, Tijuana, Baja California con coordenadas geográficas 32°27'20.38"N, 116°51'35.56"O.

- “Natura, sección Arboledas”, ubicada en Bulevar 2000 km. 25+00, Fraccionamiento Bosques de Natura, 22165 Tijuana, Baja California con coordenadas geográficas 32°22'15.37"N, 116°55'02.0"O.

Todas del tipo de los lodos activados, con modalidad de aeración extendida, y con una capacidad instalada de diseño para tratar un caudal de 460, 254 y 60 lps respectivamente, las plantas 1) y 2) fueron diseñadas para cumplir con la normatividad ambiental en reúso con contacto directo, mientras que la planta 3)  fue diseñada para cumplir con la normatividad de contacto indirecto.

Por lo que se requiere la prestación del servicio de conservación, operación y el mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales enlistadas anteriormente, debiendo garantizar en todo momento que los efluentes cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Ríos, Uso Público Urbano (B) y NOM-003-SEMARNAT-1997, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente.Y que los biosolidos subproducto del tratamiento de las aguas residuales cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002.

- Definiciones

NOM-001-SEMARNAT-1996: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de enero de 1997.

NOM-003-SEMARNAT-1997: Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, publicada en el diario oficial de la federación 21 de septiembre de 1998.

NOM-004-SEMARNAT-2002: Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, lodos y biosólidos.-especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, publicada en el diario oficial de la federación 15 de agosto del 2003.

NMX-AA-003-1980: Norma Mexicana, NMX-AA-003-1980, aguas residuales.- muestreo, publicada en el diario oficial de la federación 25 de marzo de 1980.

NMX-EC-17025: Norma Mexicana, NMX-EC-17025, requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, publicada en el diario oficial de la federación 24 de junio de 2006.

LEY FEDERAL DE DERECHOS: Ley federal de derechos, publicada en el diario oficial de la federación el 11 de diciembre del 2013.

OPERACIÓN: Se refiere al conjunto de tareas necesarias para llevar a cabo el tratamiento ininterrumpido de las aguas residuales que ingresan a las instalaciones y el correcto manejo de los residuos que se generen a partir de dicho tratamiento (lodos, biosólidos, arenas, basura, etc.).

MANTENIMIENTO: Son el conjunto de acciones llevadas a cabo para mantener en continua operación la planta de tratamiento, incluye, sin estar limitado al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones (maquinaria, equipos, edificios, áreas verdes en general, instalaciones de innovacespt, etc.).

MUESTRA COMPUESTA: La que resulta de mezclar el número de muestras simples, según lo indicado en la Tabla 1. para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma.

Tabla 1. Frecuencia de Muestreo

| FRECUENCIA DE MUESTREO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas por día que opera el proceso generador de la descarga | Número de muestras simples | Intervalo entre toma de muestras imples (horas) |  |
|  |  | Mínimo | Máximo |
| Mayor que 18 y hasta 24 | 6 | 3 | 4 |

MUESTRA SIMPLE: La que se tome en el punto de descarga, de manera continua, en el día normal de operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal de descargado en el sitio y en el momento del muestreo.

MUESTREO: El establecido en la en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.

PROMEDIO DIARIO: Es el valor que resulta del análisis de una muestra compuesta. En el caso del parámetro grasas y aceites, es el promedio ponderado en función del caudal, y la media geométrica para los coliformes fecales, de los valores que resulten del análisis de cada una de las muestras simples tomadas para formar la muestra compuesta.

- Sistemas de Tratamiento e Instalaciones

  - Descripción de la PTAR “Ing. José Arturo Herrera Solís”

La PTAR Ing. José Arturo Herrera Solís es un sistema de tratamiento biológico de lodos activados tipo carrusel con zonas anaeróbicas-anóxicas-aeróbicas diseñada en modalidad de aireación extendida.

Inició operaciones el mes de marzo del 2009, con capacidad de diseño de 460lps, dividido en dos trenes de tratamiento y un acondicionamiento de los biosólidos que se realiza por espesamiento, digestión aerobia y deshidratación.

El objetivo del sistema de tratamiento en general es remover materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes (nitrógeno y fósforo) y producir un efluente de calidad de reúso con contacto directo. Así mismo y para eliminar microorganismos patógenos y parásitos integrándose un proceso de desinfección mediante una operación física de filtración en arena y rayos ultravioleta, desinfección adicional con hipoclorito de sodio al 12.5%; actualmente la planta de tratamiento opera (afluente) con un flujo promedio anual de 240lps.

    - Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

    - Línea de tratamiento de agua

- Desbaste manual grueso

- Desarenador gravimétrico longitudinal con limpieza mecánica

- Desbaste mecánico fino

- Reactor anaeróbico

- Reactor anóxico

- Reactor aeróbico de lodos activados

- Sedimentación secundaria

- Filtración en arena

- Desinfección por radiación de rayos ultravioleta

- Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%

    - Línea de Lodos

- Espesamiento mecánico

- Digestión biológica aeróbica

- Tanque de manejo y espesamiento de lodos digeridos

- Deshidratado mecánico en centrifugas para los lodos

- Tanque de lixiviados

    - Funcionamiento del Sistema de Tratamiento

      - Línea de agua

        - Pretratamiento

  - El agua residual cruda ingresa por la caja de llegada y derivación de excedencias hacia el emisor de descarga. Por medio de un vertedor rectangular, el flujo excedente es desviado al Río Tijuana en forma automática por elevación del nivel hidráulico

  - El flujo de proceso continúa su conducción hacia los canales en las que se ubican las rejillas de desbaste grueso con limpieza manual. El producto de la limpieza manual esextraído con un rastrillo recto y depositados en una charola de desaguado, una vez seca se deposita en un contenedor de sólidos para su disposición final. Son tres rejillas ubicadas en canales de concreto.

  - Se continua con dos desarenadores gravimétricos longitudinales la limpieza es mecánica, por medio de un sistema de rastras. La arena y sólidos sedimentados es depositada en tolvas, para posteriormente se extraídos por un Sistema air-lift, el cual es accionado por los sopladores y conducidas al lavador de arenas de tipo de tornillo de Arquímedes, para posteriormente ser depositadas en un contenedor de sólidos para enviarse a disposición final.

  - Se cuenta con un canal desarenador de limpieza manual, el cual opera cuando los otros dos canales se encuentran en mantenimiento.

  - El flujo de entrada a los canales desarenadores es controlado por compuertas deslizantes.

  - Al final de los canales desarenadores se ubica un vertedor de flujo proporcional (tipo sutro con descarga libre)

  - A la salida de los desarenadores, se realiza un desbaste de partículas finas, el cual se hace por medio de un sistema de rejillas de limpieza mecánica tipo de malla perforada, este sistema está colocado en canales de concreto. Los residuos retenidos son extraídos y compactados por un transportador helicoidal, para depositarlos en un compactador de sólidos.

  - En reserva se cuenta con una rejilla de limpieza manual, ubicada en el canal de concreto, los residuos se extraen de forma manual, se escurren en una charola y para posteriormente disponerlos.

  - El agua residual libre de residuos, partículas gruesas y finas arenas, se conduce por un canal con geometría tipo Parshall; la descarga de este canal es libre y se hace a la caja de distribución y derivación hacia los reactores biológicos.

  - En caso de alguna contingencia y el proceso deba pararse, en la caja de distribución y derivación se cuenta con una línea de derivación hacia el Río Tijuana.

  - En particular, las características del desarenador son:

- Ancho de cada canal = 1.5 m

- Longitud del canal = 21.7 m

- Tirante = 1.38 m

        - Reactores Biológicos

  - El flujo de agua residual por tratar se divide en la caja de distribución y derivación, hacia los trenes de tratamiento A y B.

  - Para cada tren de tratamiento, se conduce el 50% del flujo hacia el reactor anaeróbico, en la entrada a este reactor también se descarga lodo de las bombas que lo extrajeron de los sedimentadores secundarios. El reactor anaeróbico se divide en tres celdas, teniendo un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 1.75 hrs., se procesa durante el TRH y agitación para un mezclado completo y remover el fósforo presente, cada celda cuenta con agitadores sumergibles. El agua residual y el lodo que salen dela tercera celda, se distribuyen uniformemente a los reactores anóxicos.

  - El flujo se divide en partes iguales hacia los reactores anóxicospara la remoción de nitrógeno, están diseñados para un tiempo de retención de 1.25 hrs. a flujo medio y de 0.14 hrs. a flujo medio más recirculación de lodos y recirculación desde los reactores aeróbicos. Cada reactor está equipado con dos agitadores sumergibles de baja velocidad.

  - Estos reactores, también reciben circulación interna de licor mezclado desde los reactores aeróbicos.

  - El licor mezclado posteriormente pasa a dos reactores aeróbicos, los cuales tienen un TRH de 21hrs cada uno. Estos reactores son en forma de zanjas de oxidación formando un carrusel. El oxígeno requerido para el proceso, es obtenido del aire suministrado a través de los siguientes equipos:

  - 03 Sopladores de aire, uno de estos esta enreserva.

  - 01 Sistema de distribución de aire a cada tanque.

  - 01 Sistema de difusores del tipo discos de burbuja finadistribuidos en 8 paneles para cada tanque.

  - 04 Mezcladores sumergibles en cada tanque de aireación.

  - En Particular, las dimensiones de las unidades de los reactores biológicos son las siguientes:

Reactor biológico:

  - Dos módulos

  - Volumen =17 856.40 m3/módulo

Reactor anaerobio (remoción de fósforo):

  - 2 módulos, 3 compartimientos por modulo

  - Volumen = 495.1 m3/compartimiento

  - Volumen total = 1485.2 m3/modulo

Reactor anóxico (remoción de nitrógeno):

  - 2 módulos, 2 compartimientos por modulo.

  - Volumen = 517.3 m3/compartimiento

        - Sedimentadores secundarios

  - Los dos sedimentadores secundarios, son alimentados desde la caja de distribución.

  - El licor mezclado entra a los sedimentadores, donde en el fondo de estos se depositarán los lodos y el agua clarificada será captada en la parte perimetral y superior, para ser colectada por medio de un vertedor perimetral en la canaleta.

  - Los sedimentadores secundarios cuentan con un sistema de rastras, para llevar los lodos al centro de estos, después al cárcamo de lodos, en donde se van acumulando y son extraídos por bombas, que recirculan los lodos hacia los reactores aeróbicos.

  - Con las bombas extraen la purga de lodos, las cuales envían a estos a las mesas de espesamiento.

  - Cada sedimentador está equipado por un par de barras desespumante que colectan los sobrenadantes hacia una caja de espumas, para posteriormente almacenarlas en el cárcamo de natas y que de este se bombean hacia los digestores aeróbicos.

  - En particular, las dimensiones de los sedimentadores secundarios (sección circular) son las siguientes:

2 módulos

  - Área = 1697.4 m2/modulo

  - Diámetro = 46.5 m

  - Altura = 4.5 m

  - Volumen = 7638.2 m3/modulo

        - Filtración

  - El flujo de agua clarificada es enviado al cabezal de alimentación a los filtros rápidos de arena.

  - El agua es filtrada por un medio filtrante de arena, el agua filtrada se colecta en el bajo dren y se extrae por la parte inferior por un cabezal que conduce el efluente hacia el área de desinfección

  - El retro lavado de los filtros rápidos de arena se logra con agua extraída del tanque de desinfección, mediante las bombas.

- El lavado es auxiliado por aire suministrado por dos sopladores. El agua de retro lavado es conducida hacia el tanque de lixiviados

En particular, las dimensiones de los filtros de arena son las siguientes:

  - 2 módulos, 2 filtros por modulo (Largo = 11.0 m, Ancho = 5.50 m)

        - Desinfección

  - El agua tratada proveniente de los filtros rápidos de arena llega por gravedad al tanque de desinfección, donde pasa por el sistema de desinfección mediante radiación de luz ultravioleta.

  - La operación del sistema de desinfección se controla desde un tablero local.

  - El sistema de desinfección utiliza lámparas horizontales en una configuración modular.

  - En particular, las dimensiones del sistema UV.

  - Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%.

Canal de contacto (1 canal)

  - Ancho en banco de lámparas = 915 mm

  - Ancho en control de nivel = 1881 mm

  - Longitud canal superior recto = 6550 mm

  - Altura tirante máximo controlado = 933 mm

Sistema UV

  - Tipo de lámpara = Baja Presión

  - Cantidad de lámparas = 72

      - Línea de Lodos

# 3.1.4.2.1.	Espesamiento

  - Los lodos de purga que se generan en el sedimentador secundario

  - Estos se envían con las bombas a las mesas de espesamiento y en donde se les adiciona polímero.

  - Los lodos espesados al 3% de sólidos son descargados directamente a los digestores aeróbicos y los lixiviados son enviados al tanque de lixiviados.

  - Para el lavado de las bandas de espesado, se utiliza agua tratada del tanque, por las bombas, el agua del lavado es enviada a un tanque.

# 3.1.4.2.2.	Digestión aeróbica

  - Se realiza en los digestores aeróbicos que reciben lodos espesados por gravedad.

  - Estos son tanques rectangulares, están diseñados para mezcla completa.

  - El oxígeno requerido por el proceso es obtenido del aire suministrado por los siguientes equipos:

  - 03 sopladores de aire (los cuales son los mismos que alimentan a los reactores aeróbicos)

  - 01 sistema de distribución de aire

  - 01 sistema de difusores de aire del tipo discos de burbuja fina para cada tanque

  - Los lodos digeridos son colectados por un canal, el cual descarga en el tanque de almacenamiento

# 3.1.4.2.3.	Deshidratado de lodos estabilizados

  - Del tanque de lodos, los lodos son extraídos con la ayuda de bombas y enviados a los equipos de deshidratación centrifuga. Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%, son depositados por gravedad al camión de volteo y enviados al sitio de disposición final en las celdas de confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera) o el sitio que la COMISION designe para tal efecto.

  - Los lixiviados de la centrifugas son conducidos al tanque de lixiviados.

  - El lavado de cada centrifuga se realiza con agua tratada extraída del tanque por las bombas, el agua del lavado es conducida por el dren de lixiviados al tanque de lixiviados.

# 3.1.4.2.4.	Retorno de residuos de retro lavados, filtrados y centrifugados

  - El agua de retro lavado de los filtros de arena, los lixiviados y agua de lavado de los espesadores y de los deshidratadores y el drenaje sanitario que se genera en las instalaciones de la planta son concentrados en el tanque de lixiviados, siendo estos enviados por un sistema de bombeo al inicio del pretratamiento.

      - Instrumentación y Control

La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, esto se puede controlar en cada uno de los tableros que se ubican en cada unidad.

      - Interconexiones (tuberías) válvulas entre unidades ó tanques

Entre cada unidad se cuenta con interconexiones, estas son con tuberías de proceso en acero al carbón y de diferentes diámetros. En lo que se refiere a las válvulas, se cuentan con diferentes tipos, la apertura y cierre de estas son de forma manual, se cuentan con 83 diferentes válvulas de proceso, 12 en pretratamiento, 12 en reactores biológicos, 14 en sedimentadores secundarios, 2 en el cárcamo de natas, 23 válvulas en filtros rápidos de arena, 2 en el cárcamo de agua tratada, 13 en el edificio de lodos, 13 en el digestor de lodos y 4 en el tanque de lixiviados.

      - Comunicaciones

La planta cuenta con sistema de comunicación vía teléfono, contando actualmente con 1 línea telefónica

      - Edificios y Laboratorio

La planta de tratamiento cuenta con una edificación donde se ubican las oficinas operativas, a un costado de este se ubica el taller de mantenimiento, dichas instalaciones cuentan con todos los servicios como agua potable, energía eléctrica, servicio de telefónico, servicio sanitario, regadera y lockers y aire acondicionado, el taller cuenta con grúa de capacidad 2 toneladas, asimismo se cuenta con dos casetas de control de accesos para peatones y vehículos.

Dentro del predio se encuentra el edifico de Laboratorio, en el cual se realizan los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas residuales, que se generan en los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, este edificio es operado y mantenido por CESPT.

Por otra parte, se tiene un tercer edificio, donde se ubica la planta generadora de energía eléctrica (a base de diésel) y el CCM de los equipos electromecánicos. Para la operación de los equipos electromecánicos y los servicios, se cuenta con una acometida 13200VCA y subestación eléctrica con una sola medición, para alimentar a las unidades de proceso de la planta de tratamiento y para las unidades de proceso de un sistema de potabilización, esta última unidad no forma parte de los alcances del servicio solicitado, las edificaciones disponibles dentro de la planta son:

  - Caseta de Vigilancia 1

  - Caseta de Vigilancia 2

  - Oficinas y Taller

  - Centro de Control de Motores y Generador eléctrico de emergencia

  - Edificio de lodos

  - Estacionamiento

      - Garza y Cárcamo de Reúso-Gayoso, Áreas Verdes e Innova CESPT

Dentro del predio donde se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales, se cuenta con un cárcamo de bombeo denominado “Gayosso”, jardines y/o áreas verdes las cuales ocupan un área aproximada de 15,000m2, con pasto y diversos arbustos y palmas, las áreas cuentan con riego por aspersión y riego manual.

En una zona ubicada al Oeste de la planta de tratamiento, se cuenta con un área denominada InnovaCESPT, la cual cuenta con zonas didácticas, en las que se incluyen: maqueta esquemática del camino del agua, fuente, foro del agua y simulación del proceso de tratamiento, los cuales son utilizados para las visitas guiadas e información a la comunidad.

Asimismo en esa área se cuenta con una garza de 4 pulgadas de diámetro acondicionada con sistema de bombeo, mecanismo de encendido y apagado para el llenado de agua residual tratada por camión cisterna y sistema de medición del volumen de agua de reúso entregada,  y por otra parte un cárcamo de bombeo (consta de caseta, 2 sistemas de bombeo y CCM para su control de arranque y paro) y línea de impulsión de 4 pulgadas de diámetro para el alejamiento de las aguas residuales tratadas como parte del proyecto morado que abastece al Panteón Monte de los Olivos e industrias circunvecinas.

    - Origen y caudales tratados

      - Origen del agua residual

La Planta de Tratamiento “Ing. José Arturo Herrera Solís”, recibe las aguas residuales generadas principalmente en el sureste de la Ciudad de Tijuana, en donde se desarrollan actividades mixtas (habitacionales, comerciales e industriales), con predominio en usos habitacionales, la principal fuente industrial se ubica en el Parque Industrial El Florido.

      - Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residuales, el flujo del afluente se ve afectado por los flujos derivados del tanque de lixiviados, debiéndose contemplar un caudal promedio anual de 250lps.

    - Generación de Residuos

Los principales constituyentes eliminados de las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 26 km aproximadamente de esta planta, en el kilómetro 16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C., dicho sitio cuenta con las autorizaciones estatales correspondientes, o el sitio que la COMISION designe para tal efecto.

      - Generación de Biosólidos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%, debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 250 lps.

      - Generación de otros residuos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 15 metros cúbicos en promedio anual.

    - Productos Químicos y Materiales

      - Sustancias Químicas

Las principales sustancias químicas que se utilizan dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para espesado y centrifugado de los sólidos, e hipoclorito de sodio al 12.5% para refuerzo de la desinfección del agua tratada.

  - Descripción de la PTAR “La Morita”

La PTAR La Morita, es un sistema de tratamiento biológico de lodos activados tipo carrusel con zonas anaeróbicas-anóxicas-aeróbicas diseñada en modalidad de aireación extendida.

Inicio operaciones en julio del 2010, con capacidad de diseño de 254 lps, dividido en dos trenes de tratamiento y un acondicionamiento de los biosólidos que se realiza por digestión aerobia y deshidratación.

El objetivo del sistema de tratamiento es remover materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes (nitrógeno y fósforo). Así mismo y para eliminar microorganismos patógenos y parásitos integrándose un proceso de desinfección mediante una operación física de filtración en arena y rayos ultravioleta, desinfección adicional con hipoclorito de sodio al 12.5%, actualmente la planta de tratamiento opera (afluente) con un flujo promedio anualde 250lps.

    - Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

    - Línea de tratamiento de agua

- Desbaste manual grueso

- Desbaste mecánico fino

- Desarenador gravimétrico longitudinal con limpieza mecánica

- Cárcamo de bombeo

- Reactor anaeróbico

- Reactor anóxico

- Reactor aeróbico de lodos activados

- Sedimentación secundaria

- Filtración en arena

- Desinfección por radiación de rayos ultravioleta

- Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%

    - Línea de Lodos:

- Espesamiento mecánico

- Digestión biológica aeróbica

- Tanque de manejo y espesamiento de lodos digeridos

- Deshidratado mecánico en centrifugas para los lodos

    - Funcionamiento del Sistema de Tratamiento:

      - Línea de agua

# 3.2.4.1.1.	Pretratamiento

- El agua residual cruda ingresa por la caja de llegada y derivación de excedencias, la cual se distribuye a tres canales de desbaste grueso.

- En dichos canales se ubican las rejillas de desbaste grueso. La limpieza se realiza de forma manual con un rastrillo recto, los residuos son depositados en una charola de desaguado, los residuos son depositados en el contenedor para su disposición final.

- El flujo de proceso continúa su conducción por los desarenadores gravimétricos longitudinales, la limpieza es mecánica, por medio de un sistema de rastras. La arena y sólidos sedimentados son depositados en tolvas, para posteriormente ser extraídos por un sistema de tres bombas de elevación por aire “AIR LIFT”, el cual es accionado por los sopladoresy conducidos al lavador de arenas de tipo tornillo de Arquímedes, para posteriormente ser depositados en un contenedor de sólidos para enviarse a disposición final.

- Se cuenta con un canal desarenador de limpieza manual, el cual opera cuando los otros canales se encuentran en mantenimiento. El desarenador se encuentra en medio de los mecánicos y el acceso a este es por dos plataformas de operación colocadas transversalmente al flujo.

- El flujo de entrada a los canales desarenadores es controlado por compuertas deslizantes.

- Al final de los canales desarenadores se ubica un vertedor de flujo proporcional “tipo sutro” con descarga libre.

- A la salida de los desarenadores, realiza un desbaste de partículas finas, el cual se hace por medio de un sistema de rejillas de limpieza mecánica tipo escalonada, este sistema está colocado en canales de concreto. Los residuos retenidos son extraídos y compactados por un transportador helicoidal, para depositarlos en un compactador de sólidos.

- En reserva se cuenta con una rejilla de limpieza manual, ubicada en el canal de concreto, los residuos se extraen de forma manual, se escurren en una charolay para posteriormente acumularlos en el contenedor.

- El flujo hacia cualquiera de los canales de desbaste fino es controlado al inicio y al final por compuertas deslizantes.

- El agua residual libre de residuos, partículas gruesas y finas arenas, se conduce por un canal con geometría tipo Parshall; la descarga de este canal es libre y se hace al cárcamo de bombeo de donde es enviada a los reactores.

- El cárcamo de bombeo está diseñado para un período de retención de diez minutos a flujo máximo extraordinario, para el gasto medio el tiempo de retención es de 27 minutos.

- El agua desarenada se bombea por medio de un sistema configurado por dos tamaños de bombas, el tamaño grande está diseñado para un gasto de 235 l/s y el pequeño para 117 l/s, la suma de las dos equivalen al gasto máximo extraordinario de un módulo de proceso; para los dos módulos el funcionamiento será de dos bombas grandes y dos bombas pequeñas, para un total de cuatro.

- Las bombas descargan a los reactores anaerobios. Antes de descargar, se ha dispuesto de una derivación para cada reactor y de una válvula de compuerta tipo cuchilla.

- En particular, las características del desarenador son tres módulos, 2 en operación extracción de arena por medios mecánicos, 1 en reserva (limpieza manual)

- Ancho de cada canal	= 1.08	m

- Longitud del canal    	= 21     m

- Tirante		= 1.76 m

- Volumen                   	= 40     m3

# 3.2.4.1.2.	Reactores Biológicos

- Cada tren de proceso conduce el 50% del flujo desde la línea principal hacia los reactores anaeróbicos; en este mismo reactor, a la entrada de cada reactor descargan lodos de las bombas, extraídos de los sedimentadores secundarios.

- En cada tren, el reactor anaeróbico se divide en tres celdas por medio de un muro; en conjunto, con un tiempo de retención hidráulico TRH de 1.75 hr a gasto medio más recirculación, el agua residual y lodos recirculados (licor mezclado), cada celda está equipada con agitadores sumergibles.

- Para cada tren, el flujo tratado se conduce al tercer reactor anaeróbico, el licor mezclado se distribuye uniformemente a los reactores anóxicos mediante las cajas de distribución.

- En las cajas distribución el flujo de cada tren se divide en partes iguales; en los reactores anóxicos, la descarga es inmediata, mediante una placa, para los reactores, la descarga se conduce por una línea de 24 pulgadas, el flujo es controlado por válvulas de seccionamiento tipo cuchilla.

- Los reactores anóxicos se diseñaron con un tiempo de retención de 1.25 hr a flujo medio y de 0.41 hr a flujo medio más recirculación de lodos y recirculación interna desde los reactores aeróbicos. Cada reactor está equipado por dos agitadores sumergibles de baja velocidad. Estos reactores también reciben circulación interna de licor mezclado desde los reactores aeróbicos.

- Los reactores aeróbicos están diseñados con un tiempo de retención hidráulica de 21 horas cada uno. Están construidos de concreto reforzado en forma de zanjas de oxidación formando un carrusel.

- El oxígeno requerido para el proceso es obtenido del aire suministrado por el siguiente equipo:

- Tres sopladores de aire, dos están en operación y uno en reserva.

- Un sistema de distribución de aire a cada tanque compuesto por líneas de 24 pulgadas.

- Un sistema de difusores de aire del tipo de discos de burbuja fina distribuidos en ocho paneles para cada tanque.

- Cuatro mezcladores sumergibles en cada tanque de aireación.

- El flujo del licor mezclado se capta por gravedad en las cajas colectoras, ubicadas al final de cada carrusel de donde se envía a los sedimentadores secundarios.

- En particular, Las dimensiones de las unidades de los reactores biológicos son las siguientes:

Reactor biológico:

  - Dos módulos de volumen = 10,808.2 m3/módulos

Reactor anaerobio (remoción de fósforo):

  - 2 módulos, 3 compartimientos por modulo (302.4 m3/compartimiento)

Reactor anóxico (remoción de nitrógeno):

  - 2 módulos, 2 compartimientos por modulo (604.80 m3/compartimiento)

# 3.2.4.1.3.	Sedimentadores secundarios

- El licor mezclado entra a los sedimentadores, donde en el fondo de estos se depositarán los lodos y el agua clarificada será captada en la parte perimetral y superior, para ser colectada por medio de un vertedor perimetral en la canaleta.

- Para colectar los lodos concentrados al centro de los sedimentadores, cada tanque cuenta con un sistema de rastras, los lodos son depositados en una fosa donde se van acumulando y son extraídos por los cabezales de succión de 18 pulgadas; de cada cabezal de succión las bombas que recirculan lodos hacia los reactores anaeróbicos. De cada cabezal de succión las bombas extraen el exceso de lodos que son enviados a las mesas de espesamiento.

- El agua clarificada se separa de la fase sólida y es extraída por la superficie de cada sedimentador mediante una placa perimetral equipado con vertedores V-NOTCH.

- El agua clarificada es colectada por el canal perimetral de concreto reforzado que se ubican en el extremo superior interno de cada tanque desde donde es enviado a los filtros rápidos de arena.

- Cada sedimentador está equipado con un par de barras desespumantes que colectan los sobrenadantes hacia una caja de espumas; estás son enviadas al cárcamo de natas de donde son bombeadas hacia los digestores aeróbicos.

# 3.2.4.1.4.	Filtración

- El flujo de agua clarificada es enviado al cabezal de alimentación a los filtros rápidos de arena.

- El agua es filtrada por un medio filtrante de arena, el agua filtrada se colecta en el bajo dren y se extrae por la parte inferior por un cabezal que conduce el efluente hacia el área de desinfección.

- El retro lavado de los filtros rápidos de arena se logra con agua extraída del tanque de agua tratada, mediante bombas.

- EL lavado es auxiliado por aire suministrado por dos sopladores.

    - El agua de retro lavado es conducida hacia el tanque de lixiviados.

- En particular, las dimensiones de los filtros de arena son las siguientes:

  - 2 módulos, 2 filtros por modulo

  - Largo = 7.6 m

  - Ancho =4.0 m

  - Alto = 4.8 m

# 3.2.4.1.5.	Desinfección

- El agua tratada proveniente de los filtros rápidos de arena llega por gravedad al tanque de desinfección, donde pasa por el sistema de desinfección mediante radiación de luz ultravioleta.

- La operación del sistema de desinfección se controla desde un tablero local

- El sistema de desinfección utiliza lámparas horizontales en una configuración modular

- Una vez desinfectada el agua tratada se conduce al tanque de agua tratada, para posteriormente conducirse hacia el canal Parshall.

  - Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%.

- Después del canal Parshall, inicia el emisor de agua tratada de 24 pulgadas, que conduce el efluente hasta el cuerpo receptor (Arroyo Matanuco).

- En particular, las dimensiones del sistema UV, son:

  - Canal de contacto (1 canal)

Ancho en banco de lámparas	= 0.61 m

Ancho en control de nivel	= 0.91 m

Longitud canal superior recto	= 4.0   m

Altura tirante máximo controlado= 0.82 m

      - Línea de Lodos

        - Espesamiento

- Los lodos de purga que se generan son de tipo secundario.

- Con ayuda de bombas los lodos de purga, se envían a las mesas de espesamiento, en las cuales se aumenta la concentración de sólidos de 0.8% al 3%

- Los lodos espesados al 3% son descargados directamente a los digestores aeróbicosy los lixiviados son enviados al tanque de lixiviados.

- Para el lavado de las mesas de espesamiento, se utiliza agua tratada del tanque, por las bombas, el agua del lavado es enviado al tanque.

        - Digestión aeróbica

      - Se realiza en los digestores aeróbicos que reciben por gravedad.

      - Estos son tanques rectangulares, están diseñados para mezcla completa.

      - El oxígeno requerido por el proceso es obtenido del aire suministrado por los siguientes equipos:

  - 03 sopladores de aire.

  - 01 sistema de distribución de aire.

  - 01 sistema de difusores de aire del tipo discos de burbuja fina para cada tanque

      - Los lodos digeridos son colectados por un canal, el cual descarga en el tanque de almacenamiento.

        - Deshidratado de lodos estabilizado

- Del tanque, los lodos son extraídos con bombas y enviados a los equipos de deshidratación centrifuga. Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%, son depositados por gravedad al camión de volteo y enviados al sitio de disposición final en las celdas de confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera).o el sitio que la COMISION designe para tal efecto.

- Los lixiviados de las centrifugas son conducidos al tanque de lixiviados.

- El lavado de cada centrifuga se realiza con agua tratada extraída del tanque por bombas, el agua del lavado es conducida por el dren de lixiviados al tanque de lixiviados.

        - Retorno de residuos de retrolavados, filtrados y centrifugados

- El agua de retrolavado de los filtros de arena, los lixiviado y agua de lavado de los espesadores y de los deshidratadores y el drenaje sanitario que se genera en las instalaciones de la planta son concentrados en el tanque de lixiviados.

- Estos son enviados al inicio del pretratamiento para su tratamiento.

      - Instrumentación y Control

- La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, esto se puede controlar en cada uno de los tableros que se ubican en cada unidad.

      - Comunicaciones

- La planta cuenta con sistema de comunicación vía teléfono, contando actualmente con 1 línea telefónica.

      - Edificios

La planta de tratamiento cuenta con dos edificaciones, uno donde se ubican las oficinas operativas, a un costado de este, se ubica el taller de mantenimiento, y un segundo utilizado como almacén y oficinas administrativas, dichas instalaciones cuentan con todos los servicios como son agua potable, energía eléctrica, servicio de teléfono y aire acondicionado. También se cuenta con una caseta de control de peatones y vehículos, un edificio donde se observa por un lado el CCM y por la otra la planta generadora de energía eléctrica, así como un edificio para el tratamiento de lodos. Por lo tanto, las edificaciones disponibles dentro de la planta son:

  - Caseta de Vigilancia 1

  - Oficinas y Taller

  - Oficinas y almacén

  - Centro de Control de Motores y Generador eléctrico de emergencia

  - Edificio de lodos

  - Estacionamiento

      - Garzas, Cárcamo Samsung, Áreas Verdes, Vivero-Invernadero y Viñedo Experimental

Junto al edificio de desinfección, se cuenta con una garza de 4 pulgadas de diámetro acondicionada con sistema de bombeo y mecanismo de encendido y apagado para el llenado de agua residual tratada por camión cisterna. A un costado del acceso principal a la planta se encuentran ubicadas 4 garzas de 6 pulgadas de diámetro, mismas que son alimentadas por un sistema de bombeo. En ambos casos, el sistema de distribución de agua de reúso a través de garzas cuenta con su respetivo sistema de medición de volumen de agua de reúso entregada y tanque de almacenamiento.

Frente al área de pre-tratamiento se localiza un cárcamo de bombeo denominado Samsung, el cual abastece a dicha empresa de agua de reúso, el mantenimiento des este es responsabilidad de Samsung. A un costado del cárcamo antes mencionado, se encuentra ubicado un vivero-invernadero con área de 2,000 m2, este inmueble es operado y administrado por La Comisión o en su defecto la tercería que La Comisión a través de un convenio de colaboración designe para ello.

Dentro de las instalaciones se cuenta con áreas cubiertas con pasto (2 canchas de futbol), camellones y jardines con diferentes plantas de ornato y un área experimental de agua de reúso con vides, en total las áreas verdes suman aproximadamente 20,000m2. Además de un viñedo experimental que cuenta con un área de 3,000 m2 y aproximadamente 800 vides de la variedad cabernet sauvignon.

    - Origen y caudales tratados:

      - Origen del agua residual

- La Planta de Tratamiento “La Morita”, recibe las aguas residuales generadas principalmente en el este de la Ciudad de Tijuana, en donde se desarrollan actividades mixtas (habitacionales, comerciales e industriales), con predominio en usos habitacionales.

      - Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residuales, debiéndose contemplar un caudal promedioanual de 260 lps.

    - Generación de Residuos:

Los principales constituyentes eliminados de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 29kms. aproximadamente de esta planta, en el kilómetro 16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C., dicho sitio cuenta con las autorizaciones estatales correspondientes. o el sitio que la COMISION designe para tal efecto.

      - Generación de Biosólidos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%, debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 260 lps.

      - Generación de otros residuos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 10 metros cúbicos en promedio anual.

    - Productos Químicos y Materiales:

      - Sustancias Químicas

Las principales sustancias químicas que se utilizan dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para espesado y centrifugado de los sólidos, e hipoclorito de sodio al 12.5% para refuerzo de la desinfección del agua tratada.

  - Descripción dela PTAR “Natura”

El desarrollo habitacional Natura se encuentra ubicado al este de la ciudad de Tijuana sobre el boulevard 2000. Este fraccionamiento fue construido en dos etapas cada una de ellas se consideró un módulo de tratamiento en base a las viviendas construidas, en la primera fue proyectada una planta de 15 litros por segundo en la modalidad lodos activados con selector anóxico, en la segunda etapa se construyó una planta de 45 litros por segundo de lodos activados tipo carrusel en la modalidad zanja de oxidación. El sistema de tratamiento para el desarrollo Natura tiene una capacidad entre ambas plantas de 60 litros por segundo.actualmente la planta de tratamiento opera (afluente) con un flujo promedio anual de 35lps.

    - Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

    - Línea de tratamiento de agua para los 60 lps

- Desbaste manual grueso

- Desarenador gravimétrico longitudinal de limpieza manual

- Cárcamo regulador

    - Línea de tratamiento de agua para módulo de 15 lps

- Reactor anóxico

- Reactor aeróbico de lodos activados

- Sedimentación secundaria

- Desinfección hipoclorito de sodio al 12.5%

    - Línea de tratamiento de agua para módulo de 45 lps

- Desbaste fino criba parabólica

- Reactor anóxico

- Reactor aeróbico de lodos activados

- Sedimentación secundaria

- Desinfección hipoclorito de sodio al 12.5%

    - Línea de lodos de los módulos de 15 y 45 lps

- Tanque de lodos

- Deshidratado mecánico en centrifugas para los lodos

    - Funcionamiento del sistema de Tratamiento

      - Línea de agua

# 3.3.6.1.1	Pretratamiento para los 60 lps

- El agua residual cruda ingresa a la planta por la tubería de llegada, previó al canal de llegada existe un pozo de visita donde se realiza la derivación de excedencias hacia el emisor de descarga en arroyo innominado. Por medio de un vertedor rectangular, el flujo excedente es desviado al arroyo en forma automática por elevación del nivel hidráulico. Es en esta tubería de llegada donde se encuentra localizado un sensor de flujo del tipo área velocidad.

- El flujo de proceso continúa su conducción hacia la rejillade desbaste grueso con limpieza manual. El material de las rejillas es de acero galvanizado con separación entre barras de 0.41cm y un espesor de barra de 0.95 cm. Los productos de la limpieza manual son extraídos con un rastrillo recto y depositados en una charola de desaguado, una vez seca se deposita en un contenedor de sólidos para su disposición final. Posterior a la rejilla existen dos canales independientes, cada uno con compuertas deslizantes para aislarlos.

- Se continúa con dos desarenadores gravimétricos longitudinales, cada uno con capacidad de gasto máximo para tener un sistema redundante 2:1. La limpieza de las arenas es de manera manual. La arena y sólidos son sedimentados mediante un vertedor tipo proporcional sutro para mantener una velocidad constante en los canales. Las arenas y sólidos son retirados mediante el aislamiento de un canal y funcionamiento del otro. Al final de los desarenadores el agua es conducida hacia el cárcamo regulador.

- En caso de alguna contingencia y el proceso deba pararse, es necesario cerrar las compuertas deslizantes para la derivación del agua en el pozo de visita hacía el arroyo innominado.

- En particular, las características del desarenador son:

- Ancho de cada canal = 0.9 m

- Longitud del canal = 7.87 m

- Tirante = 0.6 m

        - Reactor Biológico 15 lps

- El flujo de agua residual por tratar es amortiguada en cárcamo regulador con una conexión hacía el cárcamo del módulo de 15 lps.

- El agua residual es entonces conducida hacia el reactor biológico en la parte del selector anóxico. Posteriormente se mezcla en el reactor aerobio el cual tiene un tiempo de retención de 24.4 hrs flujo. El suministro de oxígeno requerido para el proceso en los reactores es obtenido del aire suministrado a través de los siguientes equipos:

  - 02 Sopladores de aire, uno de estos esta en reserva.

  - 01 Sistema de distribución de aire.

  - 01 Sistema de difusores del tipo discos de burbuja fina distribuidos la totalidad de la zona aerobia del tanque.

- En Particular, las dimensiones del reactor biológico son las siguientes:

Reactor biológico:

  - Un módulo

  - Volumen =1,315m3

        - Reactor Biológico 45 lps

- El flujo de agua residual por tratar es amortiguado en un cárcamo regulador para mandar un gasto continuo de 45 litros por segundo.

- El agua es recibida por una criba estacionaria tipo parabólica, una vez removidos los sólidos menores a una pulgada de diámetro el agua entra en el reactor biológico en su parte anóxica, la cual cuenta con un equipo mezclador de eje vertical marca MIXTEC NORTH AMERCIA de 7.5 HP.

- El licor mezclado posteriormente pasa a un reactor aeróbico. El volumen del reactor biológico es de 3,388 m3lo que le da un TRH de 21 hrs. El reactor tiene una configuración tipo carrusel. El suministro de oxígeno en los reactores es mediante dos equipos mecánicos de eje vertical marca LANDY-7 cada uno de 75 HP.

- Estos reactores, también reciben la recirculación interna de licor mezclado desde los clarificadores.

- En particular, las dimensiones del reactor biológico son las siguientes:

Reactor biológico:

  - Un módulo

  - Volumen =3,388m3

        - Sedimentador secundario 15 lps

- El sedimentador secundario es del tipo rectangular, el lodo sedimentado es regresado al reactor por medio de bombas tipo air lift, y una parte es purgada del sistema para ser digerido en una etapa subsecuente en el digestor aerobio.

- El sedimentador tiene una carga superficial a gasto medio de 16 m3/m2·d y cuenta con una profundidad lado recto es de 3.5 m.

        - Sedimentador secundario 45 lps

- El sedimentador secundario de este módulo es del tipo circular por alimentación central, cuenta con dos bombas de recirculación cada una con capacidad del 75% de retorno de lodos.

- El licor mezclado entra a los sedimentadores, donde en el fondo de estos se depositarán los lodos y el agua clarificada será captada en la parte perimetral y superior, para ser colectada por medio de un vertedor perimetral en la canaleta.

- El sedimentador secundario cuenta con un sistema de rastras, para llevar los lodos al centro de este, después son extraídos por bombas, que recirculan los lodos hacia el reactor.

- Con las bombas extraen la purga de lodos, las cuales envían a estos al tanque de lodos.

- El sedimentador está equipado por un par de barras desespumante que colectan los sobrenadantes hacia la caja desnatadora, para posteriormente sean dirigidos al cárcamo.

        - Desinfección

- El agua tratada proveniente de los clarificadores esdesinfectada mediante la oxidación con hipoclorito de sodio al 12.5%.

- Las descargas desinfectadas de cada una de ellas se unen en un registro para posteriormente pasar por un medidor de flujo del tipo área velocidad y es descargado en el arroyo innominado.

      - Línea de Lodos

        - Espesamiento

- Los lodos de purga que se generan en ambos módulos se envían con las bombas al tanque de lodos.

- Los lodos en estos tanques son espesados por gravedad.

        - Deshidratado de lodos estabilizados

- Del tanque de lodos, los lodos son extraídos con la ayuda de bombas y enviados al equipo de deshidratación centrifuga. Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%, son depositados por gravedad al camión de volteo y deberán ser enviados al sitio de disposición final en las celdas de confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera) o cualquier otro punto que designe La Comisión.

- Los lixiviados de la centrifugas son conducidos al final del pretratamiento para ingresar al cárcamo regulador.

      - Instrumentación y Control

La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, estos se pueden controlar en cada uno de los tableros que se ubican en cada unidad.

      - Interconexiones (tuberías) válvulas entre unidades ó tanques

Entre cada unidad se cuenta con interconexiones, estas son con tuberías de proceso en acero al carbón y de diferentes diámetros. En lo que se refiere a las válvulas, se cuentan con diferentes tipos, la apertura y cierre de estas son de forma manual.

    - Origen y caudales tratados

      - Origen del agua residual

La Planta de Tratamiento “Natura”, recibe las aguas residuales domésticas y comerciales generadas en el fraccionamiento Natura en la sección Bosques y Arboledas.

      - Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residuales.

    - Generación de Residuos

Los principales constituyentes eliminados de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 29kms. aproximadamente de esta planta, en el kilómetro 16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C., dicho sitio cuenta con las autorizaciones estatales correspondientes, o el sitio que la COMISION designe para tal efecto.

    - Generación de otros residuos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%, debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 35lps.

    - Generación de biosolidos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 4 metros cúbicos en promedio anual.

    - Productos Químicos y Materiales

      - Sustancias Químicas

La principal sustancia química que se utiliza dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para el centrifugado de los sólidos, así como el hipoclorito de sodio al 12.5%.

- Experiencia y Capacidad Técnica del Prestador de Servicios

  - Experiencia del “Prestador de Servicio”

    - Experiencia

El “Prestador de Servicio” deberá acreditar en su propuesta técnica, haber operado solo ó conjuntamente con su asociado, por un periodo acumulado de al menos 1 un año de manera integral del al menos dos plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, con capacidad (caudal medio) igual o superior a 250 lps con un nivel de tratamiento en lodos activados y desaguado de lodos con decantadoras centrífugas.

    - Acreditación de Experiencia

Deberá de entregar para cada una de las referencias de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la siguiente información:

  - Copia debidamente certificada del contrato de prestación de servicio.

  - La capacidad de diseño y la capacidad utilizada en lps de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

  - Las fechas de inicio y terminación de la operación.

  - El descriptivo de las instalaciones operadas.

  - Organigrama.

  - Motivo de separación ó finalización del servicio y/o contrato.

  - El nombre, dirección y teléfonos del cliente.

    - Asociaciones

En caso de asociación de empresas, la experiencia técnica de operación de PTAR que se indica en el punto 4.1.2, deberá ser acreditada por el “Prestador de Servicio” cuando menos por una de las empresas asociadas ó en conjunto. En el caso de haber realizado estas actividades en otro país deberá de presentar los documentos debidamente traducidos al español y apostillados por la Autoridad correspondiente del país de donde provengan.

  - Personal a cargo de la Planta.

    - Condiciones Laborales

El “Prestador de Servicio” deberá incluir el personal necesario para asegurar la conservación, operación y el mantenimiento de todas las áreas verdes, estacionamientos, edificios, instalaciones y de los equipos electromecánicos ubicados en las plantas de tratamiento de aguas residuales objeto de esta Licitación. Asegurando la presencia de personal las 24 horas al día, los 365 días del año (incluso fines de semana y días festivos).

El “Prestador de Servicio” deberá garantizar la seguridad social de su personal (directo y subcontratado), así como mantenerse en todo momento al corriente en sus cuotas obrero-patronales Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Para tal efecto, el “Prestador de Servicio” deberá presentar el día 25 de cada mes sus pagos de aportaciones obrero-patronales, de lo contrario se le penalizará con  el  1% del pago mensual correspondiente por cada dia de demora,  esto durante la vigencia del contrato. Dicha información, por ningún motivo podrá contener alteraciones por tachaduras o enmendaduras.

El “Prestador de Servicio” no podrá pretextar la falta de personal para disminuir, retrasar, suspender u omitir los servicios objeto de la presente Licitación.

En caso de que se llegará a presentar una baja de personal, el “Prestador de Servicio” deberá cubrir la misma en un periodo no mayor a los 30 días naturales contados a partir de la baja registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la vigencia del contrato, el “Prestador de Servicio” estará obligado a recibir y atender las revisiones que La Comisión considere necesarias para corroborar los conocimientos técnicos y experiencia profesional de las personas propuestas dentro de la plantilla de personal descrita en el punto 4.2.3. Dichas revisiones serán sin previo aviso para el “Prestador de Servicio” y constarán de exámenes escritos y/o prácticos. Adicional, La Comisión podrá solicitar al “Prestador de Servicio” la exclusión de aquella(s) persona(s), que en su(s) examen(es) no hayan aprobado y podido demostrar sus conocimientos técnicos y experiencia profesional solicitada en estas bases de licitación.

    - Personal Subcontratado

# El “Prestador de Servicio” podrá concertar con terceros la ejecución de las prestaciones del contrato, que se mencionan a continuación: mantenimiento especializado, obra civil, servicio de vigilancia, jardinería, limpieza, retirada y gestión de residuos y de lodos.

# El “Prestador de Servicio” deberá comunicar la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. “La Comisión” deberá autorizar expresamente toda subcontratación que se proponga y podrá decidir la exclusión de la identidad subcontratada, por ser incompetente o no reunir las condiciones necesarias para llevar a cabo las tareas asignadas, según su propio criterio.

# En todo caso, El “Prestador de Servicio” asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a “La Comisión” y los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa contra “La Comisión”.

    - Personal encargado de la Operación y Mantenimiento

El “Prestador de Servicio” deberá de garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Ríos, Uso Público Urbano (B) y NOM-003-SEMARNAT-1997, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente. Además de garantizar que, los biosolidos subproducto del tratamiento de las aguas residuales cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Debiendo prever la contratación como mínimo del siguiente personal:

1 jefe de operaciones,

1 supervisores electromecánicos,

2 supervisores de operación,

3 técnicos eléctricos,

3 técnicos mecánicos,

2 auxiliares eléctrico,

2 auxiliares mecánicos,

1 supervisor de laboratorio,

2	laboratoristas,

6 vigilantes,

2 intendentes,

20 operadores,

4 jardineros.

El “Prestador de Servicio “deberá incluir en su propuesta el organigrama del proyecto y el organigrama de cada instalación.

Considerando que requiere en específico demostrar documentalmente la experiencia del personal que se proponga para los siguientes cargos:

    - Jefe de Operaciones

El profesionista que proponga el “Prestador de Servicio” deberá tener una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc.), con experiencia comprobada mínima como responsable de la operación de al menos 2 años en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidades iguales o mayores de 250lps. Para demostrar lo anterior el prestador de servicio debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Curriculum vitae.

- Copia fotostática del certificado de estudios.

- Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

- Copia del (os) Contrato(s), mediante el cual se acredite contar con al menos 2 (dos) años de experiencia en plantas de tratamiento con capacidades iguales o mayores a 250 lps.

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de que sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios profesionales en el puesto/cargo que fue propuesto.

    - Supervisor de operación

El ó los profesionistas que proponga el prestador de servicio deben tener como mínimo una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc.), una experiencia comprobada mínima en el cargo de 2 años en la operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Curriculum vitae

- Copia fotostática del certificado de estudios.

- Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

- Copia del (os) Contrato(s), mediante el cual se acredite contar con al menos 2 (dos) años de experiencia en plantas de tratamiento

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

    - Supervisor de electromecánica

El ó los profesionistas que proponga el prestador de servicio deben tener como mínimo una formación profesional con grado de licenciatura en ingeniería electromecánica o afín, con experiencia comprobada mínima en el cargo de 2 años en supervisar y/o ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación necesario en los equipos de la PTAR ó para garantizar el funcionamiento de los mismos, asegurando a su vez la continuidad de la operación, lo anterior con base a procedimientos Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Curriculum vitae

- Copia fotostática del certificado de estudios.

- Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

- Copia del (os) Contrato(s), mediante el cual se acredite contar con al menos 2 (dos) años de experiencia en plantas de tratamiento

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

    - Supervisor de laboratorio

El ó los profesionistas que proponga el prestador de servicio deben tener como mínimo una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc.), una experiencia comprobada mínima en el cargo de 2 años en la gestión actividades de funcionamiento y calidad en laboratorio de aguas residuales, asegurando la confiablidad de los resultados de los análisis. Dominio de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas Internacionales en materia de Calidad (NMX-EC-17025 e ISO 9001), dominio de las Normas Mexicanas para muestreo y determinaciones analíticas y experiencia mínima de 2 años como auditor interno. Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Curriculum vitae

- Copia fotostática del certificado de estudios.

- Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

- Copia del(os) Contrato(s), mediante el cual se acredite contar con al menos 2 (dos) años de experiencia gestionando actividades de funcionamiento y de la calidad en laboratorio de aguas residuales.

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

    - Laboratoristas

El ó los profesionistas que proponga el “Prestador de Servicio” deben tener una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc), con experiencia comprobada mínima en el cargo de 6 meses en muestreo y análisis ambientales en materia de agua, y conocimientos en técnicas de espectrometría UV-Visible y por absorción atómica, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, así como el manejo del instrumental inherente al laboratorio de análisis fisicoquímico

Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Curriculum vitae

- Copia fotostática del certificado de estudios

- Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

- Copia del (os) Contrato(s), mediante el cual se acredite contar con al menos 6 (seis) meses de experiencia en muestreo y análisis en materia de aguas

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

    - Técnicos Mecánico y Eléctrico

El Personal técnico que proponga el “Prestador de Servicio” debe tener experiencia comprobada mínima en el cargo de 2 años en ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación necesario en los equipos de las PTAR´S para garantizar el funcionamiento de los mismos, asegurando a su vez la continuidad de la operación, lo anterior con base a procedimientos. Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Curriculum vitae.

- Copia fotostática legible de la identificación oficial.

- Cartas de antecedentes no penales vigentes (solo para el licitante ganador, una vez otorgada la notificación de fallo).

- Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae.

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestará sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

    - Operadores, Auxiliares, Vigilantes, Intendentes y Jardineros

En el caso del personal restante que se requiere para la operación continua, el mantenimiento y conservación de la planta de tratamiento, el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

- Copia fotostática legible de la identificación oficial

- Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto

- Cartas de antecedentes no penales vigentes (solo para el licitante ganador, una vez otorgada la notificación de fallo)

- El Prestador de Servicio ganador, deberá presentar los exámenes antidoping vigentes de cada uno de las personas que prestarán el servicio (solo para el licitante ganador, una vez otorgada la notificación de fallo)

- Ficha técnica de cada uno de las personas que prestaran el servicio con sus datos, personales, fotografía y firma autógrafa original

- Responsabilidades del “Prestador de Servicios”

  - Responsabilidades Generales

- La presentación de su Propuesta, por si misma, constituirá una manifestación unilateral de su responsabilidad y aceptación expresa e incondicional por parte del “Prestador de Servicio”, respecto de que:

# Su propuesta incluye todos y cada uno de los elementos necesarios para llevar a cabo la operación, conservación y mantenimiento de la PTAR de acuerdo a lo establecido en las presentes bases de licitación, independientemente de que se encuentren expresamente señalados en ella. Que dentro de los cometidos del “Prestador de Servicio” se incluyen específicamente las labores necesarias para que los elementos del sistema de tratamiento de las aguas residuales, objeto de la presente licitación, cumplan los cometidos para los que fueron diseñados y para que lo hagan en condiciones óptimas de funcionamiento, sin olores y de forma continua e ininterrumpida.

- Será de exclusiva responsabilidad del prestador de servicio, cualquier deficiencia, omisión o error que contenga su propuesta.

- Acepta incondicionalmente los términos, condiciones, requisitos y legislación aplicable solicitados por la CESPT en las presentes bases de licitación.

- Guardará confidencialidad de la información que se le proporcione con relación a la licitación, así como la información generada por la operación, mantenimiento y conservación de las plantas.

- La CESPT y el “Prestador de Servicio”, en ningún caso tendrán mayores obligaciones derivadas de la Licitación o el Contrato, que aquellas expresamente señaladas en las bases licitación y el propio contrato.

  - Cumplimiento de límites máximos permisibles

Será responsabilidad del “Prestador de Servicio”, cumplir con límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas:

- NOM-001-SEMARNAT-1996, Ríos, Uso Público Urbano (B).

- NOM-003-SEMARNAT-1997 para reúso con contacto directo en el caso de las PTARS “Ing. José Arturo Herrera Solís” y “La Morita”, y para reúso con contacto indirectopara el caso de las PTAR “Natura”.

- Ley Federal de Derechos vigente.

- NOM-004-SEMARNAT-2002

  - Entrega de las instalaciones

Al inicio del contrato se entregará al “Prestador de Servicio” las Plantas de Tratamiento a su entera satisfacción. Por lo que, deberá de entregar al término de la vigencia del Contrato en el mismo grado de eficacia operativa y bondad de conservación en que las recibe.

Debido a lo anterior, el “Prestador de Servicio” será responsable de las sanciones producto del incumplimiento de la calidad del efluente, el manejo de las arenas, residuos y biosólidos, así como lo relacionado con el manejo y la mala operación de las plantas de tratamiento. Se eximirá de tal responsabilidad, cuando se trate de hechos no imputables al “Prestador de Servicio”, como pudieran ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: fallas prolongadas en el suministro de energía eléctrica (mayores a 24 horas) e ingresode aguas industriales, afluentes que puedan afectar la estabilidad del proceso, en el caso de presentarse esta última situación, se deberá de notificar de forma inmediata al Residente de Operación y Mantenimiento y por escrito a esta Comisión, en un plazo no mayor a 24 horas.

  - Registros de operación de planta

Será responsabilidad del “Prestador de Servicio” mantener en operación la planta de tratamiento las 24 horas del día, durante el plazo del contrato. Por lo que deberá cumplir con las actividades, procedimientos y formatos de operación que se contemplan en el Manual de Operación de las Plantas, dichas actividades ó procedimientos podrán modificarse previa autorización por escrito del Departamento de Saneamiento de la Subdirección de Agua y Saneamiento, de esta Comisión. El cual evaluará que se está realizando una mejora a dicho manual y que repercutirá en una mejor calidad del agua residual tratada y/o eficiencia operativa. Siendo responsabilidad del “Prestador de servicios” el registrar como mínimo los siguientes parámetros de control diario de planta:

a) Pretratamiento

1. Flujos de Afluente

2. Volúmenes de residuos manejados (residuos sólidos y arenas)

3. Calculo de eficiencia del canal desarenador

4. Reporte de detección de descargas que pudieran afectar el funcionamiento de la planta.

5. Reporte de control de vertidos (frecuencia, duración, volumen, características del vertido y afectaciones al proceso).

b) Reactores biológicos

1. Oxígeno Disuelto

2. Velocidad de consumo de oxígeno y tasa de respiración

3. Prueba de sedimentabilidad de lodo

4. Índice volumétrico de lodo

5. Flujo de alimentación al reactor biológico

6. Concentración de DBO5 de alimentación

7. Carga orgánica que se alimenta al reactor biológico

8. Total de sólidos

9. Indicadores como: color, olor, espuma, crecimiento de algas, claridad del efluente, materia flotante, acumulación de sólidos.

10. Relación de alimento/microorganismo

11. Tiempo de retención celular

12. Tasa de recirculación de lodos

c) Sedimentadores secundarios

    - Colchón de lodos

    - Caudal de purga de lodos

    - Tasa de recirculación de lodos

    - Sólidos suspendidos en línea de recirculación

d) Filtros Rápidos

    - Volumen de agua por retrolavado

    - Altura del colchón filtrante

    - Reporte de Flujos de Retrolavado

    - Calculo de la eficiencia de los filtros rápidos

e) Sistema de desinfección UV

- Transmitancia de las lámparas

- Sólidos Totales Disueltos

- Flujo de Efluente

f) Edificio de lodos

- Volumen de polímero utilizado

- Volumen de lodos generados

- Concentración de humedad de lodos

  - Monitoreo parámetros de proceso

Será responsabilidad del “Prestador de Servicio” monitorear los parámetros del proceso de tratamiento y el agua residual tratada a la salida de esta, en el plazo de vigencia del contrato. Por lo que deberá cumplir con las actividades, procedimientos y formatos de operación contemplados en la NMX-EC-17025, dichas actividades ó procedimientos podrán modificarse previa autorización por escrito del Departamento de Aguas Residuales de la Subdirección de Agua y Saneamiento de esta Comisión.

Como parte del sistema de monitoreo, el “Prestador de Servicio” deberá de incluir en su propuesta un plan de detección, control y reporte de vertidos que pudieran contener contaminantes diferentes a los contenidos en un agua residual doméstica y ocasionar daños o detrimento de la calidad del agua tratada en las instalaciones objeto de la presente licitación. Dicho plan de detección y control y reporte de vertidos deberá ser aprobado por la Comisión.

Los métodos de muestreo y análisis serán aquellos establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y/o NOM-003-SEMARNAT-1997. El tipo de muestreo, análisis y frecuencia se deberán realizarse conforme lo establece la siguiente tabla:

Tabla 2: Puntos de muestreos, frecuencia y Análisis requeridos

| Punto de muestreo | Tipo de Muestreo | Frecuencia | Parámetros |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada a las Plantas, (antes de pasar por el proceso de cribado) | Promedio Diario | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | pH, Conductividad, Temperatura, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5). |
|  |  | 1 vez por semana | Fosforo Total, Nitrógeno Total |
|  |  | 1 vez por quincena | Grasas y Aceites. |
| Reactores Anaerobios y Anóxicos | simple | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | Oxígeno Disuelto |
| Caja colectora del efluente delos reactor | simple | Diario | pH Temperatura, Sólidos Sedimentables (SSed) SST, SSV, Oxígeno Disuelto |
|  |  | 1 vez por semana | Observación Microbiológica Tasa de consumo de oxigeno |
| Salida del Canal Parshall del efluente | Promedio Diario | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | pH, Conductividad, Temperatura, Transmitancia SSED, SST, SSV, DBO5, DQO, Coliformes Fecales Huevos de Helminto Transmitancia |
|  |  | 1 vez por semana | Fosforo Total, (considerando el TRH) Nitrógeno Total, (considerando el TRH) |
|  |  | 1 vez por quincena | Grasas y Aceites |
| Purga de bombas de recirculación | Simple | Diario | SST, SSV, %SVF, %V/T, % Humedad |
| Efluente de digestores | Simple | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | ST, SV, %STF, %SVF, %Humedad, %VT Oxígenodisuelto |
| Lodo espesado | Simple | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | ST, SV, %STF, %SVF, %Humedad, %VT |
| Lodo centrifugado en la góndola colectora | Instantáneo | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | ST, SV, %STF, %SVF, %Humedad, %VT |

  - Registros de Laboratorio

El “Prestador de Servicio” deberá llevar un programa de aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la NMX-EC-17025, para el registro diario de los datos obtenidos: en los indicadores visuales, de laboratorio (parámetros de la calidad del agua del afluente, del agua durante el proceso de tratamiento, del agua del efluente), en la operación de la planta (parámetros de control) y los datos administrativos, con los cuales se logra una adecuada coordinación de las actividades del personal, la evaluación, y la continua optimización del proceso de tratamiento de aguas residuales: En lo referente al tratamiento de aguas, deberá de implementar y aplicar, como mínimo los siguientes formatos para anotar la información correspondiente al tratamiento de aguas y al tratamiento de los lodos

I. Bitácora de operación

II. Reporte para el control del proceso

III. Graficas de evaluación de funcionamiento

IV. Reporte de la calidad del afluente y efluente

  - Suministro de sustancias químicas

Será obligación del “Prestador de Servicio”, el suministro de las sustancias químicas, reactivos e insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento, por lo que deberá asignar recursos financieros. Además de:

- Manejar una bitácora del suministro y consumo de dichas sustancias químicas, reactivos e insumos.

- El correcto almacenaje, transporte, manejo y dosificación de sustancias químicas usadas en el tratamiento de la planta objeto de la presente licitación

- Cumplir con las normas vigentes, siendo responsables por derrames o cualquier contingencia que ponga en riesgo el medio ambiente, la propiedad, la salud o la vida de las personas

- Los costos por consumos en polímeros, que son utilizados en el sistema manejo de lodos, podrán ser ajustados en relación directa al volumen de aguas residuales que ingresan a la planta, dichos costos impactarán en el costo del pago mensual.

  - Registros de residuos

El “Prestador de Servicio” es responsable de:

- De implementar una bitácora de control de las arenas y biosólidos, de conformidad con la NOM-004-SEMARNAT-2002.

- Que los contenedores utilizados para el almacenamiento temporal de las arenas, lodos y biosólidos, deberán estar rotulados.

- Que la totalidad de arenas y biosólidos, conforme se vayan generando, el “Prestador de Servicios” deberá de enviarlas al sitio de disposición autorizado en la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos (Punta Bandera), ubicada en el Km. 16+500 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B.C., o aquel sitio que para tal efecto establezca la CESPT, cuando se modifique el sito de disposición el costo podrán ser ajustado en relación directa a la distancia recorrida; dichos biosólidos deberán contener como mínimo15% de sólidos. O cualquier otro sitio que designe la COMISION para tal efecto.

- El costo de la carga, acarreo y depósito de arenas, residuos sólidos y biosólidos producto del tratamiento de las aguas residuales, es responsabilidad del “Prestador de Servicio”, incluyendo la basura doméstica y los residuos de jardinería.

- Las unidades utilizadas para el transporte de las arenas y biosólidos deberán contar con las licencias y permisos emitidos por la autoridad correspondiente, independientemente de lo anterior.

- Las unidades utilizadas para el transporte de los residuos antes descritos, deberán contar con un seguro de responsabilidad (civil, a terceros y medio ambiente)

- Los servicios de acarreo y disposición de residuos (basura doméstica, arenas, lodos y biosólidos)podrán ser subcontratado.

  - Inducción y capacitación

El “Prestador de Servicio” deberá de entregar en su propuesta técnica el programa de inducción y de capacitación de todo el personal contratado y subcontratado.

En materia de salud y seguridad ocupacional, dicho programa (tópicos y duración) deberá de elaborarse en conformidad a lo establecido en La ley Federal del Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas que para ello establece la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

En materia de entrenamiento técnico, dicho programa deberá contener como mínimo, los siguientes tópicos:

- Operación de plantas de tratamiento (48 hrs)

- Técnicas de muestreo y control de calidad en laboratorio de aguas residuales (16 hrs)

- El “Prestador de Servicio” es responsable de dar capacitación al personal de la empresa licitante ganadora en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, previo a la finalización de la relación contractual con este Organismo (48hrs)

  - Seguridad, salud y protección ambiental

La seguridad, salud y protección ambiental dentro de la planta será responsabilidad del “Prestador de Servicio”:

  - Deberá de incluir en su propuesta su política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de acuerdo a lo establecido en La ley Federal del Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas que para ello establece la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

  - Deberá de incluir en su propuesta técnica una carta en la que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la seguridad, salud de los trabajadores y protección ambiental, en dicha carta deberá de especificar el porcentaje con respecto al pago mensualidad (nota no presentar cantidades, únicamente el porciento asignado a esta partida).

  - El “Prestador de Servicio” es responsable del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad e higiene, por lo que cualquier sanción e Infracciones señaladas en las Leyes, Reglamento y Normas correspondientes será su responsabilidad.

  - El personal encargado de salvaguardar las instalaciones (seguridad), podrá ser subcontratado.

  - Eficientización de procesos

El “Prestador de Servicio” deberá instrumentar prácticas que conlleven a eficientizar los procesos, y los consumos de productos químicos (polímeros, reactivos de laboratorio) y servicios (energía eléctrica) en el entendido que, estas no irán en detrimento de la calidad de los servicios que ofrece la planta, si no por el contrario. Previo a la implementación de cada una de las acciones, estas deberán ser autorizadas por escrito por esta Comisión, en los casos en los que se acredite una disminución real en los costos, el “Prestador de Servicio” será acreedor a estímulos económicos de hasta el 50% de los ahorros comprobables.

  - Criterios generales del plan de mantenimiento

# El “Prestador de Servicio” deberá de incluir en su plan de mantenimiento todas las actividades necesarias para mantener y conservar todos los elementos e instalaciones, objeto de la presente licitación.

# Dentro de un periodo de 15 días naturales contados a partir de la firma del contrato, el “Prestador de Servicio” deberá presentar a la “Comisión” un plan de mantenimiento predictivo y preventivo según las rutinas recomendadas por el fabricante de los equipos. El plan de mantenimiento preventivo y preventivo deberá indicar todas las actividades a realizar durante la vigencia del contrato.

# El “Prestador de Servicio” deberá elaborar un plan de lubricación, este estará adaptado a los diferentes equipos de las instalaciones, con los tipos de lubricantes a emplear y estableciendo la frecuencia de lubricación. Los lubricantes serán los recomendados por el fabricante, o en su lugar, otro de características y calidad equivalentes.El plan de lubricación deberá indicar todas las actividades a realizar durante la vigencia del contrato.

# El “Prestador de Servicio” deberá elaborar y mantener al corriente un libro de averías, incidencias y actividades ejecutadas para cada equipo de las instalaciones.

  - Mantenimiento Predictivo

Para eliminar los paros repentinos de los equipos se deberá utilizar tecnología aplicada para medir las condiciones de operación de los equipos. Como parte del mantenimiento predictivo, el “Prestador de Servicio” deberá de planear, ejecutar, documentar y reportar como mínimo las siguientes actividades:

- Análisis de vibraciones quincenal a equipos mayores a 50 HP

- Análisis de termografías semestral a CCM,s y equipos críticos (Sopladores, Centrifugas)

- Análisis cada dos años de la calidad del aceite lubricante de transformadores eléctricos

Todos los trabajos de mantenimiento predictivo deberán de referirse a una Orden de Trabajo emitida por el “Prestador de Servicio”, la cual se cerrará con la firma autógrafa (Visto Bueno) del Residente de Mantenimiento de la “Comisión”.

  - Mantenimiento preventivo

Como parte del mantenimiento preventivo, el “Prestador de Servicio” deberá planear, ejecutar, documentar y reportar como mínimo las siguientes actividades:

- Mantenimiento preventivo mecánico:

  - Revisión de ruidos, vibraciones y temperatura de motores y máquinas rotativas con frecuencia mínima semanal.

  - Comprobación del correcto funcionamiento de sondas de nivel y sondas de medida con frecuencia mínima mensual.

  - Revisión de fugas de agua y/o aceite, cárteres, estopadas, etcétera, con frecuencia mínima mensual.

  - Revisión del funcionamiento de válvulas y compuertas, cadenas, tubos guías, sistemas neumáticos con frecuencia mínima trimestral.

  - Comprobación de ruedas, piñones, coronas, rodamientos, retenes, etcétera, con frecuencia mínima trimestral.

  - Comprobación del correcto tensado de las correas de transmisión y alineación de los platos de acoplamiento con frecuencia mínima semestral.

  - Cambio de refacciones mandatarias con base en las horas de trabajo que marque el manual del fabricante y/o desgaste natural (lo que suceda primero).

  - Revisión de niveles y/o estado de aceite de los equipos con frecuencia con base en las horas de trabajo que marque el manual del fabricante.

  - Engrase de equipos con frecuencia basada en las horas de trabajo que marque el manual del fabricante.

  - El “Prestador de Servicio” deberá de mantener en existencia dentro de su almacén, como mínimo, la siguiente lista de grasas y aceites:

| Descripción | Modelo / codigo | Marca | Cantidad/ anual | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grasa | Castrol | Lithium EP 00 | 4 | Cubeta |
| Aceiteparafinablanco | Bardahl | 100 TEC | 30 | Cubeta |
| Grasasemifluida | Mobilith | SH 007 | 2 | Cubeta |
| Aceitehidraulico | Shell tellus | TX15 | 6 | Cubeta |
| Grasa | Jet-lube | FMG gradoalimenticio | 10 | Cartucho |
| Aceite | Mobil | 600 XP 220 | 6 | Cubeta |
| Aceite | Mobilgear | 600 XP 680 | 8 | Cubeta |
| Aceite | Speedaire | 1W650 | 10 | Litro |
| Grasa | Shell gadus | S2 V100 3 | 2 | Cubeta |
| Aceite | STA lube CRC | Sintetico SAE 30 | 6 | Galon |
| Aceite | Mobil SHC | Sintetico gear 320 WT | 6 | Cubeta |
| Aceite | Mobil | 10W-30/grado 2 | 10 | Litro |
| Aceite | Gardner Denver | Aeon CF46 | 20 | Litro |
| Grasa | SKF | LGHP 2/0.4 | 12 | Cartucho |

- Mantenimiento preventivo eléctrico:

  - Comprobación de diferenciales, paros de emergencia, alarmas con frecuencia mínima semestral.

  - Comprobación de pilotos de señalización, ajustes de relés térmicos, contactores, interruptores, etcétera, con frecuencia mínima semestral.

  - Comprobación de carga eléctrica, reapriete de conexiones, ventilación de cuadros con frecuencia mínima semestral.

  - Limpieza interior de armarios eléctricos con frecuencia mínima semestral.

  - Medición de aislamientos y consumos eléctricos con frecuencia mínima anual.

Todos los trabajos de mantenimiento preventivo deberán de referirse a una Orden de Trabajo emitida por el “Prestador de Servicio”, la cual se cerrará con la firma autógrafa del Residente de Mantenimiento de la “Comisión”.

  - Dotación de refacciones específicas y servicios overhauling

Para garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento de los equipos críticos de la planta, el “Prestador de Servicio” deberá suministrar, registrar  y reportar el cumplimiento  del plan de suministro de refacciones específicas y servicios “overhauling”, debiendo respetar las refacciones, cantidades y fechas de entrega establecidas en el ANEXO A, el inventario de cada una de las piezas o partes suministradas deberán tener la firma de autorización por el Residente de Operación y Mantenimiento, previo a ser colocada en los equipos.

  - Mantenimientos correctivos menores

Los costos del suministro de materiales, accesorios, piezas especiales, partes, etc. para la realización del mantenimiento correctivo será responsabilidad del “Prestador de Servicio”, para los equipos e instalaciones eléctricas y mecánicas de los diversos elementos que conforman la PTAR de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, hasta por un monto de $100,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno de los mantenimientos correctivos deberá ser autorizado y firmado en bitácora por el Residente de Operación y Mantenimiento, asignado por La Comisión.

  - Mantenimientos correctivos mayores

En el caso de que el mantenimiento correctivo supere lo indicado en el punto inmediato anterior, el “Prestador de Servicios”, podrá suministrar dicho mantenimiento, debiendo presentar a esta Comisión un informe pormenorizado de las acciones para realizar dicho mantenimiento, para su autorización correspondiente por el Subcomité de Adquisiciones; el informe deberá de contener, de manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente información

- Cotización, desglosando los costos de refacciones y mano de obra, dichas cotizaciones deberán indicar los alcances de las garantías

- Una descripción de la función y las consecuencias y/o afectaciones a la planta por un mal desempeño o falta del equipo.

- Descripción detallada de los trabajos que comprenden el mantenimiento correctivo

  - Equipos, Instrumentos y Herramientas

Para garantizar la calidad en la ejecución del servicio de mantenimiento, el “Prestador de Servicio” queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los aparatos, herramientas, repuestos y almacén de refacciones (de acuerdo a los manuales del fabricante de los equipos instalados en las plantas) y materiales necesarios para abordar la operación, conservación y mantenimiento objeto de esta licitación. Para ello, dentro de los primeros 60 días naturalesdel Contrato, el “Prestador de Servicio” deberá implementar el almacén de consumibles, refacciones y repuestos.

En aquellos casos en que se requiera especialización y medios no disponibles en la planta, las reparaciones de elementos averiados se deberán llevar a cabo en el menor plazo posible, que en todo caso será inferior a:

- 7 días, para equipos esenciales para el funcionamiento de la planta.

- 24 horas para equipos críticos que comprometen la calidad del agua tratada.

  - Gestión de Mantenimiento

Las actividades de Mantenimiento se deberán de gestionar mediante una herramienta MP (Software profesional para el control y administración del mantenimiento). En dicho software se deberá documentar los planes o rutinas de mantenimiento de cada uno de los equipos de las plantas e instalaciones, también se deberán de generar, controlar y dar seguimiento a las órdenes de trabajo (predictivas, preventivas y correctivas).

La emisión de reportes y administración de la disponibilidad de consumibles, refacciones, equipos y herramientas deberá de emitirse a través de la herramienta MP.

Con la información registrada deberá ser posible que se realicen análisis de repetición de fallas, estacionalidad de las mismas, períodos de desgaste de repuestos, entre otras variables que permitan establecer criterios de prevención y ajustar los programas de renovación de los equipos cuyo equilibrio de costos de mantenimiento contra inversión se vea desfavorable para la planta.

El “Prestador de Servicio” deberá de otorgar al “Residente de Mantenimiento” de la “Comisión” una cuenta de usuario (solo lectura) del sistema MP, lo anterior con la finalidad de mantener la supervisión activa por parte de la “Comisión” las 24/7.

  - Daños en equipamiento

- Será responsabilidad del “Prestador de Servicio” la reparación o reposición del equipamiento eléctrico, mecánico, instalaciones, etc., en caso de algún acto de vandalismo y/o robo, los costos serán absorbidos por el “Prestador de servicio”

- Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” las fallas derivadas por negligencia en el mantenimiento preventivo, la reparación será con cargo a su presupuesto; en caso de duda para determinar la negligencia, la Comisión solicitará dictamen de un tercero.

- El “Prestador de Servicio” será considerado como responsable por daños a estructuras, obras, materiales o equipos, causados por sus actividades o las de sus subcontratistas, y reparará o repondrá cualquier estructura, obra, material o equipo dañado, a satisfacción de la Comisión. El costo correrá a cargo del “Prestador de Servicios”

  - Mantenimiento y conservación de edificios

La conservación, mantenimiento civil, pintura y limpieza de casetas, edificios, canales pluviales, alumbrado, barda perimetral, jardines y vialidades, será responsabilidad del “Prestador de Servicio”, por lo que deberá asignar recursos físicos, materiales, humanos y financieros requeridos para esta actividad. En lo referente a la pintura de edificios, guarniciones de vialidades, tuberías, motores y equipos de las plantas, se deberán de respetar los siguientes periodos de ejecución:

| Instalaciones | Periodo a realizarse |
| --- | --- |
| Pintura de guarniciones de vialidades | primer trimestre de 2021 |
| Impermeabilización de techos de edificios | primer trimestre de 2021 |
| Pintura de interiores y exteriores de edificios | segundo trimestre del 2021 |

El “Prestador de Servicio”, deberá de obtener el visto bueno por parte de la CESPT a través del “Residente de Mantenimiento”, en cuanto a las especificaciones técnicas de las pinturas y productos a utilizar y como evidencia del cumplimiento de lo solicitado en el párrafo que antecede, en un periodo no mayor a 30 días después de ejecutada la actividad, el “Prestador de Servicio” deberá entregar un reporte fotográfico en el cual se detallen las actividades realizadas y el comparativo del “antes y después” de las áreas pintadas.

El “Prestador de Servicio” deberá designar recursos humanos, materiales y financieros requeridos para las reparaciones de obra civil menores (cercos, puertas de acceso, banquetas, guarniciones, vialidades, etc.), todas las reparaciones realizadas deberán ser autorizadas y firmado en bitácora por el Residente de Mantenimiento, asignado por La Comisión y jefe del departamento de electromecánica de la CESPT.

  - Mantenimiento Áreas Verdes

El “Prestador de Servicio” deberá designar recursos humanos y financieros para la conservación y mantenimiento del total de las áreas verdes y sistemas de riego existentes dentro delos predios, dichos servicios podrán ser subcontratado, previo a dicha subcontratación.

  - Reporte Mensual

El “Prestador de Servicio” deberá elaborar y presentar por escrito a la CESPT, un informe mensual de las actividades realizadas en la planta de tratamiento, dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes. La información mínima que debe incluir es:

A. Reporte de Operación

- El volumen de agua residual tratada

- El flujo promedio, máximo y mínimo en el afluente y efluente, el flujo de reúso interno, y de recirculación en tanques de lixiviados

- Resumen operativo de cada una de las unidades:

- Pretratamiento

- Reactores biológicos

- Sedimentadores

- Filtros rápidos de arena

- Sistema de desinfección

- Edificio de lodos

- Cisterna de almacenamiento y cárcamos de bombeo de agua de reúso.

B. Reporte de actividades diarias de operación

- Indicadores de operación

- Tabla del personal que laboro en la PTAR por día

- Actividades de limpieza y/o lavado de equipos y/o instalaciones

- Reparaciones realizadas a equipos y/o instalaciones

- Calibraciones realizadas a equipos de monitoreo

- Actividades de mantenimiento a equipos, interconexiones, válvulas

- Tabla del equipo que opero durante el mes

- Personal externo que realizó visitas a la PTAR

- Condensado del Checklist diario

C. Reporte de Calidad del agua residual en afluente y efluente

- Resumen de la Calidad del agua promedio durante el mes

- Tabla Reporte del afluente del mes

- Tabla Reporte del efluente del mes

D. Reporte de Flujos

- Consumos de agua en la planta

- Balance de las plantas (considerar: perdidas, evaporación, lodos, etc.)

E. Reporte de Procesos

  - Tabla resumen de operación del mes

| Fecha | Flujo (m3/día) | RAS (l/s) | Oxígeno Disuelto | Altura del colchón del lodo | Volumen de sólidos (ml/L) S. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactores |  |  | Clarificadores |  |  |
| TA 1 | TA 2 | 1 | 2 | S. SED 1 | S. SED 2 |
| Día 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

  - Tabla sólidos sedimentables en cada reactor

  - Tabla colchón de lodos de cada Sedimentador secundario

  - Tabla parámetros de control del mes.

F. Reporte de Lodos

- Tabla reporte de digestores del mes

- Tabla reporte de espesado

- Tabla reporte de deshidratado

G. Reporte de Mantenimiento

- Indicadores de mantenimiento

- Tabla de equipos fuera de servicio, con causas, fecha de falla y fecha de reparación

- Tabla reporte de mantenimiento preventivo por equipo

- Tabla reporte de mantenimiento correctivo por equipo

- Consumo energético por equipo

- Reporte fotográfico de las actividades

- Inventario mensual en el almacén

  - Cambios de personal

En caso de que el “Prestador de Servicio” tuviera necesidad de sustituir personal de la plantilla autorizada, tendrá que encontrar sustitutos con la capacidad técnica suficiente para lograr los objetivos y alcances en los presentes términos, debiendo actualizar y presentar con frecuencia mensual para Visto Bueno de esta Comisión la información requerida.

  - Persona de enlace y domicilio convencional

El “Prestador de Servicio” designará a una persona con los conocimientos técnicos, a fin de ser enlace con la CESPT para la prestación del mantenimiento preventivo y de tratamiento aguas residuales.

El “Prestador de Servicio” a través de la persona enlace deberá realizar la comunicación de incidencia que afecte de manera significativa al funcionamiento de las instalaciones con carácter inmediato.

El “Prestador de Servicio” deberá establecer un domicilio convencional donde se le pueda localizar en la ciudad de Tijuana o Playas de Rosarito, así como proporcionar las facilidades necesarias a efecto de que se les pueda localizar para atender cualquier asunto relacionado con la planta de tratamiento, para lo cual deberá proporcionar dentro de los primeros 5 días naturales a partir de la vigencia del contrato nombres, teléfonos (móvil y fijos) donde se le localice las 24 horas.

  - Seguros

El “Prestador de Servicio” se obliga a contratar un seguro de cobertura amplia que abarque los riesgos que incluya, en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes conceptos: por perdidas, daños, responsabilidad civil, de la destrucción parcial o total por fuego, rayos, terremotos, actos de personas mal intencionadas, o cualquier otro riesgo similar, así como las fallas derivadas por negligencia de su personal, para asegurar que todos los componentes de la PTAR durante todo el plazo del contrato, y en su caso, a la prórroga del mismo, si se pacta un nuevo periodo de operación. El importe de este seguro deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que ampara y por el cual fue contratado por un monto de $ 9, 000,000.00 dlls.

  - Accesos

El “Prestador de Servicio” quedará obligado a atender y permitir el acceso al personal que esta Comisión designe a la planta de tratamiento de aguas residuales a efecto de constatar bajo qué condiciones se encuentra operando la planta, toma de muestras, inspección y verificación de equipos y bitácoras de operación y mantenimiento, y todas aquellas actividades que resulten necesarias a fin de verificar el cumplimiento de los trabajos y alcances antes expuestos. Por otro lado, no permitirá el acceso a terceras personas sin que medie autorización expresa, verbal o escrita, de “La Comisión”.

  - Recorridos informativos en planta

El “Prestador de Servicio” estará obligado a atender y proporcionar visitas guiadas por las instalaciones, a efecto de explicar las actividades de operación y mantenimiento que se desarrollen en las Plantas, enfocados a que la población en general conozca in situ el funcionamiento delos sistemas de tratamiento.

El “Prestador de Servicio” estará obligado a adquirir material de apoyo/didáctico y mobiliario que le permita impartir platicas de salón a los visitantes, es decir; platicas en tema de tratamiento y cultura del agua, con información adaptada para atender a los diferentes sectores de la población y educativos (pre-escolar, primaria, secundaria, preparatorio y universidad).

Previo a ingresar las visitas a las zonas de tratamiento de las plantas, el “Prestador de Servicio” estará obligado a suministrar a los visitantes el equipo de protección básico, casco, lentes y guantes. Teniendo entendido que, los visitantes de pre-escolar, primaria y secundaria no tendrán acceso a las zonas de tratamiento y serán atendidos en las áreas de aprendizaje lúdico INNOVACESPT y platicas de salón.

  - Dotación de agua residual tratada o descarga de fosas sépticas

Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” el control de accesos a camión cisternas debidamente autorizadas por CESPT para dotación de agua residual tratada o descarga de fosas sépticas, esto de acuerdo lo descrito en el procedimiento “RECEPCIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE CASA-HABITACIÓN, DE ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS E INDUSTRIA; TRANSPORTADAS POR CAMIONES CISTERNA” mismo que es parte de este pliego.

- Responsabilidades de la Comisión

  - Materiales, refacciones y partes

Los costos del suministro de materiales, accesorios, piezas especiales, partes, etc. para el Mantenimiento Correctivo derivados del desgaste natural del equipamiento será responsabilidad de la Comisión, siempre y cuando rebase el monto o condiciones estimadas en los términos del Clausulado 5.16 del apartado 5.0 (Responsabilidades del “Prestador de Servicios”) de las presentes bases de licitación.

  - Energía eléctricay agua potable.

Los costos por consumo de energía eléctrica y de agua potable, son responsabilidad de la Comisión, sin embargo, por ningún motivo se deberá hacer uso del agua potable en el proceso ó para riego de áreas verdes.

  - Reactivos químicos

Los equipos, instrumentación, instalaciones y reactivos químicos no considerados en apartado 5.0 (Responsabilidades del “Prestador de Servicios”) de las presentes bases de licitación, y que sean utilizados para la elaboración de los análisis solicitados en el punto 5.5 y 5.6, serán responsabilidad de la Comisión, los cuales se realizaran en el laboratorio ubicado en la PTAR José Arturo Herrera Solís para parámetros básicos, este laboratorio cuenta con todos los equipos e instrumentos necesarios.

  - Muestreo y análisis

Los costos por los servicios de muestreo y análisis del agua residual tratada, serán responsabilidad de la CESPT, dicho Laboratorio será un laboratorio acreditado ante una entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua

Es responsabilidad de esta Comisión, constatar el cumplimiento de lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997, con reúso en “servicios al público con contacto directo”, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente; por lo que, a discreción de esta Comisión, realizará la programación de los muestreos que considere necesarios.

- Lineamientos para la entrega recepción de la Planta

  - Entrega recepción de planta

Previo al inicio de operaciones se formalizará la entrega recepción de la planta, mediante acta de entrega-recepción, en la cual se desglosará cada uno de los equipos, maquinaria, que se entrega, así como los documentos tales como manuales de operación, planos, diagramas, etc.

  - Inicio de operaciones

Con la finalidad de que el personal que operará la planta, se vaya familiarizando con las actividades cotidianas de la operación y mantenimiento de la PTAR, la totalidad de los empleados se deberán de presentar en las instalaciones de la planta, 6 días antes de la fecha de inicio del contrato para que reciban entrenamiento en términos del término del alcance de la FracciónIV, cláusula5.9 del apartado 5.0 (Responsabilidades del “Prestador de Servicio”) de las presentes bases de licitación.

  - Finalización de contrato

Una vez finalizado el término del contrato se deberá formalizarse la recepción y uso de las instalaciones a favor de la Comisión; mediante la suscripción del acta, en la cual se haga constar la entrega física y material de las instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas, debiendo quedar especificado que las instalaciones se encuentren en condiciones de operación, de igual manera se deberá entregar toda aquella información (en original) generada a partir de la operación y mantenimiento, tales como manuales de operación y mantenimiento, las bitácoras debidamente llenadas durante el periodo de operación, resultados de análisis practicados, permisos, licencias, etc.

- Penas Convencionales

Los incumplimientos en la prestación del servicio, y/o de las condiciones establecidas en el presente y su contrato, se aplicarán a su cargo las penas convencionales que a continuación se detalla:

  - El “PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé inicio a los servicios en la fecha pactada, que será hasta por el 1% (uno por ciento) del valor estimado del servicio que debió ejecutarse a la fecha de la inspección, el cual será el costo ofertado, multiplicado por los días calendario de atraso.

  - En el caso de que los servicios se realicen fuera de especificaciones o contraviniendo lo estipulado en el contrato, independientemente que será a cargo del “PRESTADOR DE SERVICIOS”, y será responsable de los costos que se generen para que se ejecuten, ya sea que los realice el mismo o un tercero designado por la “COMISIÓN”, se aplicará una sanción consistente en la cantidad que resulte de aplicar el 2% (dos por ciento) sobre el importe del servicio que se realice fuera de especificaciónrequeridas.

  - El “PRESTADOR DE SERVICIOS” se desista de realizar el servicio antes de que concluya el plazo del contrato, la “COMISIÓN” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato y el pago de una sanción que resulte de aplicar el 2% (dos por ciento) diario sobre el valor del importe del o los servicio (s) faltantes de realizar a la fecha de abandono o suspensión del mismo, o hacer valer la rescisión administrativa delmismo.

  - Las partes convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición de entrega, que para en caso de incumplimiento por parte del “PRESTADOR DE SERVICIOS” respecto de sus obligaciones de hacer tales como: exhibir fianzas o cualquier otro documento o acto derivados del contrato, sus anexos o la ley; sea necesario presentarse en el plazo legal y convenido correspondiente, se le aplicará al “PRESTADOR DE SERVICIOS” una pena convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el importe no ejercido del contrato por cada día calendario de incumplimiento, misma que será efectivo en las estimaciones y facturaciones que se autoricen o en el finiquito, segúncorresponda.

  - Por cada queja que las diversas áreas de la “COMISIÓN” hagan del “PRESTADOR DE SERVICIOS” y que no sea atendida dentro de la misma jornada, se aplicará una pena convencional de $10,000.00 pesos moneda nacional; aplicándosele además $1,000.00 pesos moneda nacional por cada día que exceda del plazoanterior.

  - Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” no da tratamiento a la totalidad del caudal de las aguas residuales en el afluente; por causas imputables a él, se hará acreedor a una pena convencional que será equivalente a la que la “COMISIÓN”, tendría que pagar a la Federación de acuerdo a la normatividad vigente en ese momento, por todo el volumen de agua que no esté tratando laplanta.

  - Por rebasar los límites máximos permisibles para cualquiera de los parámetros considerados en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, con reúso en “servicios al público con contacto directo”, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente, se hará acreedor a una pena convencional de 1500 DSMVDF (Días de Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal), por día de incumplimiento, por cada uno de los parámetros en incumplimiento tal como se establece en el artículo 120 fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, más la suma de los recursos económicos del programa de incentivos emitido por la Comisión Nacional del Agua, que la “COMISIÓN” deje de percibir por el incumplimiento; la suma de las cantidades se descontaradelmontocorrespondientealmesdelincumplimiento,ysinofuesesuficiente“PRESTADORDESERVICIO”deberácubrirladiferencia.

  - Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” no cumple con las disposiciones establecidas en las presentes bases, en cuanto al manejo y destino de las arenas, lodos y biosólidos, y se demostrase que dicho incumplimiento es responsabilidad de él “PRESTADOR DE SERVICIO”, la comisión le descontara el 20% (veinte por ciento) de costo mensual delservicio.

  - Por rebasar el o los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, con reúso en “servicios al público con contacto directo”, así como los límites máximos permisibles establecidos en la ley federal de derechos vigente, cualquiera de ellos, solo o conjuntamente deberá sufragar los gastos de cada servicio de muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos que solicite la “COMISIÓN” en términos de ley y normatividad vigente; mismo que será deducido del pago mensual correspondiente al mespenalizado.

  - Si la descarga de aguas residuales, se encuentra en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, el “PRESTADOR DE SERVICIO” asumirá la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse eldaño,ocuandonofuereposible,medianteelpagodeunaindemnizaciónfijadaentérminosdeleydeaguasnacionalesoporlaautoridadcompetente.

  - El pago de las penas convencionales señaladas con anterioridad, no eximen al “PRESTADOR DE SERVICIO”, de las responsabilidades por daño ambiental y/o a la salud y/o de las actividades de remediación de los sitios impactados, así como de las sanciones e infracciones señaladas en las leyes, reglamento y normas correspondientes.

  - Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” no cumple con las obligaciones establecidas en las presentes bases, y se demostrara que dicho incumplimiento es responsabilidad del “PRESTADOR DE SERVICIO”, la “COMISIÓN”, realizará un descuento del 5% (cinco por ciento) por cada uno de los incumplimientos, acumulables hasta el 70% (setenta por ciento) del monto correspondiente al mes deincumplimiento.

  - Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” incumple con el plazo considerado en el punto 3.15 de las presentes bases, para la reposición y reparación del equipo dañado se le aplicara una sanción equivalente a 1% (uno por ciento) sobre el valor de cada equipo que no se repare o reponga por cada día natural deatraso.

  - Por rebasar los parámetros de factor de potencia máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, referente a la prevención de defectos nocivos a la instalación eléctrica, el “PRESTADOR DE SERVICIO”, deberá de cubrir la sanción que para tal efecto disponga la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad se descontará del monto correspondiente al mes del incumplimiento.

El pago de las Penas Convencionales señaladas con anterioridad, no eximen al “Prestador de Servicio”, de las Responsabilidades por daño ambiental y/o a la salud y/o de las actividades de remediación de los sitios impactados, así como de las sanciones e Infracciones señaladas en las Leyes, Reglamento y Normas correspondientes

- Controversias

- Las partes convienen que las controversias que surgieren, con la implementación de los mantenimientos, serán resueltas a través de un “Tercero”, acordando que se someterán a lo que éste último determine, los costos derivados por los servicios del “Tercero”, serán cubiertos por quien resulte responsable

- De común acuerdo entre las partes, se designará a las empresas que prestaran los servicios como “Tercero” y el Laboratorio que ofrecerá los servicios de monitoreo y análisis, los datos de estos quedarán plasmados en el contrato correspondiente.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS OPERADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A.- “RECEPCIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE CASA-HABITACIÓN, DE ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS E INDUSTRIA; TRANSPORTADAS POR CAMIONES CISTERNA”

I. VEHÍCULOS

1.- Verificar que la unidad que ingrese a las instalaciones, se encuentre en el “PADRÓN DE PROPIETARIOS DE CAMIONES CISTERNA QUE DESCARGAN AGUAS RESIDUALES EN SITIOS AUTORIZADOS”

2.- En caso de que la unidad no se encuentre dentro del PADRÓN mencionado en el párrafo 1, negar la entrada y llamar en forma inmediata a la Oficina de Servicios de Saneamiento (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

II. USUARIOS AUTORIZADOS PARA EFECTUAR DESCARGAS

1.- Verificar en la guía ecológica la procedencia del agua residual:

A) Casa-habitación

B)  Comercio

C) Servicios

D) Industria

2.- Los propietarios de camiones-cisterna tienen autorización de la Comisión para la limpieza de fosas sépticas de casa-habitación

3.- Los giros comerciales, de servicios e industriales, que deseen disponer sus aguas residuales, ya sean de origen sanitario o de sus actividades (exceptuando los residuos peligrosos, grasas y aceites, hidrocarburos, anticongelantes, pinturas, entre otros) deben tramitar la Autorización de la Comisión para que el prestador de servicios de limpieza pueda disponer las aguas de esos giros en instalaciones de la Comisión

4.- En caso de que el agua residual provenga de uso comercial, servicios o industrial, verificar que el generador se encuentre en el LISTADO DE USUARIOS AUTORIZADOS. En caso contrario, negar la descarga en el sitio y llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

III. GUÍA ECOLÓGICA

1.- Recepción de la GUÍA ECOLÓGICA.

Previo a la descarga de aguas residuales el operador deberá verificar que la guía ecológica se encuentre requisitada en su totalidad

IV. REPORTE SEMANAL DE VIAJES DESCARGADOS

1.- Una vez que se verifico que el camión-cisterna y el generador de la descarga se encuentran en los Padrones autorizados se facilita la descarga en el sitio y se procede a registrar los viajes efectuados en el “Reporte Semanal de viajes descargados por pipas”

V. DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

1.- Los chóferes de los camiones-cisterna, deberán efectuar la descarga de aguas residuales, utilizando manguera de cuatro pulgadas de diámetro, sumergiendo dicha manguera en el canal receptor de aguas residuales, con la finalidad de minimizar el impacto causado por la emisión de olores

IV. DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES IRREGULARES

1.- En caso de observar que la descarga de aguas residuales presenta grasas y aceites, olores a hidrocarburos (gasolina), coloraciones distintas a las aguas residuales; indicar al chofer del camión-cisterna que detenga la descarga y llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

VI. DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN

1.- En caso de que los camiones-cisterna causen daños a las instalaciones (cercos, puertas, ventanas, muros, lámparas, válvulas, canaletas, etc.), llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

B.- “DOTACIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTADA POR CAMIONES CISTERNA”

I. VEHICULOS

1.- Verificar que la unidad que ingrese a las instalaciones, se encuentre en el “PADRON DE PROPIETARIOS DE CAMIONES CISTERNA QUE TRANSPORTAN AGUAS RESIDUAL TRATADA EN SITIOS AUTORIZADOS”

2.- En caso de que la unidad no se encuentre dentro del PADRON mencionado en el párrafo 1, negar la entrada y llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

II. GUIA DE DOTACION DE AGUA RESIDUAL TRATADA

1.- La “guía para la dotación de agua residual tratada” se compone de un original (color blanco) y dos copias (una verde y una amarilla)

2.- Por cada dotación de agua residual tratada, el chofer deberá entregar el original y la copia verde de la “guía”, lo cual podrá hacerlo durante el tiempo que se encuentre abasteciéndose y previo a que abandone las instalaciones de la planta,

3.- El operador verificará que el chofer del camión-cisterna halla llenado los apartados de “solicitante”,  “transportista” y “Croquis de ubicación del sitio de utilización de agua residual tratada” de la GUIA

4.- El operador llenará la información requerida en el apartado de “sitio de abastecimiento de agua residual tratada”:

a) nombre de la planta de tratamiento

b) Nombre del operador en turno

c) Firma del operador

d) Fecha de dotación

III. REPORTE SEMANAL DE VIAJES DOTADOS

En ciertas plantas de tratamiento en las que acude solo un usuario se tiene implementado un Reporte Semanal de viajes dotados

1.- Una vez que se verifico que el camión-cisterna se encuentra en el Padrón autorizado se facilita la carga de agua en el sitio y se procede a registrar los viajes efectuados en el “Reporte Semanal de viajes dotados”

IV. DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LA COMISION

1.- En caso de que los camiones-cisterna causen daños a las instalaciones (cercos, puertas, ventanas, muros, lámparas, tanques, válvulas, bombas, garzas, canaletas, etc.), llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

ANEXO A

Plan de suministro de refacciones específicas y servicios overhauling

| Filtros de aire para sopladores |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Modelo | Marca | Cantidad | Unidadanual | Primer trimestre2021 |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 1 - JAHS | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza | X |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 2 - JAHS | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza | X |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 3 - JAHS | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza | X |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 1 - MORITA | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza | X |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 2 - MORITA | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza | X |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 3 - MORITA | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza | X |

| Refacciones Desarenadores-Planta “JAHS” y “La Morita” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Codigo | Marca | CantidadAnual | Unidad | Primer trimestre 2021 |
| Chain Ncs-720-S 4.5 Ft Strand Chain, Ncs-720-S, 6" Pitch, W/ 301ss Wrap, 4.5 Ft Strand. | 10000275-005 | Polychem | 108 | pza | X |
| F-22 Attachment Link And Pin And Clip Kit 002, F22-8 Attachment Link And Pin And Clip Kit, Ncs-720-S, 301ss Wrap Note: Retainer Clips And Pins Are Included W/ 10000274-001 | 10000274-002 | Polychem | 108 | pza | X |
| Wear shoe, carrying wear shoe, carrying, blue, nylon 6-6 replaced 678-01189-blu. | 10000711-001 | Polychem | 108 | pza | X |
| Wear shoe, return, wear shoe, return, w/lug, blue, nylon 6-6 replaced 678-01191-blu | 10000595-001 | Polychem | 108 | pza | X |
| Hardware,frprail,wearstriphardware,frprail,wearstrip (1/strip) metric , replaced 658-22261-003 | 10000066-007 | Polychem | 105 | pza | X |
| Wearstrip, 3/8" x 2-5/8" x 10 ft long wearstrip, 3/8" x 2-5/8" x 10 ftlong,uhmw-pe. | 10000286-001 | Polychem | 52 | pza | X |
| Wearstrip 0.50" X 2" X 10" Wearstrip 0.50" X 2" X 10", 1h, 1s, Uhmwpe | 670-23901 | Polychem | 108 | pza | X |
| Wearstrip 0.50" X 2" X 18.25" Wearstrip 0.50" X 2" X 18.25", 2s, Uhmwpe | 670-23902 | Polychem | 54 | pza | X |
| Wearbar Strip .50"X2"X7" Wearbar Strip .50"X2"X7", 1h, 1s, Uhmwpe | 670-23917 | Polychem | 108 | pza | X |
| Wearbar Strip .50"X2"X8.25" Wearbar Strip .50"X2"X8.25", 2s, Uhmwpe | 670-23918 | Polychem | 54 | pza | X |

| Telas Filtrantes y Mantenimiento mayor aEspesadores de lodos- Planta “JAHS” y “La Morita” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Modelo | Marca | Cantidad | UnidadAnual | Segundo trimestre 2021 |
| Banda filtrante de 2.00 x 8.46 mts / tratamiento ambos lados - JAHS | CCI-165 | Cima | 2 | pza | X |
| Banda filtrante de 2.00 x 8.46 mts / tratamiento ambos lados - MORITA | CCI-165 | Cima | 2 | pza | X |
| Mantenimiento mayor a mesa espesadora de lodos (POWER DRAIN) 1 y 2 de Planta JAHS | PDL | ANDRITZ | 2 | servcio | X |
| Mantenimiento mayor a mesa espesadora de lodos (POWER DRAIN) 1 y 2 de Planta La Morita | PDL | ANDRITZ | 2 | servcio | X |

| Centrifugas Decantadoras-Planta “JAHS, “La Morita” y “Natura” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Modelo | Cantidad | Unidad | Segundo trimestre 2021 |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 24,000 horas (overhauling) - Centrifuga 1 – JAHS | Andritz | DLL3 | 1 | Servicio | X |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 24,000 horas (overhauling) - Centrifuga 2 - JAHS | Andritz | DLL3 | 1 | Servicio | X |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 24,000 horas (overhauling) - Centrifuga 1 -MORITA | Andritz | DL3 | 1 | Servicio | X |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 24,000 horas (overhauling) - Centrifuga 2-MORITA | Andritz | DL3 | 1 | Servicio | X |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 5,000 horas – Centrifuga 1– NATURA | Flottweg | C3E-4/454 | 1 | Servicio | X |

| Generadores de Emergencia de Planta JAHS y La Morita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Unidad | Cuarto trimestre2021 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA SELMEC CON MOTOR MARCA: CUMMINS Y GENERADOR MARCA: MARATHON - 1500 KW. PLANTA JAHS, CONSISTE EN: EL MANTENIMIENTO INCLUYE: - INSTALACIÓN DE FILTROS. - LLENADO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE. - VERIFICACIÓN DE TENSIÓN Y ESTADO DE BANDAS. VERIFICACIÓN DE CARGA DEL ALTERNADOR. - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES DE PROTECCIÓN. APLICACIÓN DE PROTECTOR DE TERMINAL DE BATERÍA. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE GENERADOR. REVISIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR, CABLEADO DE FUERZA, CABLEADO DE CONTROL. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERÍA. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VENTILACIÓN DE GENERADOR Y EVITAR SOBRE CALENTAMIENTO. - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA PRE CALENTADOR. INSTALACION DE 1 PRE-CALENTADOR. - VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTODE SENSORES DE VOLTAJE DE FASE MODELO: SV-97. - INSTALACION DE 1 SENSOR DE VOLTAJE DE FASE MODELO: SV-97.“YA QUE UNO ESTA DAÑADO “. - VERIFICACION DE OPERACION DE SISTEMA DE GOBERNADOR. VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFER SWITCH. PINTURA DE ESCAPE Y BOMBA DE INYECCIÓN. - MEDICION Y REVSION DE AISLAMIENTO DE EMBOBINADO DE GENERADOR. - REVSION, REAPRIETE Y LIMPIEZA DE COMPONENTES Y CONEXIONES TABLERO DE CONTROL. - REVISION, LIMPIEZA Y CALIBRACION PARA INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION, CONFIRMANDO POTENCIA DE MAQUINA ACTIVA CON CARGA (REALIZAR PRUEBAS). - DRENE DE DIESEL Y LIMPIEZA DE TANQUE. LIMPIEZA COMPLETA DEL ÁREA Y EQUIPO. REALIZAR PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. DISPOSICIÓN DE FLUIDOS Y MATERIAL DE DESECHO PARA SU RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL PRUEBAS DE ENERGIZADO FINALES MATERIAL SUMINISTRADO PARA EL SERVICIO: (5) FILTRO DE ACEITE MARCA: FLEETGUARD MODELO: LF3325 (2) FILTRO DE ACEITE MARCA: FLEETGUARD MODELO: LF777 (2) FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA: FLEETGUARD MODELO: FS 1006 (2) FILTRO DE AGUA MARCA: FLEETGUARD MODELO: WF2076 (2) FILTRO DE AIRE MARCA: FLEETGUARD MODELO: AH1135 (8) ACEITE MULTIGRADO MARCA: VALVOLINE SAE15W40 (CUBETA) (6) ADITIVO ANTICONGELANTE CONCENTRADO MARCA: FLEETGUARD COMPLETE. (CUBETA) (1) PRE – CALENTADOR (1) SENSOR DE VOLTAJE DE FASE SV-97 | 2 | SERVICIO | X |

| Subestación eléctrica y CCM´s de Planta JAHS y La Morita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad | Unidad | Cuarto trimestre2021 |
| MANTENIMIENTO OVERHAULING 17.5 K HORAS A SUBESTACION, QUE CONSISTE EN: 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA Y A 2 TRANSFORMADORES DE 1,500 KVA. 2.-MANTENIMIENTO DE SECCIONADOR PRINCIPAL Y DERIVADOS, QUE INCLUYE: - LIMPIEZA, COLOCACION DE GRASA GRAFITADA Y REVISION DE BUEN CONTACTO EN CADA CELDA - SE INCLUYE MEDICION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO Y DE CONTACTOS. - LIMPIEZA GENERAL Y REAPRIETE DE CONEXIONES. - OPERACION DE MECANISMO DRIESCHER. - EVISION DE FUSIBLES PRINCIPALES Y DE TRANSFORMADOR. 3.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES INSPECCION VISUAL GENERAL DEL EQUIPO, QUE INCLUYE: - INSTRUMENTOS DE MEDICION. - LIMPIEZA GENERAL. - REAPRIETE DE CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION TTR, MEDICION DE SISTEMAS DE TIERRAS. ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE AISLANTE, QUE INCLUYE: - RIGIDEZ DIELECTRICA. - FACTOR DE POTENCIA. - RESISTIVIDAD, ACIDEZ, TENSION INTERFACIAL. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE LOS GASES DISUELTOS, QUE INCLUYE: - HIDROGENO, OXIGENO, NITROGENO, METANO, MONOXIDO DE CARBONO, ETANO, DIOXIDO DE CARBONO, ETILENO, ACETILENO. MUESTREO ASTM D-923. QUE INCLUYE: - MUESTREO DE ACEITE. - LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PLATA TRANSFORMADOR. - EMPAQUETADO DE FRASCOS. - TRAMITES EN ADUANA. - ENVIO A LABORATORIO. 4.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ACOMETIDA Y A APARTARRAYOS MANTENIMIENTO A POSTE DE ACOMETIDA PRINCIPAL (INTERRUPTOR KPF), INCLUYE: - MANTENIMIENTO A HERRAJES, CUCHILLAS Y AISLADORES. - INSPECCION Y PRUEBAS A FUSIBLES. - APLICACION DE PASTA ANTIOXIDANTE A CONECTORES Y ELECTRODOS DE TIERRA. - A LOS APARTARRAYOS SE LE REALIZARA LIMPIEZA, AJUSTE DE SUS TERMINALES Y MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. MANTENIMIENTO A POSTE AL LADO DE TRANSFORMADORES, INCLUYE: - MANTENIMIENTO A HERRAJES, CUCHILLAS Y AISLADORES. - INSPECCION Y PRUEBAS A FUSIBLES. - APLICACION DE PASTA ANTIOXIDANTE A CONECTORES Y ELECTRODOS DE TIERRA. - A LOS APARTARRAYOS SE LE REALIZARA LIMPIEZA, AJUSTE DE SUS TERMINALES Y MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 5.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CCM - INTERRUPTORES CONECTADORES DE TRANSFORMADORES 1 Y 2, MARCA: SIEMENS, MODELO: WL II 3200 S. INCLUYE: - INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES. - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. - SIMULACION DE APERTURA Y CIERRE CON SOFTWARE. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA, MARCA: SIEMENS, MODELO: WL II 3200 S INCLUYE: - INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES. - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. - SIMULACION DE APERTURA Y CIERRE CON SOFTWARE. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE TRANSFERENCIA CCM, MARCA: SIEMENS, MODELO: WL II 3200 S INCLUYE: - INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES. - RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. - SIMULACION DE APERTURA Y CIERRE CON SOFTWARE. 6.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUBESTACIÓN (3) FUSIBLES TIPO LISTON 80 A, 15 KV PARA CUCHILLAS 7.- REPORTE Y RESULTADOS: SE GENERARA Y SE HARA ENTREGA DE REPORTE CON FOTOGRAFIAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO INCLUYENDO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS. | 2 | SERVICIO | X |

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________		          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   __ DE ___

PAQUETE ÚNICO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:_______________________

PLAZO Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:_______________________

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________ manifiesto que los servicios que oferto, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _______________ manifiesto que los servicios que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE _________________________________________.

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mi mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) y manifiesto sobre normas oficialiales (anexo 2) |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 3) |
| C | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de baja california |
| D | Declaración de Integridad (anexo 4) |
| E | Manifiesto de impedimentos legales (anexo 5) |
| F | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |
| G | Carta compromiso de contratación de seguro |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio unitario con letra | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IMPORTE CON LETRA: TOTAL DE LA PROPUESTA_____

% DE IVA A TRASLADAR______

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

DESCRIBIR CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el Servicio de ______ para _______(ÓRGANO SOLICITANTE)_____, de acuerdo a las especificaciones correspondientes al PAQUETE ÚNICO incluido en el catalogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ a ________ de ______________ del 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| a) | Catálogo de Conceptos de los Servicios. (anexo 8) |
| b) | Propuesta Económica. (anexo 9) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL