## RESUMEN DE PARTIDAS MNTO
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE PARTIDAS
ASUNTO | PRESUPUESTO BASE |  | FECHA | 2022-02-23
TRABAJOS | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ESTATALES
ELABORO |  | PLAZO DE EJECUCION
PARTIDA | CLAVE |  |  | IMPORTE
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL MEXICALI |  |  | 0
| NUMERO DE SERVICIOS |  |  | 3
| TOTAL HMI MEXICALI |  |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI |  |  | 0
| NUMERO DE SERVICIOS |  |  | 1
| TOTAL HG MEXICALI |  |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA |  |  | 0
| NUMERO DE SERVICIOS |  |  | 3
| TOTAL HG TIJUANA |  |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA |  |  | 0
| NUMERO DE SERVICIOS |  |  | 1
| TOTAL HMI TIJUANA |  |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA |  |  | 0
| NUMERO DE SERVICIOS |  |  | 2
| TOTAL HG ENSENADA |  |  | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| IVA 16% |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0

## Materno Infantil Mxli
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ALCANCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL MEXICALI |  |  | FECHA | 2022-02-23
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HMI MEXICALI
1.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera generador de vapor 40 cc marca clayton, se incluye:Limpieza y ajuste del quemador, boquillas y electrodos, revision y limpieza del filtro de combustible, revision de bomba de agua, revision y limpieza del ventilador, ajuste del estrangulador de aire, inspeccion y ajuste de termostato, prueba de control de temperatura, revision y ajuste de valvula de alivio, servicio de carburacion, entrega de reporte fisico y digital, asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## Hg Mexicali
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ALCANCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI |  |  | FECHA | 2022-02-23
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HG MEXICALI
2.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera 100 cc marca cleaver brooks, se incluye: Apertura de tapas de caldera, cepillado de tubos lado de fuego, limpieza de espejos frontal y posterior, retiro de tortugas de inspeccion, retiro de sedimentos colapsados con bomba de presion en interior lado de agua, cambio de empaques y sujetadoras, limpieza de controles, reparacio de fisuras en tapas y anillo refractario, suministro y cambio de mirilla de nivel, suministro y cambio de valvula de purga, suministro e instalacion de kit de valvula dosificadora y diafragmas de regulacion de diesel, calibracion de flama con analizador de combustion asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
2.02 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera 150 cc marca cleaver brooks, se incluye: Apertura de tapas de caldera, cepillado de tubos lado de fuego, limpieza de espejos frontal y posterior, retiro de tortugas de inspeccion, retiro de sedimentos colapsados con bomba de presion en interior lado de agua, cambio de empaques y sujetadoras, limpieza de controles, reparacio de fisuras en tapas y anillo refractario, suministro y cambio de mirilla de nivel, suministro y cambio de valvula de purga, suministro e instalacion de kit de valvula dosificadora y diafragmas de regulacion de diesel, calibracion de flama con analizador de combustion asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
2.03 | Servicio de mantenimiento preventivo a tanque de almacenamiento de agua caliente de 58" de diametro por 14 ft de longitud, incluye suministro y aplicación de pintura epoxica en interior, suministro y aplicación de pintura esmalte en exterior, limpieza interior de tanque, cambio de empaques en escotillas de acceso y todo lo necesario para la correcta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## HG Tijuana
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ALCANCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL GENERAL DE TIJUANA |  |  | FECHA | 2022-02-23
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HG TIJUANA
3.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera 40 cc para agua caliente marca clayton TG 700, se incluye:Limpieza y ajuste del quemador, boquillas y electrodos, revision y limpieza del filtro de combustible, revision de bomba de agua, revision y limpieza del ventilador, ajuste del estrangulador de aire, inspeccion y ajuste de termostato, prueba de control de temperatura, revision y ajuste de valvula de alivio, inspeccion visual de tanque de agua caliente, servicio de carburacion, entrega de reporte fisico y digital, asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
3.02 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera doble generador de vapor 10 cc marca clayton PTG 700, se incluye:Limpieza y ajuste del quemador, boquillas y electrodos, revision y limpieza del filtro de combustible, revision de bomba de agua, revision y limpieza del ventilador, ajuste del estrangulador de aire, inspeccion y ajuste de termostato, prueba de control de temperatura, revision y ajuste de valvula de alivio, servicio de carburacion, entrega de reporte fisico y digital, asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## Materno Infantil TJ
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ALCANCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIJUANA |  |  | FECHA | 2022-02-23
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HMI TJ
4.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera 40 cc marca cleaver brooks, se incluye: Apertura de tapas de caldera, cepillado de tubos lado de fuego, limpieza de espejos frontal y posterior, retiro de tortugas de inspeccion, retiro de sedimentos colapsados con bomba de presion en interior lado de agua, cambio de empaques y sujetadoras, limpieza de controles, reparacio de fisuras en tapas y anillo refractario, suministro y cambio de mirilla de nivel, suministro y cambio de valvula de purga, suministro e instalacion de kit de valvula dosificadora y diafragmas de regulacion de diesel, calibracion de flama con analizador de combustion asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 2 | 0 | 0
4.02 | Servicio de mantenimiento preventivo a tanque de almacenamiento de agua caliente de 58" de diametro por 10 ft de longitud, incluye suministro y aplicación de pintura epoxica en interior, suministro y aplicación de pintura esmalte en exterior, limpieza interior de tanque, cambio de empaques en escotillas de acceso y todo lo necesario para la correcta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0

## HG ENSENADA
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
CATALOGO DE CONCEPTOS
ALCANCE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HOSPITAL GENERAL DE ENSENADA |  |  | FECHA | 2022-02-23
CVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | IMPORTE.
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CALDERAS HG ENSENADA
5.01 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera 40 cc para agua caliente marca clayton TG 700, se incluye:Limpieza y ajuste del quemador, boquillas y electrodos, revision y limpieza del filtro de combustible, revision de bomba de agua, revision y limpieza del ventilador, ajuste del estrangulador de aire, inspeccion y ajuste de termostato, prueba de control de temperatura, revision y ajuste de valvula de alivio, inspeccion visual de tanque de agua caliente, servicio de carburacion, entrega de reporte fisico y digital, asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
5.02 | Servicio de mantenimiento preventivo a caldera 40 cc marca MCKENNA, se incluye: Apertura de tapas de caldera, cepillado de tubos lado de fuego, limpieza de espejos frontal y posterior, retiro de tortugas de inspeccion, retiro de sedimentos colapsados con bomba de presion en interior lado de agua, cambio de empaques y sujetadoras, limpieza de controles, reparacio de fisuras en tapas y anillo refractario, suministro y cambio de mirilla de nivel, suministro y cambio de valvula de purga, suministro e instalacion de kit de valvula dosificadora y diafragmas de regulacion de diesel, calibracion de flama con analizador de combustion asi como todo lo necesario para la corrrecta ejecucion del mantenimiento preventivo y operacion del equipo. | PZA | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0