## Hoja1
ANEXO TECNICO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CEART MEXICALI
PARTIDA NO. | UNIDAD | AREA | MODELO | TIPO DE EQUIPO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | DETALLES DE INSTALACIONES BASICAS
1 | CEART MEXICALI | TELEAULA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 4 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
2 | CEART MEXICALI | LOBBY |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 15 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
3 | CEART MEXICALI | DIRECCION |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 10 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
4 | CEART MEXICALI | CAFETERIA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 2 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
5 | CEART MEXICALI | LIBRERÍA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 2 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
6 | CEART MEXICALI | TALLER MUSEOGRAFIA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
7 | CEART MEXICALI | BOVEDA GALERIA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 1.5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
8 | CEART MEXICALI | SALA GALERIA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 10 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
9 | CEART MEXICALI | SALA GALERIA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 10 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
10 | CEART MEXICALI | PINTURA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 15 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
11 | CEART MEXICALI | CERAMICA |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 10 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
12 | CEART MEXICALI | DANZA C |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 10 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
13 | CEART MEXICALI | FORO 1 |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
14 | CEART MEXICALI | FORO 2 |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
15 | CEART MEXICALI | FORO 3 |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
16 | CEART MEXICALI | FORO 4 |  | DIVIDIDO | EQUIPO TIPO DIVIDIDO (REMOTO), 5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 1 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8¨ DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/2" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 2 ETAPAS CON CABLEADO A 6 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. LAVADO DE TUBERÍA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B, SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 FILTROS DE SUCCIÓN, 2 MIRILLAS. PRUEBA DE FUGA Y ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA. COMPLETAR CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
17 | CEART MEXICALI | DIMER FORO |  | MINISPLIT | EQUIPO TIPO MINISPLIT, 1.5 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 18 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8 DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/4" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO NECESARIAS PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION AL NUEVO EQUIPO EN CASO DE SER NECESARIO. UTILIZACION DE LA TUBERIA DE COBRE EXISTENTE QUE COMUNICA A LA CONDENSADORA CON SU MANEJADORA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B E ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA Y ADECUACIONES SI ES NECESARIO. DESCONEXION, DESMONTAJE Y BAJADA DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO ALMACENAJE EN ÁREA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. COLOCACIÓN DE MANEJADORA EN LA PARED EN LA MISMA UBICACION DEL EQUIPO A SUSTITUIR. TUBERIA DE CONDENSADOS PVC CÉDULA 40. PRUEBA Y ARRANQUE. VISITA DE OBRA PREVIA.
18 | CEART MEXICALI | CAMERINO FORO |  | MINISPLIT | EQUIPO TIPO MINISPLIT, 1 TONELADA, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 18 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8 DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/4" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO NECESARIAS PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION AL NUEVO EQUIPO EN CASO DE SER NECESARIO. UTILIZACION DE LA TUBERIA DE COBRE EXISTENTE QUE COMUNICA A LA CONDENSADORA CON SU MANEJADORA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B E ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA Y ADECUACIONES SI ES NECESARIO. DESCONEXION, DESMONTAJE Y BAJADA DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO ALMACENAJE EN ÁREA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. COLOCACIÓN DE MANEJADORA EN LA PARED EN LA MISMA UBICACION DEL EQUIPO A SUSTITUIR. TUBERIA DE CONDENSADOS PVC CÉDULA 40. PRUEBA Y ARRANQUE. VISITA DE OBRA PREVIA.
19 | CEART MEXICALI | CABINA FORO |  | MINISPLIT | EQUIPO TIPO MINISPLIT, 1TONELADA, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 18 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8 DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/4" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO NECESARIAS PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION AL NUEVO EQUIPO EN CASO DE SER NECESARIO. UTILIZACION DE LA TUBERIA DE COBRE EXISTENTE QUE COMUNICA A LA CONDENSADORA CON SU MANEJADORA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B E ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA Y ADECUACIONES SI ES NECESARIO. DESCONEXION, DESMONTAJE Y BAJADA DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO ALMACENAJE EN ÁREA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. COLOCACIÓN DE MANEJADORA EN LA PARED EN LA MISMA UBICACION DEL EQUIPO A SUSTITUIR. TUBERIA DE CONDENSADOS PVC CÉDULA 40. PRUEBA Y ARRANQUE. VISITA DE OBRA PREVIA.
20 | CEART MEXICALI | CENTRO DE CONVENCIONES ¨C¨ |  | PAQUETE | EQUIPO TIPO PAQUETE, 25 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | ACOPLAMIENTO DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE 1 METRO CADA UNO, TOTALMENTE AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 PULGADAS, CUBIERTOS CON GASA Y PINTURA ELASTOMERICA BLANCA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 1 ETAPA CON CABLEADO A 4 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DE CONDENSADOS CON TUBO PVC DE 3/4" CÉDULA 40 HASTA 6 METROS INCLUYENDO TRAMPA, USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
21 | CEART MEXICALI | CENTRO DE CONVENCIONES ¨C¨ |  | PAQUETE | EQUIPO TIPO PAQUETE, 25 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | ACOPLAMIENTO DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE 1 METRO CADA UNO, TOTALMENTE AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 PULGADAS, CUBIERTOS CON GASA Y PINTURA ELASTOMERICA BLANCA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 1 ETAPA CON CABLEADO A 4 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DE CONDENSADOS CON TUBO PVC DE 3/4" CÉDULA 40 HASTA 6 METROS INCLUYENDO TRAMPA, USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
22 | CEART MEXICALI | CENTRO DE CONVENCIONES ¨C¨ |  | PAQUETE | EQUIPO TIPO PAQUETE, 25 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 13 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 3 FASE, 60 HERTZ, DESCARGA DE AIRE HORIZONTAL. | ACOPLAMIENTO DE DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE 1 METRO CADA UNO, TOTALMENTE AISLADOS CON FIBRA DE VIDRIO DE 1.5 PULGADAS, CUBIERTOS CON GASA Y PINTURA ELASTOMERICA BLANCA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATO DIGITAL NO PROGRAMABLE DE 1 ETAPA CON CABLEADO A 4 HILOS SIN INCLUIR CANALIZACIONES. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO HASTA TRES METROS INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DE CONDENSADOS CON TUBO PVC DE 3/4" CÉDULA 40 HASTA 6 METROS INCLUYENDO TRAMPA, USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION NECESARIA AL NUEVO EQUIPO. PRUEBA Y ARRANQUE. INCLUYE SERVICIO DE GRÚA PARA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA DESINSTALACIÓN DEL EQUIPO A SUSTITUIR E INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, ADEMAS DE ALMACENAJE EN EL MISMO RECINTO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS SE COTIZA POR SEPARADO, NO SE INCLUYEN EN LA LICITACION. VISITA DE OBRA PREVIA.
23 | CEART MEXICALI | 08 EQUIPOS SALONES DE MUSICA |  | MINISPLIT | EQUIPO TIPO MINISPLIT, 1TONELADA, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 18 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8 DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/4" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO NECESARIAS PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION AL NUEVO EQUIPO EN CASO DE SER NECESARIO. UTILIZACION DE LA TUBERIA DE COBRE EXISTENTE QUE COMUNICA A LA CONDENSADORA CON SU MANEJADORA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B E ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA Y ADECUACIONES SI ES NECESARIO. DESCONEXION, DESMONTAJE Y BAJADA DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO ALMACENAJE EN ÁREA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. COLOCACIÓN DE MANEJADORA EN LA PARED EN LA MISMA UBICACION DEL EQUIPO A SUSTITUIR. TUBERIA DE CONDENSADOS PVC CÉDULA 40. PRUEBA Y ARRANQUE. VISITA DE OBRA PREVIA.
24 | CEART MEXICALI | 02 EQUIPO SALON MUSICA |  | MINISPLIT | EQUIPO TIPO MINISPLIT, 2 TONELADAS, SOLO FRIO, ALTA EFICIENCIA 18 SEER , CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410, PARA OPERAR A 230 VOLTS, 1 FASE, 60 HERTZ. | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO L, LINEA DE SUCCIÓN DE 3/8" AISLADO CON ARMAFLEX DE 3/8 DE ESPESOR CUBIERTO CON MALLA Y PINTURA ELASTOMERICA, LINEA DE LÍQUIDO DE 1/4" PARA INTERCONEXIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD MANEJADORA DE AIRE HASTA 4 METROS. USO DE LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE CON VARIACIONES DE SUMINISTRO NECESARIAS PARA INSTALACION ELECTRICA CON TUBO FLEXIBLE Y ACCESORIOS A PRUEBA DE AGUA. USO DE LA BASE METALICA EXISTENTE INCLUYENDO ADAPTACION AL NUEVO EQUIPO EN CASO DE SER NECESARIO. UTILIZACION DE LA TUBERIA DE COBRE EXISTENTE QUE COMUNICA A LA CONDENSADORA CON SU MANEJADORA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE CON LIMPIADOR R-141B E ELIMINACION DE HUMEDAD CON NITROGENO ASI COMO VACIO DE SISTEMA Y ADECUACIONES SI ES NECESARIO. DESCONEXION, DESMONTAJE Y BAJADA DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO ALMACENAJE EN ÁREA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. COLOCACIÓN DE MANEJADORA EN LA PARED EN LA MISMA UBICACION DEL EQUIPO A SUSTITUIR. TUBERIA DE CONDENSADOS PVC CÉDULA 40. PRUEBA Y ARRANQUE. VISITA DE OBRA PREVIA.
EL TRABAJO REQUERIDO ABARCA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1.- LOS TRABAJOS DESCRITOS ABARCA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y LOS MATERIALES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS AIRES ACONCIONADOS YA FUNCIONANDO.