Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número 32065001-044-2020

“POLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN  PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. 32065001-044-2020, relativa a la contratación de la “POLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN  PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO” en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, procedimiento financiado con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURDIAD PUBLICA DEL LOS ESTADOS (FASP).

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Regionales Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

a).- Prestador de Servicios Regional: Del giro específico a que se refiere el presente procedimiento de adjudicación, que tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

b).- Prestador de Servicios Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado de servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

c).- Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o  mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California  Mexicali, Baja California.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que conforman el PAQUETE ÚNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

Deberá presentar dentro de la propuesta tecnica carta por parte del fabricante o mayorista en México que lo acredita como personal técnico calificado para equipos de precisión en cualquiera de las dos marcas de la partida 1 equipo 2 y partida 2 equipo 1.

Deberá presentar dentro de la propuesta técnica el comprobante firmado por personal de C4 de la visita obligatoria de los proveedores participantes en las instalaciones, para las partidas 1 a la 6 para poder presentar su Propuesta Técnica conforme se india en el punto 4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS y punto 6.1 inciso H) de las bases domicilios.

“PAQUETE ÚNICO”

# Partida 1

Póliza Anual de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo de Refrigeración en Mexicali

Cantidad: 1

# Descripción:

Póliza anual de servicio y ampliación de garantía a partir de la fecha de contratación, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 23 equipos de refrigeración de la Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Mexicali, el cual consiste en servicios de mantenimientos preventivos semanales y trimestrales, y los servicios correctivos que sean necesarios durante la duración del contrato.

Esta póliza es necesaria para mantener en óptimas condiciones de operación los equipos de aire acondicionado en c/u de los centros C4 de los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, ya que estos equipos facilitan mantener una temperatura confortable hacia el interior del centro, para el personal que se encuentra en el centro, así como en la sala operativa para el personal de operadores y despachadores de las diversas corporaciones como son: Dirección de Seguridad Pública Municipal, Cruz Roja, Bomberos, Agencia Estatal de Investigación, Guardia Estatal de Seguridad, Sedena, Semar, también se encuentra el site de cómputo para mantener las condiciones óptimas de temperatura para el funcionamiento de todo el equipamiento de servidores, unidades de almacenamiento, conmutadores telefónicos, equipo de red de transporte, que junto con el personal de las diversas área como son Dirección, Administración, Coordinación, Sistemas, Soporte, Estadística, Operadores y Despachadores, forma parte para la atención de las llamadas de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089.

El personal de la empresa contratada deberá presentarse debidamente uniformada con el equipo de seguridad y gafete de la empresa, si se presenta sin lo anterior queda a consideración del contacto en cada Centro si le permite el acceso para realizar los trabajos, al terminar deberá firmar una evaluación del servicio realizado por parte del personal del Centro C4.

Estos servicios consisten en:

Mantenimientos Preventivos Semanales:

Actividades a realizar:

- Mantenimiento a controles eléctricos (contactos, terminales o breakers).

- Limpieza de drenaje.

- Revisión de corriente eléctrica en compresores y motores.

- Nivelación de cargas de refrigerante y/o reparación de fugas.

- Ajuste de termostato y acondicionamiento de temperatura de acuerdo al área (oficinas 26º C y Site de computo 20º C).

- Limpieza y/o sustitución de filtros de retorno en caso de ser el primer servicio de la póliza.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Inspecciones rutinarias.

- Se presentara evidencia visual (fotografías) del antes, durante y después del servicio donde se visualice marca, modelo y señas particulares de los equipos.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Semanal, por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte SEMANAL de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Actividades a realizar:

- Lavado de equipo con solventes limpiadores.

- Limpieza de evaporador y condensador.

- Lubricación de motores.

- Ajuste de bandas y poleas.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Trimestral por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimientos Correctivos:

Actividades a realizar:

- Sustitución de piezas eléctricas nuevas (contactores, termostatos, transformadores, relevadores, cable, motores, etc.) serán por cuenta del proveedor, incluyendo compresores nuevos hasta de 7.5 toneladas con al menos de un año de garantía.

- Se deberá cambiar las bandas en las manejadoras en caso de detectar desgaste o si llegara a presentar descomposturas.

- En caso de algún desperfecto en las charolas de condensados de las manejadoras, se deberá reparar o si es necesario cambiar el costo por la sustitución será por parte de la empresa contratada.

- Se deberán cambiar todos los filtros de los retornos al realizar el primer y último mantenimiento preventivo en cada centro, estos deberán ser originales o similares (no se acepta filtro de fibra de coco)

- Si se requiere cambiar de ubicación algún termostato de temperatura de las áreas para mejorar el control de temperatura, lo deberá cubrir esta póliza tanto como la mano de obra como el material.

- Tiempo de respuesta: Local para el proveedor de 1 a 2 horas y foránea para el proveedor de 2 a 4 horas los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que duré el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor esta sujeto a recibir una amonestación que seria un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Tiempo de solución: 12 horas incluido el tiempo de respuesta los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que dure el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Entregar un reporte semanal de las condiciones de los equipos una vez realizada la reparación, este debe estar firmado por el contacto de cada centro.

- Al término del contrato los equipos deberán ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento, debiendo para ello dar un último servicio a cada equipo, entregando un reporte final.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Descripción de los equipos:

| Ubicación del equipo | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo 1 Site de cómputo | Tipo: Remoto Capacidad: 180,000 BTU (15 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 2 Site de cómputo | Tipo: Precisión Capacidad: 180,000 BTU (10 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 3 Área Técnica P/B | Tipo: Remoto Capacidad: 120,000 BTU (10 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 4 Oficinas Administrativas | Tipo: Paquete Capacidad: 60,000 BTU (5 Ton) Voltaje: 230/3/60hz |
| Equipo 5 Comedor | Tipo: Remoto Capacidad: 60,000 BTU (5 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 6 Sala Operativa | Tipo: Paquete Capacidad: 180,000 BTU (15 Ton) Voltaje: 230/3/60hz |
| Equipo 7 Sala de Juntas | Tipo: Mini Split Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 8 Despachador 089 | Tipo: Mini Split Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 9 Oficina Coordinador 089 | Tipo: Mini Split Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 10 Caseta de Vigilancia | Tipo: Minisplit Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 11 Oficinas área Técnica 2º piso | Tipo: Dividido Capacidad: 90,000 BTU ( 7 ½ Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 12 Recepción | Tipo: Minisplit Capacidad: 34,000 BTU ( 3 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 13 Cuarto de Radios | Tipo: Vertical Capacidad: 34,000 BTU ( 3 Ton) Voltaje: 230/3/60hz |
| Equipo 14 Edificio 089 | Tipo: Dividido Capacidad: 56,000 BTU ( 5 Ton) Voltaje: 230/60hz Eficiencia: 14 |
| Equipo 15, 16 y 17 Edificio 089 | Tipo: Dividido Capacidad: 48,000 BTU ( 4 Ton) Voltaje: 230/60hz Eficiencia: 14 |
| Equipo 18 Edificio 089 | Tipo: Dividido Capacidad: 112,000 BTU ( 10 Ton) Voltaje: 230/3/60hz Eficiencia: 14 |
| Equipo 19 y 20 Edificio 089 | Tipo: Dividido Capacidad: 86,400 BTU ( 7.5 Ton) Voltaje: 230/60hz Eficiencia: 14 |
| Equipo 21 Edificio 089 | Tipo: Split Capacidad: 36,000 BTU ( 3 Ton) Voltaje: 230/60hz Eficiencia: 14 |
| Equipo 22 Oficina Dirección | Tipo: Minisplit Capacidad: 24,000 BTU ( 2 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 23 Sala de Juntas | Tipo: Minisplit Capacidad: 24,000 BTU ( 2 Ton) Voltaje: 208/230V |

# Partida 2

Cantidad: 1

Póliza Anual de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo de Refrigeración en Tijuana

# Descripción:

Póliza anual de servicio y ampliación de garantía a partir de la fecha de contratación, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 55 equipos de refrigeración del Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Tijuana, el cual consiste en servicios de mantenimientos preventivos semanales y trimestrales, y los servicios correctivos que sean necesarios durante la duración del contrato.

El personal de la empresa contratada deberá presentarse debidamente uniformada con el equipo de seguridad y gafete de la empresa, si se presenta sin lo anterior queda a consideración del contacto en cada Centro si le permite el acceso para realizar los trabajos, al terminar deberá firmar una evaluación del servicio realizado por parte del personal del Centro C4.

Estos servicios consisten en:

Mantenimientos Preventivos Semanales:

Actividades a realizar:

- Mantenimiento a controles eléctricos (contactos, terminales o breakers).

- Limpieza de drenaje.

- Revisión de corriente eléctrica en compresores y motores.

- Nivelación de cargas de refrigerante y/o reparación de fugas.

- Ajuste de termostato y acondicionamiento de temperatura de acuerdo al área (oficinas 26º C y Site de computo 20º C).

- Limpieza y/o sustitución de filtros de retorno en caso de ser el primer servicio de la póliza.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Inspecciones rutinarias.

- Se presentara evidencia visual (fotografías) del antes, durante y después del servicio donde se visualice marca, modelo y señas particulares de los equipos.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Semanal, por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte SEMANAL de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Actividades a realizar:

- Lavado de equipo con solventes limpiadores.

- Limpieza de evaporador y condensador.

- Lubricación de motores.

- Ajuste de bandas y poleas.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Trimestral por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimientos Correctivos:

Actividades a realizar:

- Sustitución de piezas eléctricas nuevas (contactores, termostatos, transformadores, relevadores, cable, motores, etc.) serán por cuenta del proveedor, incluyendo compresores nuevos hasta de 7.5 toneladas con al menos de un año de garantía.

- Se deberá cambiar las bandas en las manejadoras en caso de detectar desgaste o si llegara a presentar descomposturas.

- En caso de algún desperfecto en las charolas de condensados de las manejadoras, se deberá reparar o si es necesario cambiar el costo por la sustitución será por parte de la empresa contratada.

- Se deberán cambiar todos los filtros de los retornos al realizar el primer y último mantenimiento preventivo en cada centro, estos deberán ser originales o similares (no se acepta filtro de fibra de coco)

- Si se requiere cambiar de ubicación algún termostato de temperatura de las áreas para mejorar el control de temperatura, lo deberá cubrir esta póliza tanto como la mano de obra como el material.

- Tiempo de respuesta: Local para el proveedor de 1 a 2 horas y foránea para el proveedor de 2 a 4 horas los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que duré el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Tiempo de solución: 12 horas incluido el tiempo de respuesta los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que dure el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Entregar un reporte semanal de las condiciones de los equipos una vez realizada la reparación, este debe estar firmado por el contacto de cada centro.

- Al término del contrato los equipos deberán ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento, debiendo para ello dar un último servicio a cada equipo, entregando un reporte final.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Lugar donde se prestará el servicio:

Lugar alterno para 2 equipos de aire acondicionado, el cual es utilizado para recibir los servicios de conexión de redundancia E1, para el servicio de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089.

Descripción de los equipos:

| Ubicación del equipo | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo 1 Edificio A – Site de cómputo | Tipo: Remoto Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 2 Edificio A – Site de cómputo | Tipo: Remoto Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Voltaje: 208/230V |

En la siguiente tabla que contiene la descripción de los equipos, cabe mencionar que los equipo identificados como equipo 1 hasta el equipo 52, se encuentran ubicados en las diversas áreas que se encuentran dentro del edificio de C4, las cuales son sala operativa, sala de juntas, sala de capacitación, coordinación (revisión de documentación y seguimiento de llamadas relacionadas al 911 y 089), administración, recepción, estadística, comedor, área técnica (persona asignado al soporte en diversas área, como es red de transporte, conmutador telefónico, informática, radiocomunicación, gestión y monitoreo), así como 1 equipo en caseta de vigilancia, mediante la cual se controla el acceso del personal y de vehículos hacia el edificio de C4, todas las áreas antes mencionadas interactúan entre si para la atención de las llamadas de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089.

Descripción de los equipos:

| Ubicación del equipo | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo 1 Site de cómputo | Tipo: Precisión Capacidad: 15 Ton Voltaje: 208/3/60 |
| Equipo 2 Site de computo | Tipo: Dividido Capacidad: 15 Ton Voltaje: 208/3/60 |
| Equipo 3 y 4 Sala Operativa | Tipo: Chiller Capacidad: 60 Ton Refrigerante HFC-410A Voltaje: 208/60/3 |
| Equipo 5 y 6 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 7, 8, 9 y 10 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 11, 12 y 13 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 14, 15 y 16 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 17 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 18, 19, 20 y 21 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 22, 23, 24, 25 y 26 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Manejadora |
| Equipo 27, 28 y 29 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Ventilador |
| Equipo 30 y 31 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Ventilador |
| Equipo 32, 33 y 34 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Ventilador |
| Equipo 35 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Ventilador |
| Equipo 36, 37 y 38 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Ventilador |
| Equipo 39, 40, 41, 42, 43 Y 44 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Ventilador |
| Equipo 45, 46, 47 Y 48 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Bomba |
| Equipo 49, 50, 51 y 52 Oficinas Administrativas P/A | Tipo: Bomba |
| Equipo 53 Caseta del guardia de ingreso del personal del Servicio 9-1-1 y del 089 | (EVAPORADORA) 2AWK0512A1P00AA (CONDENSADORA) Tipo: Minisplit |

Las oficinas 5 a la 52 son áreas de apoyo de los servicios de emergencia y de denuncia anónima.

# Partida 3

Cantidad: 1

Póliza Anual de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo de Refrigeración en Tecate

# Descripción:

Póliza anual de servicio y ampliación de garantía a partir de la fecha de contratación, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 8 equipos de refrigeración del Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Tecate, el cual consiste en servicios de mantenimientos preventivos semanales y trimestrales, y los servicios correctivos que sean necesarios durante la duración del contrato.

El personal de la empresa contratada deberá presentarse debidamente uniformada con el equipo de seguridad y gafete de la empresa, si se presenta sin lo anterior queda a consideración del contacto en cada Centro si le permite el acceso para realizar los trabajos, al terminar deberá firmar una evaluación del servicio realizado por parte del personal del Centro C4.

Estos servicios consisten en:

Mantenimientos Preventivos Semanales:

Actividades a realizar:

- Mantenimiento a controles eléctricos (contactos, terminales o breakers).

- Limpieza de drenaje.

- Revisión de corriente eléctrica en compresores y motores.

- Nivelación de cargas de refrigerante y/o reparación de fugas.

- Ajuste de termostato y acondicionamiento de temperatura de acuerdo al área (oficinas 26º C y Site de computo 20º C).

- Limpieza y/o sustitución de filtros de retorno en caso de ser el primer servicio de la póliza.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Inspecciones rutinarias.

- Se presentara evidencia visual (fotografías) del antes, durante y después del servicio donde se visualice marca, modelo y señas particulares de los equipos.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Semanal, por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte SEMANAL de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Actividades a realizar:

- Lavado de equipo con solventes limpiadores.

- Limpieza de evaporador y condensador.

- Lubricación de motores.

- Ajuste de bandas y poleas.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Trimestral por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimientos Correctivos:

Actividades a realizar:

- Sustitución de piezas eléctricas nuevas (contactores, termostatos, transformadores, relevadores, cable, motores, etc.) serán por cuenta del proveedor, incluyendo compresores nuevos hasta de 7.5 toneladas con al menos de un año de garantía.

- Se deberá cambiar las bandas en las manejadoras en caso de detectar desgaste o si llegara a presentar descomposturas.

- En caso de algún desperfecto en las charolas de condensados de las manejadoras, se deberá reparar o si es necesario cambiar el costo por la sustitución será por parte de la empresa contratada.

- Se deberán cambiar todos los filtros de los retornos al realizar el primer y último mantenimiento preventivo en cada centro, estos deberán ser originales o similares (no se acepta filtro de fibra de coco)

- Si se requiere cambiar de ubicación algún termostato de temperatura de las áreas para mejorar el control de temperatura, lo deberá cubrir esta póliza tanto como la mano de obra como el material.

- Tiempo de respuesta: Local para el proveedor de 1 a 2 horas y foránea para el proveedor de 2 a 4 horas los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que duré el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Tiempo de solución: 12 horas incluido el tiempo de respuesta los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que dure el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Entregar un reporte semanal de las condiciones de los equipos una vez realizada la reparación, este debe estar firmado por el contacto de cada centro.

- Al término del contrato los equipos deberán ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento, debiendo para ello dar un último servicio a cada equipo, entregando un reporte final.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Descripción de los equipos:

| Ubicación del equipo | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo 1 Sala Operativa | Capacidad: 90,000 BTU (7 ½ Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 2 Comedor | Capacidad: 60,000 BTU (5 Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 3 Sala de Juntas | Capacidad: 90,000 BTU (7 ½ Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 4 Site de cómputo | Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 5 Site de cómputo | Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Tipo: Minisplit Voltaje: 208/230V |
| Equipo 6 Site de computo | Tipo: Minisplit Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 7 Gestion y Monitoreo | Tipo: Minisplit Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 8 Caseta de Guardia | Tipo: Minisplit Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |

# Partida 4

Cantidad: 1

Póliza Anual de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo de Refrigeración en Rosarito

# Descripción:

Póliza anual de servicio y ampliación de garantía a partir de la fecha de contratación, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 6 equipos de refrigeración del Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Rosarito, el cual consiste en servicios de mantenimientos preventivos semanales y trimestrales, y los servicios correctivos que sean necesarios durante la duración del contrato.

El personal de la empresa contratada deberá presentarse debidamente uniformada con el equipo de seguridad y gafete de la empresa, si se presenta sin lo anterior queda a consideración del contacto en cada Centro si le permite el acceso para realizar los trabajos, al terminar deberá firmar una evaluación del servicio realizado por parte del personal del Centro C4.

Estos servicios consisten en:

Mantenimientos Preventivos Semanales:

Actividades a realizar:

- Mantenimiento a controles eléctricos (contactos, terminales o breakers).

- Limpieza de drenaje.

- Revisión de corriente eléctrica en compresores y motores.

- Nivelación de cargas de refrigerante y/o reparación de fugas.

- Ajuste de termostato y acondicionamiento de temperatura de acuerdo al área (oficinas 26º C y Site de computo 20º C).

- Limpieza y/o sustitución de filtros de retorno en caso de ser el primer servicio de la póliza.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Inspecciones rutinarias.

- Se presentara evidencia visual (fotografías) del antes, durante y después del servicio donde se visualice marca, modelo y señas particulares de los equipos.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Semanal, por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte SEMANAL de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Actividades a realizar:

- Lavado de equipo con solventes limpiadores.

- Limpieza de evaporador y condensador.

- Lubricación de motores.

- Ajuste de bandas y poleas.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Trimestral por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimientos Correctivos:

Actividades a realizar:

- Sustitución de piezas eléctricas nuevas (contactores, termostatos, transformadores, relevadores, cable, motores, etc.) serán por cuenta del proveedor, incluyendo compresores nuevos hasta de 7.5 toneladas con al menos de un año de garantía.

- Se deberá cambiar las bandas en las manejadoras en caso de detectar desgaste o si llegara a presentar descomposturas.

- En caso de algún desperfecto en las charolas de condensados de las manejadoras, se deberá reparar o si es necesario cambiar el costo por la sustitución será por parte de la empresa contratada.

- Se deberán cambiar todos los filtros de los retornos al realizar el primer y último mantenimiento preventivo en cada centro, estos deberán ser originales o similares (no se acepta filtro de fibra de coco)

- Si se requiere cambiar de ubicación algún termostato de temperatura de las áreas para mejorar el control de temperatura, lo deberá cubrir esta póliza tanto como la mano de obra como el material.

- Tiempo de respuesta: Local para el proveedor de 1 a 2 horas y foránea para el proveedor de 2 a 4 horas los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que duré el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Tiempo de solución: 12 horas incluido el tiempo de respuesta los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que dure el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Entregar un reporte semanal de las condiciones de los equipos una vez realizada la reparación, este debe estar firmado por el contacto de cada centro.

- Al término del contrato los equipos deberán ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento, debiendo para ello dar un último servicio a cada equipo, entregando un reporte final.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Descripción de los equipos:

| Ubicación del equipo | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo 1 Site de cómputo | Capacidad: 36,000 BTU (3Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 2 Sala Operativa | Capacidad: 84,000 BTU (7.5 Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 3 Comedor | Capacidad: 60,000 BTU (5 Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 4 Sala de Juntas | Capacidad: 48,000 BTU (4 Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 208/230V |
| Equipo 5 Site de computo | Tipo: Ventana Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 6 Gestion y Monitoreo | Tipo: Minisplit Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |

# Partida 5

Cantidad: 1

Póliza Anual de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo de Refrigeración en Ensenada

# Descripción:

Póliza anual de servicio y ampliación de garantía a partir de la fecha de contratación, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 8 equipos de refrigeración del Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) de Ensenada, el cual consiste en servicios de mantenimientos preventivos semanales y trimestrales, y los servicios correctivos que sean necesarios durante la duración del contrato.

El personal de la empresa contratada deberá presentarse debidamente uniformada con el equipo de seguridad y gafete de la empresa, si se presenta sin lo anterior queda a consideración del contacto en cada Centro si le permite el acceso para realizar los trabajos, al terminar deberá firmar una evaluación del servicio realizado por parte del personal del Centro C4.

Estos servicios consisten en:

Mantenimientos Preventivos Semanales:

Actividades a realizar:

- Mantenimiento a controles eléctricos (contactos, terminales o breakers).

- Limpieza de drenaje.

- Revisión de corriente eléctrica en compresores y motores.

- Nivelación de cargas de refrigerante y/o reparación de fugas.

- Ajuste de termostato y acondicionamiento de temperatura de acuerdo al área (oficinas 26º C y Site de computo 20º C).

- Limpieza y/o sustitución de filtros de retorno en caso de ser el primer servicio de la póliza.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Inspecciones rutinarias.

- Se presentara evidencia visual (fotografías) del antes, durante y después del servicio donde se visualice marca, modelo y señas particulares de los equipos.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Semanal, por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte SEMANAL de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimiento Preventivo Mayor:

Actividades a realizar:

- Lavado de equipo con solventes limpiadores.

- Limpieza de evaporador y condensador.

- Lubricación de motores.

- Ajuste de bandas y poleas.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Trimestral por el periodo que dure la póliza a partir de la fecha de contratación.

Entregar un reporte de las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimientos Correctivos:

Actividades a realizar:

- Sustitución de piezas eléctricas nuevas (contactores, termostatos, transformadores, relevadores, cable, motores, etc.) serán por cuenta del proveedor, incluyendo compresores nuevos hasta de 7.5 toneladas con al menos de un año de garantía.

- Se deberá cambiar las bandas en las manejadoras en caso de detectar desgaste o si llegara a presentar descomposturas.

- En caso de algún desperfecto en las charolas de condensados de las manejadoras, se deberá reparar o si es necesario cambiar el costo por la sustitución será por parte de la empresa contratada.

- Se deberán cambiar todos los filtros de los retornos al realizar el primer y último mantenimiento preventivo en cada centro, estos deberán ser originales o similares (no se acepta filtro de fibra de coco)

- Si se requiere cambiar de ubicación algún termostato de temperatura de las áreas para mejorar el control de temperatura, lo deberá cubrir esta póliza tanto como la mano de obra como el material.

- Tiempo de respuesta: Local para el proveedor de 1 a 2 horas y foránea para el proveedor de 2 a 4 horas los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que duré el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor esta sujeto a recibir una amonestación que seria un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Tiempo de solución: 12 horas incluido el tiempo de respuesta los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que dure el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Entregar un reporte semanal de las condiciones de los equipos una vez realizada la reparación, este debe estar firmado por el contacto de cada centro.

- Al término del contrato los equipos deberán ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento, debiendo para ello dar un último servicio a cada equipo, entregando un reporte final.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Descripción de los equipos:

| Ubicación del equipo | Descripción |
| --- | --- |
| Equipo 1 Sala Operativa | Capacidad: 120,000 BTU (10 Ton) Tipo: Remoto Voltaje: 230/3/60 Fases: 3 |
| Equipo 2 Sala de Juntas | Capacidad: 90,000 BTU (7.5 Ton) Tipo: Remoto Volts: 230/3/60 Fases: 3 |
| Equipo 3 Site de cómputo | Capacidad: 32,000 BTU (2 Ton) Tipo: Mini-Split Volts: 220/2 Fase/60 Hz Fases: 2 |
| Equipo 4 Site de cómputo | Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Tipo: Mini-Split Volts: 220/1 Fase/60 Hz Fases: 2 |
| Equipo 5 Site de cómputo | Tipo: Ventana Capacidad: 24,000 BTU (2 Ton) Voltaje: 208/230V |
| Equipo 6 Área Técnica P/B | Capacidad: 12,000 BTU (1 Ton) Tipo: Mini-Split Volts: 220/2 Fases/60 Hz Fases: 2 |
| Equipo 7 Comedor | Capacidad: 36,000 BTU (3 Ton) Tipo: Multi-Split Volts: 220/2 Fases/60 Hz |
| Equipo 8 Site de Computo | Tipo: Paquete Capacidad: 60,000 BTU ( 5 Ton) Voltaje: 208/230V |

# Partida 6

Póliza Anual de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo de Refrigeración

Garantía de servicio extendido por 60 días

Cantidad: 1

# Descripción:

Póliza anual de servicio y ampliación de garantía a partir de la fecha de contratación, del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los 19 equipos de refrigeración, para mantener en óptimas condiciones de temperatura ambiental, para la adecuada operación y funcionamiento de los equipos, tales como switches,  ruteadores, enlaces inalámbricos, así como recibir servicios de conexión de redundancia E1, para el servicio de atención de llamadas de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089. El servicio el cual consiste en dos servicios de mantenimiento preventivo en todos los equipos los cuales deberán ser al inicio y al final de la póliza, y todos los servicios correctivos que sean necesarios durante la duración del contrato, estos servicios consisten en:

Mantenimientos Preventivos:

Actividades a realizar:

- Mantenimiento a controles eléctricos (contactos, terminales o breakers).

- Limpieza de drenaje.

- Revisión de corriente eléctrica en compresores y motores.

- Nivelación de cargas de refrigerante y/o reparación de fugas.

- Ajuste de termostato y acondicionamiento de temperatura a 21º C.

- Limpieza y/o sustitución de filtros originales o similares (no de fibra de coco) de retorno en caso de ser el primer servicio de la póliza.

- Limpieza de rejillas de inyección y retorno.

- Inspecciones rutinarias.

- Se presentara evidencia visual (fotografías) del antes, durante y después del servicio donde se visualice marca, modelo y señas particulares de los equipos.

- Se deberán cambiar todos los filtros de los retornos al realizar el primer y último mantenimiento preventivo en cada centro, estos deberán ser originales o similares (no se acepta filtro de fibra de coco)

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Periodicidad por mantenimiento: Un mantenimiento al inicio y uno al final de la póliza.

Entregar un reporte indicando las condiciones de los equipos una vez realizado el  mantenimiento, este reporte deberá ser firmado por el contacto de cada centro.

Mantenimientos Correctivos:

Actividades a realizar:

- Sustitución de piezas eléctricas nuevas (contactores, termostatos, transformadores, relevadores, cable, motores, etc.) serán por cuenta del proveedor, incluyendo compresores nuevos hasta de 3 toneladas con al menos de un año de garantía.

- Tiempo de respuesta: Local para el proveedor de 2 a 4 horas y foránea para el proveedor de 2 a 6 horas los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que duré el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Tiempo de solución: 12 horas incluido el tiempo de respuesta los 7 días de la semana las 24 horas el tiempo que dure el contrato, si esto no lo cumpliera el proveedor está sujeto a recibir una amonestación que sería un descuento proporcional al 1% del costo total de la póliza por día de retraso.

- Entregar un reporte mensual de las condiciones de los equipos una vez realizada la reparación, este debe estar firmado por el contacto de cada centro.

- Al término del contrato los equipos deberán ser entregados en condiciones óptimas de funcionamiento, debiendo para ello dar un último servicio a cada equipo, entregando un reporte final.

Consideraciones técnicas adicionales.

- Contar con un número telefónico para atender llamadas de reportes de fallas con los equipos las 24 Hrs. los 7 días de la semana.

- Contar con herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

- Tener infraestructura, como flota de vehículos para técnicos y supervisores para atender simultáneamente en todos los municipios, así como la experiencia en manejo en reparaciones en alto volumen.

Lugar donde se prestará el servicio:

| No | Ubicación de Instalación | Municipio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cerro Prieto Cráter del cerro | Mexicali |
| 2 | Ciudad Morelos Av. Francisco Zarco (Terreno Del ISSESALUD) | Mexicali |
| 3 | Islas Agrarias Av. Lazaro Cardenas, Fracc. El Oasis | Mexicali |
| 4 | San Felipe Av. Bahía de Adahir, Fracc. Los Arcos | Mexicali |
| 5 | Cerro Colorado Cima del Cerro, Mariano Matamoros | Tijuana |
| 6 | San Antonio de los Buenos Av. Del Cenzontle y Dolo, dentro del terreno CESPT | Tijuana |
| 7 | Playas de Tijuana Av. Agustin Perez Rivero, Fracc. La Cuspide | Tijuana |
| 8 | Cerro Macho Cima del Cerro, Colinas del Florido | Tijuana |
| 9 | Lomas de San Antonio Av. La Esperanza Col. Lomas de San Antonio, | Rosarito |
| 10 | Primo Tapia Carr. Cuota Rosarito-Ensenada | Rosarito |
| 11 | Loma Linda Av. Gral. Vicente Guerrero y Martin Robles, Fracc. Lomas del Paraiso | Ensenada |
| 12 | Cerro Esteban Cantú Cima del Cerro, Carr. La Bufadora | Ensenada |
| 13 | San Quintín Tras peninsular, Terreno de la PGJE | Ensenada |
| 14 | Cerro Kenton Cima del cerro | Ensenada |
| 15 | Cerro Nopalera Cima del cerro, atrás de la pila de agua CESPT | Tecate |
| 16 | Cerro Bola Cima del Cerro, entrada por Valle de Las Palmas | Tecate |
| 17 | Rumorosa Cima del cerro, entrada por rancho en Carr. Vieja libre Rumorosa-Mexicali | Tecate |
| 18 | El Condor Carr. Libre Rumorosa-Tecate Km 83 | Tecate |
| 19 | El Hongo Carr. Libre Rumorosa-Tecate Km 83 CERESO | Tecate |

4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) Mexicali

Ubicación: Blvd.  Anáhuac y Río Nuevo # 958, Col. Del Río

Contacto: Jorge Alapizco.

Teléfono: 686 5598039

Dirección de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) Tecate

Ubicación: Misión de Loreto y Misión de San Fernando s/n, Fracc. El Descanso

Contacto: Julio César Cañez

Teléfono: 665 6549839

Complejo C4 Tijuana

Ubicación: Lote 153 Manzana 477, antigua carretera libre Tijuana-Tecate, Fracc. Piedras Blancas

Contacto: Juan Carlos Pérez.

Teléfono: 664 6078939

Ubicación: Calle 2 da. Sur y Guadalupe  Ramírez s/n, Col. Del Río parte Alta

Contacto: Juan Carlos Pérez.

Teléfono: 664 6078939

Dirección de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) Rosarito

Ubicación: Calle Don Luis de la Rosa y calle Juan Vicario, s/n Col. Benito Juárez.

C.P. 22710 Playas de Rosarito, B. C.

Contacto: Hugo Sánchez Gijón

Teléfono: 661 6144939

Dirección de Control, Comando, Comunicación y Computo (C4) Ensenada

Ubicación: Ávila Camacho y Blvd. Zertuche S/N, Ex-ejido Chapultepec.

Contacto: Jorge Antonio Ramos Enríquez Gonzalez

Teléfono: 646 1723539

| No | Ubicación de Instalación | Municipio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cerro Prieto Cráter del cerro | Mexicali |
| 2 | Ciudad Morelos Av. Francisco Zarco (Terreno Del ISSESALUD) | Mexicali |
| 3 | Islas Agrarias Av. Lazaro Cardenas, Fracc. El Oasis | Mexicali |
| 4 | San Felipe Av. Bahía de Adahir, Fracc. Los Arcos | Mexicali |
| 5 | Cerro Colorado Cima del Cerro, Mariano Matamoros | Tijuana |
| 6 | San Antonio de los Buenos Av. Del Cenzontle y Dolo, dentro del terreno CESPT | Tijuana |
| 7 | Playas de Tijuana Av. Agustin Perez Rivero, Fracc. La Cuspide | Tijuana |
| 8 | Cerro Macho Cima del Cerro, Colinas del Florido | Tijuana |
| 9 | Lomas de San Antonio Av. La Esperanza Col. Lomas de San Antonio, | Rosarito |
| 10 | Primo Tapia Carr. Cuota Rosarito-Ensenada | Rosarito |
| 11 | Loma Linda Av. Gral. Vicente Guerrero y Martin Robles, Fracc. Lomas del Paraiso | Ensenada |
| 12 | Cerro Esteban Cantú Cima del Cerro, Carr. La Bufadora | Ensenada |
| 13 | San Quintín Tras peninsular, Terreno de la PGJE | Ensenada |
| 14 | Cerro Kenton Cima del cerro | Ensenada |
| 15 | Cerro Nopalera Cima del cerro, atrás de la pila de agua CESPT | Tecate |
| 16 | Cerro Bola Cima del Cerro, entrada por Valle de Las Palmas | Tecate |
| 17 | Rumorosa Cima del cerro, entrada por rancho en Carr. Vieja libre Rumorosa-Mexicali | Tecate |
| 18 | El Condor Carr. Libre Rumorosa-Tecate Km 83 | Tecate |
| 19 | El Hongo Carr. Libre Rumorosa-Tecate Km 83 CERESO | Tecate |

La recepción de los servicios para inspección y supervisión en la fecha de inicio estará a cargo de personal técnico del “Órgano Solicitante”

4.3 FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS:

La duración del Contrato Debera ser por el Periodo de 12 meses apartir de la firma del contrato, una vez finalizado el contrato el liciante deberá ofrecer una garantía de servicio extendido por 60 días, según sea requerido, deberá prestar Servicio donde se requiera.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción de “La Convocante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

La recepción de los servicios para inspección y supervisión en la fecha de inicio estará a cargo de personal técnico de “La Convocante”

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El periodo mínimo de garantía de los servicios objeto de la presente licitación será una vez finalizado el contrato el liciante deberá ofrecer una garantía de servicio extendido por 60 días y tendrá por objeto responder por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato que en su caso se formalice respecto de la forma y términos en que debe prestarse el servicio, por vicios ocultos y defectos de fabricación que en su caso presenten las refacciones utilizadas para la prestación del servicio.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo "durante la vigencia del contrato" y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

4.6.- CONDICIONES DE PAGO

Se realizara el pago mensual al concluir el servicios recibidos a su entera satisfacción del ‘’ORGANO REQUIRENTE’’ de acuerdo a los plazos de los servicios pactados en el contrato; el pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja California

RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia no.994, Centro Cívico, Mexicali, Baja California, C.P. 21000.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la o las partidas por las que decidan participar.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

a) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de estas bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las características de los servicios ofertados incluyendo las refacciones requeridas para el servicio.

En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

A este documento se acompañará escrito mediante el cual el licitante manifieste las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o Normas Internacionales que cumplen los bienes que oferta y que en su caso sean aplicables de acuerdo al origen de los mismos de conformidad con lo indicado en el numeral 2 de las presentes bases,.

En caso de que no se presenten estos documentos debidamente firmados será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

b) MANIFESTACIÓN FACULTADES: Documento en el licitante por si mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del Reglamento de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso de lo contrario será desechada su proposición

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

c) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal,  Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o copia del último pago de sus impuestos estatales.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

d) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por si mismo o por conducto de su Representante Legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 3 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

e) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases. La cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

f) CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de sus centros de servicio y relación de clientes, y relación de equipo técnico, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono). así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de 2(dos) contratos debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 fracción II en relación directa con el  3 fracciones XI y XIII y el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley” y en cumplimiento con la Norma Administrativa para el Fomento de la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

g) DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato ANEXO 5 de las presentes bases o mediante la presentación de la opinión positiva vigente emitida por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

h) Constancia de Visita a instalaciones debidamente firmado por el funcionario responsable de la visita. Utilizando para ello el formato proporcionado en el (anexo 11) y conforme se india en el punto 4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS de estas bases de licitación. Las visita a instalación son obligatorias, solo es si el licitante requieres de las visitas para la elaboración de su propuesta, en el entendido que de no presentarlo será motivo para rechazar la propuesta

i) Documentación solicitada a los licitantes participantes para la totalidad de las partidas que conforman el Paquete Único, los licitantes participantes deberán presentar cada uno el siguiente documento, en el entendido que de no presentarlo, su propuesta será desechada.

Deberá proporcionar una carta por parte del fabricante o mayorista en México que lo acredita como personal técnico calificado para equipos de precisión en cualquiera de las dos marcas de la partida 1 equipo 2 y partida 2 equipo 1.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

j)  ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 6 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

a) CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: precio unitario (en número y letra), importe de la partida y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje del IVA a trasladar. Pudiendo utilizar para ello los formatos proporcionados en el Anexo 7 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las condiciones indicadas en los numerales 4.5 y 4.6 de estas bases de licitación. Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

b) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el  formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

c) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 9 relación de documentos que contiene su protesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficalía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California; indicarán identificación de la licitación “POLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN  PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO” y el número de esta 32065001-044-2020.

- Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

- El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será desechada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 VISITA DE INTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES.

“La Convocante” realizará visita a las instalaciones los días 21 de Septiembre de 2020 y 22 de Septiembre de 2020, las cuales son OBLIGATORIAS para los licitantes participantes en este proceso, con el objeto de que consideren todas las variables que puedan influir en la elaboración de su propuesta técnica y económica.

Lunes 21 de Septiembre, se visitaría

C4 Mexicali, la hora de la cita es 8:30 AM, ubicado en Boulevard Rio Nuevo y Calzada Anáhuac #958, Colonia del Rio; siendo el responsable de llevar a cabo la visita a instalaciones el Ing. Jorge Alapizco Maldonado, con número de teléfono Teléfono: 686 5598039, una vez terminado el recorrido los licitantes participantes se deberán de trasladar a C4 Tecate

C4 Tecate, la hora de la cita es 12:00 PM, ubicado en Misión de Loreto y Misión de San Fernando s/n, Fraccionamiento el Descanso de la ciudad de Tecate, Baja California; el mismo día, guiando esta visita el C. Julio Cesar Cañez, con número de teléfono 665 6549839.

Martes 22 de Septiembre, se visitaría

C4 Tijuana, la hora de la cita es a las 8:30 AM, ubicado en lote 153 manzana 477, antigua carretea libre Tijuana – Tecate, Fracc. Piedras Blancas, siendo el responsable de llevar a cabo la visita a instalaciones el Ing. Juan Carlos Pérez, con número de teléfono 664 6078939, para posteriormente se trasladaran a las instalaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), ubicado en Calle 2da Sur y Guadalupe Ramírez s/n, Colonia del Rio parte alta; siendo el responsable de llevar a cabo la visita a instalaciones el Ing. Juan Carlos Pérez, con número de teléfono 664 6078939

C4 Playas de Rosarito, la hora de la cita es a las 11:00 AM, ubicado en calle Don Luis de la Rosa y Calle Juan Vicario, s/n, Colonia Benito Juárez de la ciudad de Rosarito, Baja California; el mismo día, guiando esta visita el Ing. Hugo Sánchez Gijón, con número de teléfono 661 6144939, una vez terminado el recorrido los licitantes participantes se deberán de trasladar a C4 Ensenada.

C4 Ensenada, la hora de la visita es a las 2:00 PM, ubicada en calle Manuel Ávila Camacho y Boulevard Zertuche número 6474, Ex ejido Chapultepec de la ciudad de Ensenada, Baja California, visita guiada por el Ing. Jorge Antonio Ramos, con número de teléfono 646 1723539 . Al final de la visita a instalaciones, los licitantes asistentes deberán presentar su Constancia de cumplimiento de la misma “Anexo 11” la cual será firmada por el Servidor Público responsable de llevar a cabo el recorrido; dicha constancia deberá integrarse como parte de la propuesta técnica, en el entendido de que de no presentar la constancia en su propuesta técnica, será desechada.

JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar juntas de aclaraciones a efecto de aclarar cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido Comité de Adquisiciones de Oficalía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California, o a los siguientes correos electrónicos efonseca@baja.gob.mx

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados  a más tardar el dia 28 de Septiembre del 2020 a las 13:00 horas, el acto aclaratorio programado  se llevara el día 01 de Octubre de 2020 a las 14:00 horas horas en sala de juntas de de la dirección de Adquisiciones de Oficialia Mayor ubicada en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Direccion de Adquisiciones de Oficalía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx , por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de “La Ley”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, “La Convocante” podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación,  y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos de “La Ley”.

8.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” el día 08 de Octubre de 2020 a las 13:00 horas en sala de juntas de la Direccion de Adquisiciones de Oficialia Mayor ubicada en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 13:00 horas del día 08 de Octubre de 2020 en la Sala de Juntas de la Direccion de Adquisiciones de Oficialia Mayor ubicada en Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en Direccion de Adquisiciones de Oficialia Mayor de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 11:30 horas del día 13 de Octubre de 2020 en la Sala de Juntas de la dirección de adquisiciones de Oficialia Mayor en el domicilio Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico 3er piso en Mexicali, Baja California Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en dirección de adquisiciones de Oficialia Mayor en el domicilio de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- Con referencia del presupuesto base, en el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, el Comité determinará  si los precios  de los servicios ofertados resultan aceptables para la solvencia de la proposición económica y que las condiciones ofrecidas por los licitantes concidan con las señaladas en estas bases; en caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el erro

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b).- Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por paquete completo al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

11.1 DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES  PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de los Servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

12.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 15 de Octubre del 2020 a las 13:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

13. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

13.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

13.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

14. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a el ‘’Organo Requirente’’ y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

15. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía y de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

15.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse a “La Convocante” dentro de los 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORONIA y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

16.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

17.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

“La Convocante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

18. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“El órgano solicitante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que “El órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “El Órgano Solicitante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

19. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

20.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

21. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 5”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”    Acuse de recibido de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 7”    Catálogo de Conceptos

“Anexo 8”    Propuesta Económica

##### “Anexo 9”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica.

“Anexo 10”  Manifiesto de las Normas oficiales maexicanas

“Anexo 11”  Comprobante del recorrido por las diferentes áreas firmado por el responsable del área.

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO 1

LICITANTE: _______________________		          FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   __ DE ___

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | GARANTÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE _________________________________________.

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mi mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos de “La Convocante” induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) Manifiesto de las Normas oficiales mexicanas (anexo10) |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| C | Cédula de identificación fiscal, Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o Copia del último pago de impuestos estatales |
| D | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| E | Declaración de impedimentos legales (anexo 4) |
| F | Currículum vitae del licitante Deberá presentar |
| G | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |
| h | Comprobante del recorrido por las diferentes áreas firmado por el responsable del área de cada municipio(anexo 11) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 7

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA: |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  | IVA % A TRASLADAR |  |
|  |  |  | TOTAL |  |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

PROPUESTA ECONOMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el Servicio de ______ para _______(ÓRGANO SOLICITANTE)_____, de acuerdo a las especificaciones correspondientes a las PARTIDAS: ______ incluidos en el catalogo de conceptos respectivo, de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA NO. ____ Por la suma total de: $__________________ Son (_________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ a ________ de ______________ del 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 9

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| a) | Catálogo de Conceptos de los Servicios. (anexo 7) |
| b) | Propuesta Económica. (anexo 8) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 10

MANIFIESTO SOBRE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de la moral denominada _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _______________ manifiesto que los bienes que oferta mi representada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

ATENTAMENTE

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE Y

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

# Licitación Pública Regional No. 32065001-044-2020

# PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

# PARA LA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

# Anexo 11

Mexicali, Baja California a __ de ____________ de 2020.

COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Por medio del presente me permito hacer constar que el licitante: ______________________ ___________________________________, ha realizado la Visita a Instalaciones que se contempla en la Licitación Pública Regional No. 32065001-044-2020, para estar en posibilidad de contratar con el comprobante firmado por el personal de C4 para dicho proceso de licitación, en cumplimiento con el numeral 4.1  y 6.1 inciso H) de las bases de licitación.

Se expide la presente constancia con el propósito de que sea integrada dentro de su propuesta técnica. La visita a instalaciónes es obligatoria.

ATENTAMENTE

___________________________________

Nombre y firma del Servidor Publico

responsable de la visita.

Nota:

El Licitante debera de presentar en su propuesta tecnica la constancia de la visita a instalaciones debidamente firmada por el funcionario responsable del area.