Licitación Pública Internacional

Número LA-902002994-E56-2017

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

JUNTA DE ACLARACIONES

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 1

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se modifica la PARTIDA 3 (EQUIPO REMOTO DE 2 TONELADAS UNIDAD CONDENSADORA), establecida en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COBACH” de las bases de convocatoria publicadas, en el sistema electrónico compras gubernamentales compranet y comprasbc, en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx y http://www.comprasbc.gob.mx; para quedar de la siguiente manera:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | EQUIPO REMOTO DE 1.5 TONELADAS UNIDAD CONDENSADORA | 1 | PIEZA |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA ENFRIADA POR AIRE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 208-230 V / 1 / 60, ENTRANDO EL AIRE AL CONDENSADOR A 110 GRADOS F, TEMPERATURA DE SATURACIÓN EN LÍNEA DE SUCCIÓN DE 45 GRADOS F, MARCA CARRIER MODELO CA13NA018 O SIMILAR EN ESPECIFICACIONES Y CALIDAD, COMPRESOR TIPO SCROLL CON CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-410A, EFICIENCIA DE SEER 13, SOLO FRÍO. INCLUYE FILTRO DESHIDRATADOR EN LA LÍNEA DE LÍQUIDO DE 3/8" SOLDABLE, INDICADOR DE LÍQUIDO DE 3/8" SOLDABLE, VÁLVULA BOLA DE 3/8" SOLDABLE, ELIMINADORES DE VIBRACIÓN DE 3/8", "KIT" DE TUBERÍAS DE COBRE HASTA 12.00 METROS DE DISTANCIA PARA INTERCONECTAR Y AISLAMIENTO DE LAS MISMAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA HASTA 10.00 METROS DE DISTANCIA CON TUBERÍA FLEXIBLE A PRUEBA DE AGUA, FABRICACIÓN DE BASE METÁLICA PARA UNIDAD CONDENSADORA CON ÁNGULO 2” X 2” CALIBRE 3/16”, SERVICIO DE GRÚA, MANIOBRAS PARA MONTAJE DE EQUIPO Y COLOCACIÓN EN ESPACIO ASIGNADO, NIVELACIÓN, CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTERÍA, ARRANQUE Y PRUEBAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| NOTA 1: GARANTÍAS POR ESCRITO: 5 (CINCO) AÑOS EN COMPRESOR Y EN SU CASO LA TARJETA, INCLUYENDO LA REVISIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, MANO DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN, REFACCIÓN Y ACCESORIOS, CONSIDERANDO UN TIEMPO DE RESPUESTA INMEDIATA DE NO MÁS DE 24 HORAS EN HORARIO Y DÍAS HÁBILES PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y NO MÁS DE 48 HORAS POSTERIORES AL DIAGNÓSTICO PARA DEJAR EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO, ASÍ MISMO 1 (UN) AÑO DE GARANTÍA EN COMPONENTES ELÉCTRICOS Y TODA LA INSTALACIÓN EN GENERAL. NOTA 2: TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN DE CONTAR CON MANUALES DE LOS COMPONENTES E INSTALACIÓN. |  |  |  |

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 2

Con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se agrega como parte de las especificaciones técnicas de la PARTIDA 1 (EQUIPO DIVIDIDO PISO TECHO DE 5 TONELADAS) , las CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN, establecidas en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COBACH” de las bases de convocatoria publicadas, en el sistema electrónico compras gubernamentales compranet y comprasbc, en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx y http://www.comprasbc.gob.mx; siendo estas las  siguientes:

Características de instalación de los equipos:

- Los equipos serán colocados sobre una base rectangular volada tipo ménsula, formada a base de perfiles tipo ángulo estructural sección 2” x 2” calibre 3/16”, fijada y asegurada a la estructura exterior de los edificios existentes A, B y C, por medio de barreno-anclas de ½” de diámetro, ubicándose en los puntos más cercanos y convenientes técnicamente a la unidad evaporadora previo acuerdo y autorización por la supervisión. (Se anexa plano correspondiente el cual se encuentra disponible para su consulta como anexo 17 en el sistema electrónico compras gubernamentales compranet y comprasbc, en la dirección electrónica http://www.compranet.gob.mx y http://www.comprasbc.gob.mx  ).

- Se deberá de considerar la alimentación eléctrica de la evaporadora a la condensadora.

- Para el drenaje de las unidades se utilizará tubo de PVC diámetro de ¾” por la parte exterior de los edificios tipo red de drenaje de acuerdo a la ubicación final definida de los mismos equipos, en donde las tuberías bajantes principales deberán de ser hasta el nivel de piso.