[image: image1]GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




BASES DE INVITACIÓN

NO. OM-INV-ADQ-FASP-07-12BIS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES 
DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
1. CONDICIONES GENERALES: 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, lo INVITA a participar en el procedimiento para la contratación del “Servicio de Mantenimiento y Suministro de Componentes de las Plantas de Emergencia para Gobierno del Estado de Baja California”, mismo que se llevará a cabo de conformidad con  lo siguiente:

El participante deberá presentar únicamente una proposición por la totalidad de las Partidas que integran el Paquete Único en que participa, en dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y el otro con la propuesta económica, mismos que deberán estar debidamente firmados por su representante legal e incluirán la documentación que se indica en el punto 4.1 de estas bases de invitación, de conformidad con las condiciones técnicas y comerciales que más adelante se señalan. 
2. VISITA A INSTALACIONES Y RECEPCIÓN DE CUESTIONARIOS:

“La Convocante” realizará visitas a las instalaciones el día 23 de octubre de 2012, se realizara recorrido en la Caseta de Repetición de Cerro Prieto, ubicada en Cima de cerro prieto, en el Valle de Mexicali y la Caseta de Repetición de la Rumorosa, ubicada en la cima de la Rumorosa, en el Municipio de Tecate, Baja California, ambas visitas se realizaran el mismo día; para la cual los posibles licitantes, deberán presentarse en las Oficinas del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo Mexicali “C4”, ubicado en Boulevard Anáhuac y Vialidad Río Nuevo #958, Mexicali, Baja California, para salir hacia los puntos de visita a las 08:30 horas. 
Al final de cada una de las visitas a instalaciones, a los licitantes asistentes se les extenderá una Constancia de cumplimiento de la misma “Anexo 7”, la cual será firmada por el Servidor Público responsable de llevar a cabo el recorrido; dicha constancia deberá integrarse como parte de la propuesta técnica, en el entendido de que de no presentar dicha constancia en su propuesta, para el paquete único en que participa, será desechada.
Los licitantes deberán considerar llegar minutos antes de la hora fijada, así mismo deberán considerar por sus propios medios, el traslado hasta el punto accesible de los sitios; en aquellos casos que el camino sea de difícil acceso, los interesados serán trasladados en vehículos que proporcionará “La Convocante”.
NOTA: Los licitantes que hayan asistido a las visitas de instalaciones requeridas en el procedimiento de invitación no. OM-INV-ADQ-FASP-07-12, podrán presentar las constancias emitidas en dicho procedimiento, para obtener estos documentos, los licitantes deberán de solicitar por escrito al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California la devolución de dichas constancias para ser presentadas en este procedimiento de invitación.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre los servicios de mantenimiento y el suministro de componentes para las plantas de emergencia objeto de la presente invitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan dirigido al “Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno”, al correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx. Los cuestionarios deberán ser recibidos el día 24 de octubre de 2012 hasta a las 13:00 horas. El  Comprador dará respuesta a cada una de las preguntas de los cuestionarios recibidos, el día 25 de octubre de 2012 vía correo electrónico. Solo se dará respuesta a los cuestionarios recibidos en  el tiempo establecido en estas bases de invitación.
Los invitados que no formulen cuestionarios se entenderán que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de invitación.

3. RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES: 

Las proposiciones deberán ser presentadas y registradas por los licitantes, en el área de la Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, a más tardar a las 11:00 horas del día 31 de octubre de 2012, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora, por lo que se sugiere que el participante considere llegar 15 minutos antes de la hora antes fijada para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.
Todos los eventos de este proceso de invitación se celebrarán en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico en la  Ciudad de Mexicali, Baja California, CP.21000.
Las proposiciones presentadas deberán contar con una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas. Las proposiciones no podrán ser modificadas una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas. De la misma manera no se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las mismas y la expiración del periodo de su vigencia.
4. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES:
Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California ubicado en el 3er. piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en el domicilio antes señalado.
B) Indicarán el nombre de la invitación: “Servicio de Mantenimiento y Suministro de Componentes de las Plantas de Emergencia para Gobierno del Estado de Baja California”, su número y las palabras “No abrir antes del día 31 de octubre de 2012”.

C) Los sobres indicarán además el nombre y domicilio del participante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea.

D) El sobre con la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los servicios y bienes ofertados, de lo contrario será causa para desechar la propuesta.
El participante integrará su proposición en dos sobres como ya se indicó: una técnica y otra económica, de la siguiente manera:
4.1 SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Se integrará a su vez de 11 folders individuales en los que se incluirá la documentación técnica como se indica a continuación:

a) Oficio de Invitación a participar en el procedimiento de contratación, suscrito por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja California.
b) Propuesta técnica de los servicios y bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formato proporcionado como Anexo 1 de estas bases, en original, firmada por el representante legal del participante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en el entendido de que la falta de la firma antes señalada, será causa para desechar la propuesta; misma que deberá presentarse atendiendo a las especificaciones técnicas indicadas en el “Anexo A”, conteniendo una explicación detallada de los servicios a prestar indicando cantidad y garantía de estos, así como las características técnicas de los bienes propuestos.
Nota: Este documento será rubricado por los integrantes del Comité y por lo menos un participante, si asistiera al acto.
c) Programa de prestación de servicios, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases, la cual deberá firmar el representante legal del licitante, de lo contrario será rechazada su proposición.  El calendario de entrega propuesto deberá establecerse dentro del plazo máximo fijado en el punto 10 “Plazo de Prestación del Servicio”, por lo que de proponer un plazo mayor al señalado en esta invitación, será causa para desechar la propuesta.
d) Manifestación de contar con facultades para comprometerse, utilizando para ello el formato proporcionado como Anexo 3, el cual deberá firmar el representante legal del licitante, de lo contrario será rechazada su proposición. Con el propósito de confirmar los datos asentados en este manifiesto, se deberá acompañar copia del acta constitutiva en el caso de personas morales y copia del registro de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratándose de personas físicas, en el entendido de que la falta de presentación de la documentación anexa, será motivo de descalificación.
e) Declaración de integridad, la cual deberá firmar el Representante Legal del Licitante, en la que manifieste que se abstendrá de adoptar conductas, para que el Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Anexo 4).
f) Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cual deberá firmar el Representante Legal del Licitante.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, NO encontrarse en ningún supuesto del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California. (anexo 5)  
g) Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que esta al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el escrito requerido en este punto, o que como resultado de la verificación se determine que no esta al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar la propuesta. (Anexo 6)
h) Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que los componentes ofertados son nuevos y originales.
i) Manifiesto escrito utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, donde indique que cuenta con los conocimientos técnicos y operativos necesarios para la ejecución de los servicios, así como la designación de un supervisor certificado y relación de personal capacitado para la instalación. Así mismo deberá proporcionar los datos de los contactos para casos de mantenimiento correctivo y teléfonos de atención, e identificando claramente el personal capacitado para realizar los servicios materia de la presente invitación.

j) Manifiesto por escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con la capacidad de brindar los servicios de mantenimiento solicitados en los tiempos de respuesta establecidos en el Anexo A de las bases de invitación, en todo el territorio de Baja California. 
k) Curriculum de la empresa, en el cual se indique que cuenta con la experiencia necesaria para realizar este tipo de servicio e indicando los trabajos realizados.
l) Formato de Constancia de visita a Instalaciones debidamente firmado por el funcionario responsable de la visita.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 7 de estas bases de invitación. 
4.2 SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Este sobre deberá contener a su vez 2 folders individuales en los que se incluya la documentación económica como a continuación se indica:

m) Catálogo de conceptos, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 8 de estas bases, en original, firmado por el representante legal del licitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en el entendido de que la falta de la firma antes señalada, será causa para desechar la propuesta.
“El licitante” deberá de indicar el precio unitario en número y letra de cada una de las partidas que integran el Paquete Único en que participa, el subtotal del importe total y deberá de señalar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar; en caso contrario su propuesta será desechada.
n) Propuesta económica, utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases, en original, firmado por el representante legal de el licitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en el entendido de que la falta de la firma antes señalada, será causa para desechar la propuesta.
Nota: Ambos documentos serán rubricados por los integrantes del Comité y por lo menos un participante, si asistiera al acto.
4.3 CARTA DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION PARA ABRIR LAS PROPOSICIONES:

El licitante participante deberá presentar el documento correspondiente a la Carta de Consentimiento y Autorización para abrir las proposiciones “Anexo 10” de estas bases, con el propósito de que la convocante pueda dar apertura a los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes participantes, para que sean tomadas en cuenta en el proceso de adjudicación que corresponda una vez que se ha declarado dos veces Desierto el procedimiento correspondiente.

5. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS:

“La Convocante” iniciará el acto de apertura de propuestas técnicas, a las 11:00 horas del día 31 de octubre de 2012 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio señalado en estas bases.
6. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS:

“La Convocante” llevará a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas al punto de las 12:00 horas del día 01 de noviembre de 2012, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio señalado en estas bases.
Se abrirán las propuestas económicas de aquellos participantes cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas, dándose lectura al importe de aquellas que cubran los requisitos exigidos en estas bases.
7. FALLO DE LA INVITACIÓN:
El fallo de la presente invitación será dado a conocer a las 11:00 horas del día 05 de noviembre de 2012, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en el domicilio señalado en estas bases.
8. FORMA DE PAGO:

El pago será del 100% (Cien por ciento) una vez concluida la totalidad de los servicios de mantenimiento y el suministro de sus componentes, objeto de esta invitación, a entera satisfacción del Gobierno del Estado de Baja California.
El pago será cubierto en moneda nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir del término de la prestación de servicios materia de esta invitación.  
El licitante ganador deberá facturar a nombre de:

Gobierno del Estado de Baja California; 
RFC: GEB-460319-4H7

Dirección: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, Mexicali, B.C. C.P. 21000
“El Licitante” deberá presentar en el Edificio del Almacén General del Estado, ubicado en Avenida Madero número 1981, entre las calles “K” y “L” de la Colonia Nueva de la ciudad de Mexicali, Baja California; la orden de servicio original y deberá de facturar conforme a las especificaciones técnicas establecidas en esta, en la cual deberá indicar la descripción de los servicios y bienes, cantidad, marca y modelo.
9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Los mantenimientos a las plantas de emergencia así como el suministro de los componentes necesarios para realizar los servicios se realizaran en las siguientes ubicaciones:
	PAQUETE ÚNICO

	MEXICALI

	Partida
	Descripción del equipo
	Ubicación

	1
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM 
	Caseta de Repetición de San Felipe 

Puerto de San Felipe

Municipio de Mexicali

	2
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición de Ciudad Morelos

Ciudad Morelos 

Valle de Mexicali B.C.

	3
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición de Cerro Prieto

Cima de Cerro Prieto 

Valle de Mexicali B.C.

	4
	Planta de Emergencia de 100 KVA

Marca: GenMANN

Modelo: John Deere 6.8 L
	Centro C4 Mexicali

Blvd. Anáhuac y Vialidad Río Nuevo, # 958

Mexicali, B. C.

	ENSENADA

	Partida
	Descripción del equipo
	Ubicación

	5
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Centro C4 Ensenada

Prolongación Blvd. Zertuche No. 6474-D

Ejido Chapultepec

Municipio de Ensenada

	6
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición de Loma Linda

Col. Lomas del Paraíso Calle Galaviz

Municipio de Ensenada

	7
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición San Quintín

Calle Decima No.131 Fracc. Ciudad de San Quintín

Municipio de Ensenada

	8
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición Cerro Kenton

Cima de Cerro Kenton (San Quintín)

Municipio de Ensenada

	9
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición Cerro Cantú

Cima de Cerro Cantú

Municipio de Ensenada

	TECATE

	Partida
	Descripción del equipo
	Ubicación

	10
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Centro C4 Tecate

Av. Misión de Santa Rosalía y Misión de Loreto S/Numero a un costado de la PGJE, Municipio de Tecate

	11
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición de Cerro la Nopalera

Cima de Cerro la Nopalera

Municipio de Tecate

	12
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición de Cerro Bola

Cima de Cerro Bola

Municipio de Tecate

	13
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición de Rumorosa

Cima de Rumorosa

Municipio de Tecate


10. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
Los trabajos de mantenimiento de las plantas de emergencia objeto de esta invitación, deberán realizarse en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la firma del contrato.
“El Participante” deberá contactar 2 días antes de dar inicio a la prestación de los servicios de mantenimiento, al personal responsable de la dependencia beneficiada, para lo cual “La Convocante” nombra como encargado de la recepción y dar seguimiento a los servicios prestados al Ing. Víctor Manuel Ruvalcaba Gasca, Sub-Director de Tecnología de la DC4BC de la Secretaría de Seguridad Pública, con número de teléfono (686) 559-80-00 ext. 10026. Al termino de la prestación de los servicios de mantenimiento solicitados, “El Participante” deberá presentar la orden de servicio original y deberá de facturar conforme a las especificaciones técnicas establecidas en esta; una vez realizados los servicios de mantenimiento, el original de la orden de servicio y la factura original (las cuales deberán tener el sello de recibido de la Dependencia correspondiente) deberán presentarse en el Almacén General del Estado de Mexicali ubicado en Avenida Madero número 1981 entre calles “K” y “L”, Colonia Nueva de la ciudad de Mexicali, Baja California, de lunes a viernes, de 08:00 a las 14:00 horas.

Solo por caso fortuito o fuerza mayor “La Convocante” podrá autorizar cualquier modificación a los plazos de la prestación de los servicios originalmente establecidos y pactados en el contrato respectivo, por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá entregar en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado dicho escrito, 10 (diez) días naturales previos al vencimiento de la fecha de prestación del servicio pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.  
Los riesgos y gastos de la conservación de los bienes que se derivan del servicio materia de la presente invitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la total conclusión de los trabajos de mantenimiento de las plantas de emergencia objeto de la presente invitación. 
Quedando bajo su responsabilidad la importación, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los componentes materia de la presente invitación.
11. GARANTIA DE LOS SERVICIOS Y COMPONENTES:
El periodo mínimo de garantía a  ofrecer en la presente invitación por parte de los licitantes será la siguiente:
· Para las Baterías y Radiadores será de 1 (uno) año, y para el resto de los componentes solicitados será de 6 (seis) meses.
· Para los servicios realizados será de 6 (seis) meses, contados a partir del término del contrato del servicio de mantenimiento correspondiente. Esta garantía tendrá por objeto responder contra el incumplimiento que se presente en el servicio prestado.
Estas garantías tendrán por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los componentes suministrados e instalados. El Proveedor será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a La Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega e instalación de los componentes y de la prestación de los servicios materia de la presente invitación, a entera satisfacción de “La Convocante”.
“La Convocante”, a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, vigilará y revisará que los trabajos realizados por “El Proveedor” cumplan con las condiciones de calidad y estricto apego a las especificaciones contratadas y en caso de detectarse anomalías en los mismos, se asentará documentalmente la evidencia de ello, haciéndose del conocimiento de el proveedor, quien deberá subsanarla dentro del término que para tal efecto le conceda la “La  Convocante”.
12. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, el concursante ganador deberá otorgar una Garantía de Cumplimiento de contrato de conformidad con los porcentajes que se establecen en las “Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios”, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2005, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, salvo que la entrega del bien se realice dentro del citado plazo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
La Oficialía Mayor de Gobierno determinará la forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, pudiendo elegir entre las siguientes modalidades:

a) Póliza de fianza, que deberá observar lo indicado en la fracción I del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque certificado a nombre de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California.

c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Planeación y Finanzas, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

13. DESCALIFICACIÓN A UN PARTICIPANTE:
En la evaluación de las propuestas se descalificará a los participantes en los siguientes casos: Si omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en estas bases de invitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases; el señalamiento de precio en la propuesta técnica del participante; si se comprueba que pacto con otro u otros participantes con el propósito de elevar el precio de los servicios de la invitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre el resto de los participantes y las demás que se señalen expresamente en esta invitación. 
14. ANÁLISIS ECONÓMICO:

Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptara la corrección, su propuesta será desechada.
Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

En caso de que no se indique el precio unitario para cada una de las partidas que integran el Paquete Único, así como el no señalar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a Trasladar, serán causas suficientes para desechar su propuesta.
15. MONEDA EN QUE SE COTIZARÁN LAS PROPUESTAS:
Las propuestas se cotizarán en pesos mexicanos. 
16. NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:
Ninguna de las condiciones contenidas en la presente invitación, así como las proposiciones presentadas  por los participantes podrán ser negociadas.
17. ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS:
Con el fin de adjudicar los servicios de mantenimiento objeto de esta invitación, los participantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que integran el Paquete Único, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el “Anexo A” de Especificaciones Técnicas de esta invitación. La Convocante adjudicará la totalidad del Paquete Único a el licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y económicas establecidas en las presentes bases y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea el más bajo de entre las propuestas económicas recibidas, para lo cual se tomará en cuenta el precio total del paquete único, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del participante; así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar en su formato de catálogo de conceptos.

En caso de que no se indique el precio unitario de cada una de las partidas que integran el Paquete Único en que participa así como el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado a trasladar, será causa suficiente para desechar su propuesta.
18. CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS:

En referencia con la clausula 4.1 inciso b) de estas bases de invitación, para la propuesta técnica que presentara “El Licitante”, tendrá presente que la descripción de los servicios y la referencia que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el “Anexo A” “Especificaciones Técnicas” de estas bases, y que estos sean necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios de mantenimiento solicitados, en el entendido de que estas serán consideradas, siempre y cuando no se rebase el techo financiero con el que se cuenta para la contratación correspondiente.
19. CONDICIÓN DE PRECIOS:
Los precios unitarios ofrecidos por los invitados serán fijos durante el desarrollo del presente procedimiento de contratación, la vigencia del contrato, o bien en caso de acordarse un convenio modificatorio al mismo, por lo que no están sujetos a variación.
20. CONTRATO:
Una vez adjudicado el fallo de la invitación, “La Convocante” pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la notificación del fallo, en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno sitas en el domicilio señalado en las presentes bases.
21. PENAS CONVENCIONALES:

En el caso de que el proveedor, incumpla con los plazos de prestación de servicios pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del 1% (uno por ciento) del pago correspondiente, por cada día natural de retraso del servicio no prestado. Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.
22. MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO:

“La Convocante” se reserva el derecho de aumentar o disminuir previo al acto de Fallo, la cantidad de los bienes o servicios requeridos, según el “Anexo A” de Especificaciones Técnicas de estas bases de invitación, hasta en un 20% (veinte por ciento) sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

El procedimiento de Invitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada. 
Para cualquier aclaración referente a esta invitación, comunicarse con la Ing. Karla Paola Aguirre García en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado al teléfono (686) 558-1000 ext. 8560, ó al correo electrónico: kaguirre@baja.gob.mx.
“ANEXO A”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES 

DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA PARA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO:

El mantenimiento preventivo consistirá en una serie de actividades de servicio programadas con el objeto de evitar fallas e interrupciones en motor y  salida de energía eléctrica del generador y control de transferencia de las Plantas de Emergencia de los Centros así como Casetas de Repetición.
El proveedor deberá de ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.
	PAQUETE ÚNICO

	MEXICALI

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	UBICACIÓN
	SERVICIOS 

	1
	Planta de Emergencia de 30 KVA
Marca: EMI

Modelo: MWM 
	Caseta de Repetición de San Felipe 
Puerto de San Felipe

Municipio de Mexicali
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que La Convocante indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento. 
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4  (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Suministro e instalación de radiador.

· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia

	2
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición de Ciudad Morelos

Ciudad Morelos 

Valle de Mexicali B.C.
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite marca John Deere.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T
· Cambio de filtro de diesel marca John Deere.
· Cambio de Banda, marca John Deere.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento. 
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	3
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición de Cerro Prieto

Cima de Cerro Prieto 

Valle de Mexicali B.C.
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite marca John Deere.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T
· Cambio de filtro de diesel marca John Deere.
· Cambio de Banda, marca John Deere.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento. 
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	4
	Planta de Emergencia de 100 KVA

Marca: GenMANN

Modelo: John Deere 6.8 L
	Centro C4 Mexicali

Blvd. Anáhuac y Vialidad Río Nuevo, # 958

Mexicali, B. C.
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.

· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 Cilindros y 2 cubetas para el de 6 Cilindros. 
· Cambio de filtro de aceite marca John Deere.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T
· Cambio de filtro de diesel marca John Deere.
· Cambio de Banda, marca John Deere.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 27 Celdas (solo C4 Mexicali), (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	ENSENADA

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	UBICACIÓN
	SERVICIOS

	5
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Centro C4 Ensenada

Prolongación Blvd. Zertuche No. 6474-D

Ejido Chapultepec

Municipio de Ensenada
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite marca John Deere.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T
· Cambio de filtro de diesel marca John Deere.
· Cambio de Banda, marca John Deere.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).
· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	6
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición de Loma Linda

Col. Lomas del Paraíso Calle Galaviz

Municipio de Ensenada
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite marca John Deere.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T
· Cambio de filtro de diesel marca John Deere.
· Cambio de Banda, marca John Deere.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).
· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	7
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición San Quintín

Calle Decima No.131 Fracc. Ciudad de San Quintín

Municipio de Ensenada
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.
· Suministro e instalación de contactores de transferencia, (solo  para la caseta de San Quintín en el municipio de Ensenada). Unidad de transferencia marca WEG, Mod. CTMWC050, tipo contactores de 50A@220VAC.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Suministro e instalación de radiador.

· Suministro e instalación de 1 (uno) módulo de tarjeta de control y acoplamiento para transfer de planta de emergencia. Descripción: Control de Motor y Transferencia marca RACOM, Modelo CTPE-V3, diseñado para la automatización de la operación de plantas de emergencia, realizando las funciones de medición, arranque y paro del grupo electrógeno (planta de emergencia y generador de electricidad), así como el manejo de la transferencia de  carga.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	8
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición Cerro Kenton

Cima de Cerro Kenton (San Quintín)

Municipio de Ensenada
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).
· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	9
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: Igsa JD-30

Modelo: John Deere 4.5 L
	Caseta de Repetición Cerro Cantú

Cima de Cerro Cantú

Municipio de Ensenada
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite marca John Deere.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T
· Cambio de filtro de diesel marca John Deere.
· Cambio de Banda, marca John Deere.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).
· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	TECATE

	PARTIDA
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	UBICACIÓN
	SERVICIOS

	10
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Centro C4 Tecate

Av. Misión de Santa Rosalía y Misión de Loreto S/Numero a un costado de la PGJE

Municipio de Tecate


	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 
· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Suministro e instalación de radiador.

· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	11
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición de Cerro la Nopalera

Cima de Cerro la Nopalera

Municipio de Tecate
	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).

· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Suministro e instalación de radiador.

· Suministro e instalación de 1 (uno) módulo de tarjeta de control y acoplamiento para transfer de planta de emergencia. Descripción: Control de Motor y Transferencia marca RACOM, Modelo CTPE-V3, diseñado para la automatización de la operación de plantas de emergencia, realizando las funciones de medición, arranque y paro del grupo electrógeno (planta de emergencia y generador de electricidad), así como el manejo de la transferencia de  carga.
· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	12
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM
	Caseta de Repetición de Cerro Bola

Cima de Cerro Bola

Municipio de Tecate


	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 

· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).
· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Suministro e instalación de radiador.

· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.

	13
	Planta de Emergencia de 30 KVA

Marca: EMI

Modelo: MWM

	Caseta de Repetición de Rumorosa

Cima de Rumorosa

Municipio de Tecate

	· Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, en donde se quede asentado que la planta está funcional.
· Cambio de aceite de buena calidad de la marca Shell (1 cubeta para motor de 4 cilindros y 2 cubetas para el de 6 cilindros)
· Cambio de Filtro de aceite, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T, así como la adaptación o reductor del mismo filtro completo. 
· Cambio de filtro de diesel, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de Banda, se aceptan marcas genéricas solo para el modelo MWM.
· Cambio de anticongelante 2 galones y el resto con agua potable.

· Cambio de Batería de 900 Amp., (son sin  cambio por batería nueva), está será nueva de la Marca LTH y con garantía de 1 año con el proveedor que realice el mantenimiento, así mismo se suministrará e instalará terminales nuevas tipo poste para baterías en los puntos que el cliente indique, todas las baterías serán con terminal tipo poste de plomo.

· Cambio completo de mangueras del sistema de enfriamiento.
· Cambio completo de mangueras del sistema de alimentación de combustible, suministro e instalación, incluye abrazaderas de acero.

· Ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas al tablero de Emergencia y Generador. 
· Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el C4 (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga).
· Limpieza general de la planta  (lavado exterior con desengrasante, deberá quitar todo el aceite, diesel y suciedad del motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado.

· Pruebas en vacío, con carga, manual y automático.
· Suministro e instalación de radiador.

· Ejecutar los trabajos en un tiempo máximo de 3 horas por cada una de las plantas de emergencia.


Todas las piezas, materiales y refacciones necesarias para realizar el mantenimiento preventivo deberán ser incluidas por el proveedor.  El Gobierno del Estado no deberá realizar ningún gasto adicional por ninguno de estos conceptos.

Para el acceso a los sitios de repetición de Cerro Prieto, Cerro Kenton, San Quintín y Cerro Cantú se requiere vehículo doble tracción.

Todos los desperdicios y mermas que se generen serán retirados por el proveedor así como dejar limpio el cuarto de máquinas de los trabajos realizados por el proveedor (lodo, aceite, diesel).

El proveedor adjudicado con el procedimiento de invitación deberá de entregar los siguientes reportes:

· Reporte de mantenimiento que deberá basarse en  la lista de puntos de revisión que se adjunta a este anexo.
· Reporte por escrito donde se indiquen todas las actividades realizadas y su resultado.
· Reporte que deberá de contener observaciones y recomendaciones pertinentes.

Invitación a cuando menos tres personas

No. OM-INV-ADQ-FASP-07-12BIS
Página | 6 


[image: image2.jpg]GobBC

GOBIERNO DEL ESTADO




