LICITACION PUBLICA REGIONAL NO. 32065001-053-10
APENDICE A
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

APENDICE A
LICITACION PUBLICA REGIONAL NO. 32065001-053-10

[image: image8.png]% % R |
% e |
2% 1% R |
da48aa

OO0 \-u-\
} 0000 OO0t
OO0 QOOEH
Qo0 OO0

[ N
; o5 H
Dl T
WIS
> S >
Ay’g%%“e pr P





INTRODUCCIÓN AL PROYECTO.-
Como parte del crecimiento proyectado en el Plantel Tecate de la Academia de Seguridad Pública del Estado, existe la necesidad de equipar con infraestructura de red de Voz y datos, para lo que se requiere de los bienes necesarios, incluyendo todos los accesorios y servicios convenientes para la instalación de un Sistema de Cableado Estructurado Certificado Categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1), que servirá de columna vertebral y canal para la transmisión de datos, señales de voz telefónica, video y otro tipo; desde puntos designados como originadores hacia salidas localizadas en las diferentes áreas de trabajo del edificio, como son: oficinas, estancias, salones, aulas magnas, y otras áreas designadas.  

Adicionalmente, el sistema de cableado estructurado será capaz de soportar nuevas aplicaciones, tecnologías y sistemas de información en constante evolución relacionadas con el transporte físico de señales electrónicas, buscando siempre el mejor desempeño en el servicio de Video, voz y datos.

Todo esto en cumplimiento de los estándares de calidad industrial certificados y con la garantía de soportar los requerimientos técnicos especificados en este documento. 

En este, se especifican también las características técnicas de los bienes a adquirir y diagramas para este proyecto, así como también la guía para realizar los trabajos de instalación de los mismos; es la referencia primaria para consultar los detalles técnicos referentes al sistema de cableado estructurado y debe seguirse por el proveedor en su propuesta en el caso de ser seleccionado para la ejecución de este proyecto. 
Este anexo técnico se encuentra estructurado de la siguiente manera:

SECCIÓN 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1 Descripción general de los bienes y servicios a adquirir

1.2 Descripción general de la planta física de instalación
1.3 Explicación de las funciones de las diferentes redes de cableado a instalar.
1.4 Descripción del MDF e IDF’s  y cableado horizontal.
1.5 Código de colores de cable a utilizar.
1.6 Registros y rutas de cable desde los IDF’s y MDF a las estaciones en los diferentes puntos del edificio.
1.7 Visita a Instalaciones.
1.8 Descripción de las salidas en cada punto.
1.9 Documentos a incluir en la propuesta técnica.
SECCIÓN 2.- ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
2.1 Materiales referentes al cableado general.
2.2 Instalación general del cableado del edificio.

2.3 Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado.

2.4 Memoria técnica de los trabajos.

2.5 Certificación por parte del fabricante

SECCIÓN 3.- APÉNDICES
3.1 Visita previa a presentación de propuestas al sitio.

3.2 Aceptación de los trabajos.

3.3 Diagramas.

3.4 Lista general de bienes y servicios a adquirir.

SECCIÓN 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 Descripción de los bienes a adquirir
1.1.1 Consiste en el suministro e instalación de todos los materiales, accesorios y equipos que conforman una solución completa de cableado estructurado certificado Categoría 6; incluyendo el suministro y servicio de mano de obra e instalación profesional de materiales para las vías de cableado, como son: charolas, ductos plásticos y escalerillas para enrutar cableado en general.

1.1.2 La solución completa de esta instalación de red de área local será certificada en la modalidad de Categoría 6.

1.2 Descripción general de la planta física de instalación

1.2.1 La planta arquitectónica de los edificios a considerar es: 
· Edificio principal de dos niveles que se encuentra integrado por oficinas administrativas, un auditorio, biblioteca, aulas, salas de computo, áreas comunes y el site principal MDF.

1.2.2 Edificio de Aulas Anexas de un solo nivel, se encuentra integrado por 4 aulas, 8 cubículos, recepción, áreas comunes y un site IDF.
1.3 Funciones de las diferentes redes de cableado
1.3.1 Se instalarán a lo largo del complejo tres diferentes redes de cableado. Estas serán cableadas a partir de cada bastidor de cableado en cada IDF y el MDF hacia las cajas ubicadas en los puntos terminales del edificio. Estas redes son:

· Red de Cableado de Voz, cuya función es la distribución de los puertos del conmutador telefónico hacia los aparatos telefónicos en los cubículos y oficinas del edificio.

· Red de Cableado de Datos, su función es la de distribuir las señales provenientes de los equipos de red de área local activos ubicados en cada IDF y MDF hacia las terminales e impresoras ubicadas en cubículos, oficinas y áreas designadas en el edificio. La tecnología de red requerida debe ser compatible con 10/100/1000BaseTX.

· Red de Multifunción, es una red de cableado cuya capacidad debe ser la suficiente para la transmisión de voz, datos, video o cualquier otra señal adicional que subsecuentemente se requiera.
1.3.2 La totalidad de los hilos de cada corrida deberán ser conectados de forma apropiada, sin empalmes intermedios y observando las características técnicas que marquen el presente documento.
1.3.3 Todas las terminaciones de las conexiones del cableado estructurado observarán una configuración T568B.

1.4 Descripción del Main Distribution Frame (MDF)
1.4.1 En este proyecto de cableado estructurado existe un MDF el cual se encontrará en el edificio principal y un IDF en cubículo designado como site (ver anexo del plano arquitectónico) siendo estos sitios el punto central de concentración y donde deberán terminar todas las corridas de cableado del edificio que alimentan las áreas de oficinas, aulas, etc.
1.4.2 El MDF se conforma de un bastidor abierto estándar de 19 x 84 pulgadas.

1.5 El bastidor deberá estar conectado por la parte superior con ductería plástica hacia la/las escalerillas ubicadas sobre el falso plafón  en el área del centro de cómputo o site
1.5.1  Código de colores a utilizar
1.5.2 Se ha elegido el siguiente código de colores para las redes anteriormente descritas en el punto 1.3.1 de la presente sección.

	Código de Colores según aplicación de cableado

	Red de Datos
	Azul
	

	Red de Voz
	Verde
	

	Red Multifunción
	Amarillo
	


1.5.3 Deberán sujetarse al código de colores anterior, los siguientes elementos:

· Los receptáculos de los paneles de parcheo (o patch panels) que conectan las redes de cableado.
· Los receptáculos en las cajas de los puntos terminales.

· Los cables de parcheo en el bastidor de cableado.

· Los cables horizontales desde el panel de parcheo en el MDF hasta la caja del punto terminal.

· Los cables de parcheo en los puntos terminales hacia las estaciones.

1.5.4 NOTA: Solo 1 panel de parcheo no utilizarán código de colores, estos serán los paneles de terminación de las líneas telefónicos en el MDF y que se rematará por la parte posterior. El trabajo de terminación de las líneas telefónicas desde la acometida a estos paneles es parte de este proyecto, así como la instalación  y conexión de los cables de parcheo frontales desde estos paneles a los sucesivos paneles de la red de cableado de voz.

1.6 Registros y rutas de cable desde los IDF’s y MDF a las estaciones en los diferentes puntos del edificio.
1.6.1 La escalerilla, ductos y accesorios para el remate de los terminadores de cada uno de los nodos serán contemplados por el licitante únicamente para el edificio administrativo donde no existen canalizaciones.
1.6.2 Se identifican las siguientes rutas de cableado en el edificio (ver diagramas y planos de la planta arquitectónica):
· S1
Ruta  sobre falso plafón de la planta baja que terminan en el MDF, 



concentra las salidas en el site (ver figura 1.6.1.1).

· S2
Ruta sobre falso plafón del primer piso que terminan en el MDF, 



concentra las salidas en el site (ver figura 1.6.1.2).

· S3
Ruta sobre falso plafón del la Planta baja que terminan en el IDF, 



concentra las salidas en el site (ver figura 1.6.1.3).

1.7 De la Visita a Instalaciones.

De manera que no exista duda alguna por parte de los licitantes participantes de las condiciones requeridas para el diseño en las rutas a seguir y los materiales necesarios para llevar a cabo una correcta instalación de acuerdo a las normas del fabricante y facilite la creación del diseño para sus propuestas, que a su vez garantice, la certificación de los trabajos realizados , la convocante cita a una visita de instalaciones obligatoria que se llevara acabo de acuerdo al calendario propuesto por la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Estado.
Nota #1: Debido al diseño estructural del edificio de administración el plano no presenta escalerillas, estas deberán ser propuestas por el licitante, así como los ductos necesarios para una correcta instalación del cableado horizontal y vertical. 

El diseño será evaluada como parte de la propuesta y deberá presentarse en plano impreso dentro de la propuesta técnica, especificando el tipo de escalerilla, así como cada unos de los accesorios que intervendrán en el diseño de las rutas del tendido del cableado, cabe mencionar que las trayectorias y los materiales quedaran definidos por consenso entre los licitantes participantes y el área solicitante en la visita antes mencionada con el fin de unificar criterio de instalación en las propuestas.
Figura 1.6.1.1
[image: image1.png]. PLANTA BAJA

[ N | 7
¢ J_u/ _ \J_« »
e . __ N . )
! 2 E
fopuo = - o Al
| 5 _!\ y - - 5 q @
1 =12 2
i
| BRCERIR
H t / _ R
G e
3 [3 - <
! % sln_? i . =ik
! o | e
! % @SN R N
_m_ 5 R\ \\\Wy_m 0 _IML o
i W2 %h\ew 1| =
! || _coootooo § Ey!
o 3 LB .
_ 55555 $355%] & & aooodboon It
oI . _ wwww [Sesssnanes]
T coton % aooodhoom
| & ) alisf] T w..
=S =






Figura 1.6.1.2

[image: image2.png]P

%
L0
KoY

I

i f &
mfa
[} g I
H
X””_H
| g
TS
b o B |
ol
i ad

g

[

A

it

i

il
|

b

ISR

IS

{

d

E

|






Figura 1.6.1.3


1.8 Descripción de las salidas en cada punto

	Piso
	Ubicación
	Salida
	Total/Salida
	Ruta Cableado

	
	
	Voz
	Datos
	Multi
	
	

	1ro
	Auditorio
	1
	1
	2
	4
	S1

	1ro
	Sala de Computo
	0
	26
	0
	26
	S1

	1ro
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S1

	1ro
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S1

	1ro
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S1

	1ro
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S1

	1ro
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S1

	1ro
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S1

	1ro
	Laboratorio
	1
	1
	1
	3
	S1

	1ro
	Información
	1
	1
	2
	4
	S1

	1ro
	Servicios Escolares 01
	1
	1
	1
	3
	S1

	1ro
	Servicios Escolares 02
	1
	1
	1
	3
	S1

	1ro
	Servicios Escolares 03
	1
	1
	1
	3
	S1

	1ro
	Servicios Escolares 04
	1
	1
	1
	3
	S1

	1ro
	Servicios Escolares 05
	1
	1
	1
	3
	S1

	1ro
	Acceso Principal
	1
	1
	1
	3
	S1

	Total de salidas Primer nivel
	9
	41
	17
	67
	S1

	2do
	AP1
	1
	1
	0
	2
	S2

	2do
	AP2
	1
	1
	0
	2
	S2

	2do
	Cubículo Biblioteca 01
	2
	2
	0
	4
	S2

	2do
	Cubículo Biblioteca 02
	2
	2
	0
	4
	S2

	2do
	Cubículo Biblioteca 03
	2
	2
	0
	4
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 01
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 02
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 03
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 04
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 05
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 06
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 07
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 08
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 09
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Biblioteca Consulta 10
	0
	1
	0
	1
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 02
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 03
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Cubículo Maestros 01
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S2

	2do
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S2

	2do
	Aula
	0
	1
	1
	2
	S2

	2do
	Sala de Maestros
	 
	18
	 
	18
	S2

	2do
	Sala de Juntas Dirección
	2
	2
	2
	6
	S2

	2do
	Área Secretarial
	2
	2
	4
	8
	S2

	2do
	Sub Dirección Académica
	2
	2
	2
	6
	S2

	2do
	Informática
	2
	2
	2
	6
	S2

	2do
	Sub Dirección Administrativa
	2
	2
	1
	5
	S2

	2do
	Oficina Comandante
	2
	2
	1
	5
	S2

	2do
	Dirección
	2
	2
	2
	6
	S2

	2do
	Recepción Dirección
	1
	1
	1
	3
	S2

	2do
	Video Web Biblioteca 
	0
	1
	1
	2
	S2

	Total de salidas Segundo Nivel
	34
	66
	30
	128
	S2

	3er
	Cubículo Maestro 01
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 02
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 03
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 04
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 05
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 06
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 07
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 08
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 09
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Cubículo Maestro 10
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Recepción   
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Área de Impresión
	1
	1
	1
	3
	S3

	3er
	Salón 01
	0
	2
	2
	4
	S3

	3er
	Salón 02
	0
	2
	2
	4
	S3

	3er
	Salón 03
	0
	2
	2
	4
	S3

	3er
	Salón 04
	0
	2
	2
	4
	S3

	3er
	Salón 05
	0
	2
	2
	4
	S3

	3er
	Salón 06
	0
	2
	2
	4
	S3

	Total de salidas Ed. Aulas
	12
	24
	24
	60
	S3

	Gran Total
	55
	131
	71
	255
	 


1.9 Documentos a Incluir en la Propuesta Técnica

1.9.1 Por la naturaleza de la aplicación, el sistema de cableado estructurado debe ser un elemento de calidad mundial dentro de la infraestructura de red en el edificio, por lo que es necesario que los proveedores / integradores de la solución sean capaces de otorgar la certificación del fabricante tal como se especifica en su momento en este documento.

1.9.2 Los proponentes deben hacer constar que el fabricante avala su capacidad como integradores de sus soluciones en sistemas de cableado estructurado al menos en la modalidad de CATEGORÍA 6, el personal técnico del proponente debe encontrarse debidamente calificado y certificado por el fabricante; y a su vez, el fabricante debe reconocer los trabajos del proponente como certificables bajo sus estándares en México. 

1.9.3 Para efectos del punto anterior se solicita una carta original del fabricante dirigida a Gobierno del estado de Baja California garantizando que la empresa puede certificar este proyecto así como copia de la carta otorgada por el fabricante donde reconoce a la empresa responsable de la instalación como miembro del programa PCI que por sus siglas en ingles significa Panduit Certified Installer GOLD. Los documentos deben someterse en conjunto con la propuesta técnica de cada proponente, el no presentar cualquiera de estos documentos será causal de descalificación.

1.9.4 El resultado aislado de pruebas y medición de campo (como reportes de scanners y TDRs) no se acepta como certificación.  La solución instalada deberá obtener la certificación correspondiente por parte del fabricante.

1.9.5 Como se detalla en este documento, las pruebas y mediciones de campo deben entregarse como parte de una memoria técnica al final de los trabajos de instalación, independientemente de los procesos que el licitante seleccionado necesite realizar con el fabricante para que éste último proporcione los documentos de certificación al cliente.

1.9.6 En conjunto con la documentación técnica, el proponente debe entregar una carta de compromiso firmada, donde indica que ha leído en su totalidad y entendido este Anexo Técnico y que la solución que propone cumple con todos los requerimientos e indicaciones anotadas en este anexo, el no presentar esta carta de compromiso es causa de descalificación.
1.9.7 Estos son los documentos que deben formar parte de la Propuesta Técnica:

1)
Certificado del fabricante para tal como se especifica en los puntos 1.9.2 y 1.9.3.
2) 
Carta de compromiso de cumplimiento con lo especificado en este documento de bases técnicas.

3) 
Tabla de insumos y servicios, incluyendo fabricante y número de parte del fabricante, no incluir precios en la propuesta técnica.

4) 
Información técnica detallada de todos los componentes por escrito.

2 SECCION 2: ESPECIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

PAQUETE: Materiales y Servicios de Instalación de Cableado Estructurado.

2.1 Materiales referentes al cableado general.

	Partida
	Descripción
	Part #
	Cant.
	Unidad
	Fabricante

	1
	Rack estándar de 19”


	CMR19X84
	1
	Pza.
	Panduit

	2
	Administrador vertical de cableado (para instalación lateral en rack estándar señalado en la Partida 1)
	PRV8
	2
	Pza.
	Panduit

	3
	Puerta de Metal para Administrador vertical  (para instalación en administrador vertical señalado en la partida 2)
	PRD8
	4
	Pza.
	Panduit

	4
	Tapa lateral para Administrador vertical de cableado  (para protección del cableado de los administradores verticales señalados en la partida 2)
	PREP
	2
	Pza.
	Panduit

	5
	Administrador horizontal de cableado
	NCMHAEF4
	2
	Pza.
	Panduit

	6
	Regleta de Distribución de corriente montable en rack estándar.                                                            
	CMRPSH20
	2
	Pza.
	Panduit

	7
	Panel de parcheo modular angulado para conectividad de cobre en el cuarto de equipo
	CPPLA48WBLY
	6
	Pza.
	Panduit

	8
	Panel de parcheo modular angulado para conectividad de cobre en el cuarto de equipo.

	CPPLA24WBLY
	5
	Pza.
	Panduit

	9
	Cable UTP Categoría 6 (para utilizarse en los servicios de Voz)
	PUR6004GR
	13
	Bobina
	Panduit

	10
	Cable UTP Categoría 6 (para utilizarse en los servicios de datos)
	PUR6004YL
	11
	Bobina
	Panduit

	11
	Cable UTP Categoría 6 (para utilizarse en los servicios de datos)

	PUR6004BU
	26
	Bobina
	Panduit

	12
	Modulo UTP Universal de 8 posiciones, Categoría 6 (para utilizarse en los servicios de voz y telefonía)
	CJ688TPGR
	151
	Pza.
	Panduit

	13
	Modulo UTP Universal de 8 posiciones, Categoría 6 (para utilizarse en los servicios multifunción)
	CJ688TPYL
	190
	Pza.
	Panduit

	14
	Modulo UTP Universal de 8 posiciones, Categoría 6 (para utilizarse en los servicios de datos)


	CJ688TPBU
	298
	Pza.
	Panduit

	15
	Modulo UTP Universal de 8 posiciones, Categoría 6 (para utilizarse en para rematar troncales telefónicas)
	CJ688TPBL
	24
	Pza.
	Panduit

	16
	Faceplate horizontal de marco sencillo para caja de 2" x 4"

	UICFPHSE4IW
	73
	Pza.
	Panduit

	17
	Patch cord de 20 pies, color azul para conectar los servicios de datos.

	UTPSP20BU
	30
	Pza
	Panduit

	18
	Patch cord de 20 pies, color verde para conectar los servicios de voz y telefonía.

	UTPSP20GR
	10
	Pza
	Panduit

	19
	Patch cord de 20 pies, color amarillo para conectar los servicios multifunción.

	UTPSP20YL
	20
	Pza
	Panduit

	20
	Patch cord de 15 pies, color azul para conectar los servicios de datos.

	UTPSP15BU
	90
	Pza
	Panduit

	21
	Patch cord de 15 pies, color verde para conectar los servicios de voz y telefonía.

	UTPSP15GR
	40
	Pza
	Panduit

	22
	Patch cord de 15 pies, color amarillo para conectar los servicios multifunción.

	UTPSP15YL
	50
	Pza
	Panduit

	23
	Patch cord de 10 pies, color azul para conectar los servicios de datos.

	UTPSP10BU
	40
	Pza
	Panduit

	24
	Patch cord de 10 pies, color verde para conectar los servicios de voz y telefonía.

	UTPSP10GR
	20
	Pza
	Panduit

	25
	Patch cord de 10 pies, color amarillo para conectar los servicios multifunción.

	UTPSP10YL
	20
	Pza
	Panduit

	26
	Patch cord de 7 pies, color azul para conectar los servicios de datos.

	UTPSP7BU
	50
	Pza
	Panduit

	27
	Patch cord de 7 pies, color verde para conectar los servicios de voz y telefonía.

	UTPSP7GR
	20
	Pza
	Panduit

	28
	Patch cord de 7 pies, color amarillo para conectar los servicios multifunción.

	UTPSP7YL
	30
	Pza
	Panduit

	29
	Patch cord de 5 pies, color Azul para conectar los servicios de datos.


	UTPSP5BU
	70
	Pza.
	Panduit

	30
	Patch cord de 5 pies, color amarillo para conectar los servicios multifunción.

	UTPSP5YL
	50
	Pza.
	Panduit

	31
	Patch cord de 5 pies, color Verde para conectar los servicios de voz y telefonía.


	UTPSP5GR
	50
	Pza.
	Panduit

	32
	Administrador horizontal de cableado.
	NCMH2
	4
	Pza.
	Panduit

	33
	Cinta metálica de aterrizaje montable en poste lateral de rack estándar.

	RGS134-1
	1
	Kit
	Panduit

	34
	Kit que permite unir la cinta de tierra del rack con la red de tierras del edificio.

	RGCBNJ660P
	2
	Kit
	Panduit

	35
	Jumper Kit para aterrizar equipos activos.

	RGEJ624PH
	4
	Kit
	Panduit

	36
	Jumper Kit para aterrizar equipos activos.

	RGEJ636PF
	3
	Kit
	Panduit

	37
	Kit de puerto de descarga electrostática (ESD).

	RGESD-1
	2
	Kit
	Panduit

	38
	Barra de distribución de tierras para telecomunicaciones.

	GB4B0624TPI-1
	1
	Kit
	Panduit

	39
	Kit de Rondanas removedores de pintura, para unir los miembros del rack, deberán ser de color verde para hacer notar que se trata de aplicación de aterrizaje.
	RGW-100-1
	8
	Kit
	Panduit

	40
	Kit de etiquetado para identificación de conductores de unión y tierras de telecomunicaciones.

	LTYK
	1
	Kit de 10 etiquetas.
	Panduit

	41
	Gabinete de Pared


	PZC12W
	3
	Pza.
	Panduit

	42
	Conductor de cobre cal 2/0 para backbone de tierras físicas, color verde o Desnudo.
	*****
	20
	Pies
	-

	43
	Kit de Electrodos.
	TG-100K
	1
	Kit
	TOTAL GROUND

	44
	Tubo de aluminio de 2”

	*****
	1
	metros
	-

	45
	Mufa de aluminio de 2” (50mm)


	*****
	1
	Pza.
	-

	46
	Caja Registro cableado 10"X 10"


	*****
	1
	Pza.
	-

	47
	Etiquetadora manual, portátil, compacta, multipropósito.

	LS7-ACS
	1
	Pza
	Panduit

	48
	Cartucho para etiquetado con cinta de  polyester no laminado.
	LS7-75NL-1
	3
	Pza
	Panduit

	49
	Cartucho para etiquetado con cinta adhesiva laminada  para etiquetar face plates.                                                    

	LS7-38-1
	4
	Pza
	Panduit

	50
	Cartucho para etiquetado con cinta de polyester laminado para etiquetar patch panels.        

	LS7-25-1
	3
	Pza
	Panduit

	51
	MicroScanner probador de cable de red utp                                                                                               

	MS2-100
	1
	Pza
	Fluke

	52
	Multimetro Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	Fluke 73 III DMM
	1
	Pza
	Fluke

	53
	Maleta con herramienta                                                                                                                                                                                                 
	JTK-53WW
	1
	Kit
	JENSEN

	52
	Escalerilla

                                                                                                                                                                                                                                      
	* Nota #1
	 * Nota #1
	Lote
	Cablofil


2.2 Instalación general del cableado del edificio.
2.1.1 Provisión de materiales:

· El proveedor será responsable de suministrar  la totalidad de los materiales referido en el punto 2.1 de este documento, en caso de que el proveedor considere que las cantidades de bobinas de cable UTP no sean suficientes o se excedan, lo deberá expresar en su propuesta técnica, y será su entera responsabilidad.
· El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de certificación de diseño e instalación del fabricante.
· El proveedor deberá proporcionar todos los tornillos, taquetes, grapas, cinchos, anillos, materiales de aterrizaje, herrería de soporte de vías, y cualquier otro material que resulte necesario para la correcta instalación del sistema.
2.1.2 Armado del MDF.

· Sujeción al piso firme y de los bastidores de cableado.

· Sujeción de los bastidores al muro.

· Corte de piso a la medida según lo requieran los administradores de cableado vertical de los bastidores de cableado.
· Colocación de paneles de parcheo modulares con módulos pre cargados.
· Colocación de la totalidad de los elementos en los bastidores, incluyendo equipo activo.
· Colocación  de cables de parcheo en bastidores.
· Conexión entre los bastidores.

· Etiquetado de las salidas de los paneles de parcheo.

· Puntos de Revisión: Firmeza de los bastidores, colocación correcta de los manejadores de cable, colocación correcta de los dispositivos pasivos de cableado, etiquetado, aplicación del código de colores, colocación de cables de parcheo.
· Referirse a los diagramas del Apéndice 3.

2.1.3 Despliegue de cableado horizontal:

· Armado y colocación de las corridas de cable por las diferentes rutas de cableado horizontal, para la red de voz, de datos y multifunción.

· Etiquetado del cableado:

Al momento de la instalación, el proveedor deberá identificar con etiquetas impresas:

· Ambos extremos de cada corrida de cable horizontal.

· Ambos extremos de de cada cable de parcheo de estación de cada salida.

· Todos los puertos del panel de parcheo del MDF.

· Cada receptáculo en las cajas de salida.

· Se deberá utilizar el sistema de identificación propio del fabricante para estas aplicaciones, no se aceptarán etiquetas  de uso general, o escritas a mano.
· En el caso de haber equipos de cómputo de escritorio en oficinas y áreas designadas, el proveedor deberá colocar los cables de parcheo desde la caja terminal hasta la computadora en caso de la red de datos. En caso contrario, se entregarán los cables de parcheo sin abrir en sus contenedores.

Verificar la tabla de rutas del cable desde el MDF y los IDF a las estaciones en los diferentes puntos del edificio en el Punto 1.6  Sección 2 de este documento, así como los diagramas en el apéndice correspondiente.

2.1.4 Detalle de mano de obra e instalación:

· La instalación deberá ser realizada por personal calificado.

· El proveedor evitará la colocación de cualquier cable que forme parte del sistema de cableado estructurado junto o en cercanía a líneas de poder eléctricas.
· Queda prohibida la utilización de la ducteria por donde se conduzcan cables de fuerza o alta tensión, y el paso sobre lámparas fluorescentes.
· Mientras se realice la instalación, se deberá contar con la presencia de un supervisor con capacidad de tomar decisiones de primera mano, quien mantendrá contacto permanente con el personal técnico asignado por parte de la Academia de de Seguridad Pública del Estado.
· El proveedor deberá considerar cualquier material misceláneo que pudiera requerir para la correcta instalación de todos los elementos del cableado general.
2.2 Requerimientos y especificaciones técnicas de la solución de cableado estructurado.

2.2.1 El sistema de cableado estructurado debe apegarse a estándares industriales autorizados por diferentes organizaciones especializadas en el mundo, entre ellas la ANSI/TIA/EIA 
, quien también delimita los procesos de prueba para el canal físico que deberán utilizarse para las pruebas de certificación, tal como se especifica en el punto 1.9 de la sección 1.

2.2.2 El sistema de cableado a instalar deberá soportar aplicaciones como:

· 10baset. 

· 100base TX 

· 100 base vg any LAN

· Gigabit Ethernet

· 10 GBASE-T distancia limitada a 37 mts.

· 155 Mb/s ATM.

· 622 Mb/s ATM

· 1.2 G/s ATM

· Video NTSC/PAL composite o componente

· Video Digital/ Broadband.

· Transmisión multimedia.

El cable, paneles de parcheo, receptáculos y los elementos propios de cableado, deben de cumplir al menos con las especificaciones técnicas mínimas para la Categoría 6 de cableado estructurado.

Al menos las siguientes pruebas por cada salida, dichas pruebas se realizarán en apego a los estándares aprobados por la TIA/EIA.

Frecuencia a 250 MHz

· Atenuación ó Pérdida por Inserción (Insertion Loss): 35.9 dB

· Identificada como la medida de pérdida de fuerza de la señal mientras esta viaja por el canal.

· Pérdida por retorno (RL) 8.0 dB 

· Medida de la reflexión de la señal causada por diferencias de impedancia en y entre cables, conectores y cables de parcheo.

· NEXT de par a par: 33.1 dB

· (Near End Cross Talk) Identificado como la medida de la señal acoplada inducida por un canal adyacente sobre un canal y tomada en el mismo extremo. Otorga una apreciación más cercana sobre la calidad de los receptáculos, terminado de los conectores y cable en general.

· NEXT en Power Sum (PSNEXT): 30.2 dB

· Indica el cálculo del NEXT inducido sobre un par, por todos los pares adyacentes. Una medida muy útil en redes como 100BaseTX (full duplex) y Gigabit Ethernet (en cobre).

· ACR en Power Sum Near (PSACR-N): 5.8 dB

· Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo cercano (Fuente generadora).

· ACR en Power Sum Far (PSACR-F): 12.3 dB

· Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo lejano (Remoto).

· ACR-N -2.8 dB

· Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo cercano (Fuente generadora).

· ACR-F 15.3 dB

· Cálculo derivado de varias características eléctricas de razón señal a ruido que determina el ancho de banda efectivo del canal en el extremo lejano (Remoto).

2.3 Memoria Técnica de los Trabajos.

El proveedor elaborará una memoria técnica, la cual deberá ser entregada a la  Academia de Seguridad Pública  del Estado de Baja California, en un plazo máximo de 1 (un) mes después de concluida la obra. Esta deberá contener al menos lo siguiente:

· Descripción del proyecto.

· Planos de instalación, trayectorias de canalización y ubicación de las salidas. Entregar Plano digitalizado en Autocad

· Diagrama lógico del rack /gabinete de comunicaciones. Entregar en formato Microsoft Visio e Imagen Fotográfica .jpeg

· Pruebas de desempeño y certificación de cada salida.

2.4 Certificación por parte del Fabricante.

2.4.1 El proveedor debe asegurar que todas las partes ordenadas sean las correctas para la elaboración del trabajo y que estas sean instaladas de acuerdo a los procesos de certificación de diseño e instalación del fabricante.

2.4.2 La memoria técnica especificada en el punto 2.4 de este paquete, deberá ser entregada a la Academia de Seguridad Pública del Estado y sometida al fabricante, quien a su vez deberá certificar los trabajos del proveedor y proveer una constancia de certificación por el cableado estructurado, garantizando los niveles de rendimiento por un término mínimo de 25 años.
2.4.3 El proveedor debe cumplir con todos los requerimientos especificados en la sección, punto 1.9 de este anexo técnico.
3 SECCION 3.- Apéndices.

Apéndice 1.- Revisión y análisis previo de Planos de la planta arquitectónica del edificio en proyecto.
Previo a la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se llevará a cabo una visita a instalaciones de los edificios materia de esa licitación.

Apéndice 2.- Revisión y análisis previo de Planos de la planta arquitectónica del edificio en proyecto.

Para aceptar el trabajo de instalación deberá cumplirse al menos con los puntos de la siguiente lista de revisión, esta lista se proporciona como apoyo para delimitar los puntos clave de la revisión a efectuarse una vez concluidos los trabajos, el contenido de esta lista no es definitivo, los aspectos a revisar incluyen pero no se limitan a:

Construcción del MDF

Los bastidores del MDF se instalaron de manera correcta, se encuentran firmemente colocados, se instalaron los componentes pasivos solicitados, los administradores de cable horizontales y verticales se dispusieron de manera eficiente, los cables de parcheo se colocaron donde se solicitaron, se etiquetaron los paneles de parcheo, se identifica el código de colores en los paneles de parcheo, los bastidores se conectan de manera adecuada a la escalerilla superior sobre el falso plafón y existe acceso sin obstrucciones desde los manejadores verticales al ducto plástico inferior.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Cajas terminales y receptáculos.

Las cajas terminales se encuentran propiamente instaladas y etiquetadas, con los colores apropiados en los receptáculos y cumplen satisfactoriamente con la función por la cual fueron solicitadas.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Cableado horizontal.

Los cables se encuentran propiamente instalados, se dispusieron por los caminos solicitados, las corridas de cable no sufrieron daños físicos, los cables en registros y ductos cumplen con el correcto radio de curvatura, las pruebas eléctricas arrojaron resultados apropiados para la certificación por parte del fabricante, se realizaron las pruebas en cada corrida de cable a lo largo de todo el canal físico de comunicación (cable de parcheo en IDF’s y MDF, panel de parcheo, cable horizontal, receptáculo en caja terminal, cable de parcheo al equipo terminal) certificando el rendimiento del canal para la aplicación solicitada en categoría 6.

	¿Cumple?
	Sí
	No



Memoria técnica.

El proveedor entregó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado un documento completo especificando los resultados de las pruebas citadas en el punto anterior, diagramas necesarios con detalles de la instalación y toda documentación técnica requerida para referencia futura y certificación por parte del fabricante.

	¿Cumple?
	Sí
	No


Certificación.

El proveedor realizó todo la tramitación necesaria para que el fabricante proporcione el documento que certifica su instalación, el cual deberá ser entregado a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a la brevedad posible dentro de los tiempos estándares del fabricante, la fecha de entrega de los documentos de certificación deberá ser proporcionada por el proveedor según el calendario del apéndice 2.

	¿Cumple?
	Sí
	No



[image: image3.emf]SD SD

SD

SD

SD

1

2

3

4

5

6

SD

1

2

3

4

5

6

Catalyst 3560

SERIES

SYST

MODE

SPEED

DUPLX

POE

STAT

RPS

1X

18X

17X

16X 2X

15X 31X

32X34X

33X 47X

48X

1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 12345678910

1

PoE-48

3

24

SD

DATA-PATCH

P

ANDUIT

24

1

48 25

S

Catalyst 3560

SERIES

SYST

MODE

SPEED

DUPLX

POE

STAT

RPS

1X

18X

17X

16X 2X

15X 31X

32X34X

33X 47X

48X

1112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748 12345678910

1

PoE-48

3

24

24

1

48 25

24

1

48 25

Patch panel de F.O. FMD1

Existente

Servicios de datos 

Servicios de voz

Organizador horizontal

NCMHAEF4

Servicios multifunción

Organizador horizontal

NCMHAEF4

Organizador horizontal 

NCMH2

Organizador horizontal 

NCMH2

Switch Cisco 3750

Switch Cisco 3750

Regleta eléctrica CMRPSH20

Diseño de Rack  MDF

Edificio de la Academia de SeguridadPública del Estado

24

1

48 25

SD

SD

1

2

3

4

5

6

SD

1

2

3

4

5

6

24

1

48 25

Troncales Telefonicas

UPS

Tapa Ciega

DPFP4/DPFP2


 DIAGRAMA 1. Diseño del Rack en MDF del edifico.


[image: image4.emf]Muro firme

Vista Lateral

Racks en el cuarto de cómputo (MDF).

Falso Plafón

Rack 7'X19"

Muro Falso 

Plafon

Piso firme

Escalerilla para sujetar 

racks .


Diagrama 2.- Soportes para bastidores del cuarto de cómputo (site) a instalar bajo piso registrable y en pared.

[image: image5.png]



Diagrama 3.- Escalerilla para 

sujetar bastidor en muro.
[image: image6.png]



Diagrama 4.- Accesorios para sujetar 
escalerilla en muro. 

[image: image7.png]



Diagrama  5.- Accesorios para sujetar 

escalerilla en bastidor.

Gobierno del Estado de Baja California                              








CONTIENE:


Introducción al Proyecto


Especificación de Bienes y Servicios











Anexo Técnico


PROYECTO: Suministro e instalación del sistema de cableado  estructurado y accesorios para el edificio de Aulas y Oficinas en el Plantel de la Academia de Seguridad Pública del Estatal en el Municipio de Tecate, Baja California.











Ruta de Cableado S1 - Planta Baja ed. de Administración





Ruta de Cableado S2 - Planta Baja ed. de Administración





Ruta de Cableado S3 - Edificio Aulas








� ANSI/TIA/EIA = American National Standards Institute / Telecommunications Industry Association / Electrical Industry Association





	23
	



_1351072123.vsd
￼�

S


D


S


D


S


Patch panel de F.O. FMD1
Existente


Servicios de datos 



Servicios de voz



Organizador horizontal
NCMHAEF4


Servicios multifunción



Organizador horizontal
NCMHAEF4


Organizador horizontal NCMH2


Organizador horizontal NCMH2


Switch Cisco 3750


Switch Cisco 3750


Regleta eléctrica CMRPSH20


Troncales Telefonicas



_1351072124.vsd
Escalerilla para sujetar racks .


Muro firme


Vista Lateral
Racks en el cuarto de cómputo (MDF).


Falso Plafón


Rack 7'X19"


Muro Falso Plafon


Piso firme



