Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PÚBLICA REGIONAL 
No. 32065001-045-10
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA Y CUARTOS FRIOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Acta de Segunda Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Regional No. 32065001-045-10, correspondiente al “Suministro e instalación de depósitos de agua y cuartos fríos para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13:00 horas del día 25 de octubre de 2010, de conformidad con el punto 5.2 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de  las bases de licitación como a continuación se indica.
El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en representación del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este “Comité de Adquisiciones”, el C. Francisco Antonio García Burgos, lo que acredita así mediante copia del oficio de autorización de representación número 11,457 de fecha 06 de septiembre de 2010, anexo a la presente, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No.045, Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (El Mexicano) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el Comprasbc, el día 15 de octubre de 2010, así mismo que en fecha 20 de octubre del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, no habiéndose recibido en tiempo y forma de los posibles licitantes cuestionario alguno sobre dichas bases; así mismo el día 22 de octubre de 2010 se llevó a cabo la primera junta de aclaraciones, durante la cual se recibió 1 (un) cuestionario quedando pendiente sus respuestas, por lo cual se cito a esta segunda junta de aclaraciones.
Una vez atendidas las notas aclaratorias y respuestas a los cuestionarios recibidos, se integró el anexo 1 que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
	“EL PRESIDENTE”

JUAN FRANCISCO GARCIA RIVERA
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la

Oficialía Mayor de Gobierno
En representación del Oficial Mayor de Gobierno
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE
Jefe del Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno

	“VOCAL”

CARLOS EDUARDO FIGUEROA REYES
En Representación del Titular de la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

JESUS RUBEN ROBLES FELIX
En Representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

	“AREA JURIDICA”

ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON
En Representación de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

JORGE QUEVEDO AGUILAR
En Representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado


	“OFICIALIA MAYOR”

CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON

Dirección de Adquisiciones
	


L I C I T A N T E S

	Empresa:

Representante:

	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________




Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

32065001-045-10
ANEXO 1

SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
Notas aclaratorias y respuesta a cuestionarios recibidos de acuerdo al punto 5.2 de las bases de Licitación Pública Regional No. 32065001-045-10 respecto al “Suministro e Instalación de depósitos de agua y cuartos fríos para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.

NOTAS ACLARATORIAS

Nota Aclaratoria número 1

Se modifican las especificaciones técnicas establecidas en el apartado de “Componentes eléctricos de la condensadora”, de la partida 1 “Cuarto frio de congelación tipo 1” del paquete 2, establecidas en el punto 3 “De los bienes a licitar” de las bases de licitación; para quedar de la siguiente manera: 

COMPONENTES ELECTRICOS DE LA CONDENSADORA 

· TABLERO ELECTRICO A PRUEBA DE AGUA PARA INTERPERIE CON CONTACTOR TRIFASICO DE 30 A 60 AMP BOBINA 220 VOLTS  MARCA DE REFERENCIA FURNAS.

· CALENTADOR DE CARTER CON RESISTENCIA DE 300 WATTS. 

· UNIDAD CON UN VENTILADOR DE 1/3 HP CON ASPAS DE 22” PARA SACAR EL CALOR. 

· CONTROL DE ALTA PRESION DE 50 PSI A 350 PSI MARCA DE REFERENCIA JOHNSON CONTROL.
· CONTROL DE BAJA PRESION AJUSTABLE DE 0 PSI A 90 PSI MARCA DE REFERENCIA JONHSON CONTROL. 

· RELOJ DE DESHIELO PARA 4 DESHIELOS AJUSTABLES MARCA DE REFERENCIA PARAGON. 

Nota Aclaratoria número 2
Se modifican las especificaciones técnicas establecidas en el apartado de “Componentes eléctricos de la condensadora”, de la partida 2 “Cuarto frio de conservación tipo 2” del paquete 2, establecidas en el punto 3 “De los bienes a licitar” de las bases de licitación; para quedar de la siguiente manera: 

COMPONENTES ELECTRICOS DE LA CONDENSADORA 

· TABLERO ELECTRICO A PRUEBA DE AGUA PARA INTERPERIE CON CONTACTOR TRIFASICO DE 30 A 60 AMP BOBINA 220 VOLTS  MARCA DE REFERENCIA FURNAS.

· CALENTADOR DE CARTER CON RESISTENCIA DE 300 WATTS. 

· UNIDAD CON DOS VENTILADORES DE 1/20 HP CON ASPAS DE 10” PARA SACAR EL CALOR. 

· CONTROL DE ALTA PRESION DE 50 PSI A 350 PSI MARCA DE REFERENCIA JOHNSON CONTROL.
· CONTROL DE BAJA PRESION AJUSTABLE DE 0 PSI A 90 PSI MARCA DE REFERENCIA JONHSON CONTROL. 

· RELOJ DE DESHIELO PARA 4 DESHIELOS AJUSTABLES MARCA DE REFERENCIA PARAGON.
Nota Aclaratoria número 3
Se modifican las especificaciones técnicas establecidas en el apartado de “Componentes eléctricos de la condensadora”, de las partidas 3 “Cuarto frio de conservación tipo 3”, 4 “Cuarto frio de conservación tipo 4” y 5 “Cuarto frio de conservación tipo 5” del paquete 2, establecidas en el punto 3 “De los bienes a licitar” de las bases de licitación; para quedar de la siguiente manera:
COMPONENTES ELECTRICOS DE LA CONDENSADORA 

· TABLERO ELECTRICO A PRUEBA DE AGUA PARA INTERPERIE CON CONTACTOR TRIFASICO DE 30 A 60 AMP BOBINA 220 VOLTS  MARCA DE REFERENCIA FURNAS.

· CALENTADOR DE CARTER CON RESISTENCIA DE 300 WATTS. 

· UNIDAD CON DOS VENTILADORES DE 1/15 HP CON ASPAS DE 14” PARA SACAR EL CALOR. 

· CONTROL DE ALTA PRESION DE 50 PSI A 350 PSI MARCA DE REFERENCIA JOHNSON CONTROL.
· CONTROL DE BAJA PRESION AJUSTABLE DE 0 PSI A 90 PSI MARCA DE REFERENCIA JONHSON CONTROL. 

· RELOJ DE DESHIELO PARA 4 DESHIELOS AJUSTABLES MARCA DE REFERENCIA PARAGON.

PREGUNTAS RECIBIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

PROYECTOS Y EQUIPOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
1. Partida 1, 2, 3, 4 y 5 paquete 2 que tipo de aislante térmico solicitas en el panel del cuarto frio?

Respuesta: El aislante térmico deberá ser de poliuretano inyectado o expandido.
2. Partida 1 paquete 2 la especificación del ventilador y motor no son lo que lleva una maquina de esta capacidad? Lleva de fabrica motor de 1/3 HP y aspa 22 pulgadas.
Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 1.
3. Partida 1, 2, 3, 4 y 5 paquete 2, las especificaciones de los ventiladores o aspas no son las que llevan un equipo de esta capacidad. Lleva aspa de 12 pulg.  

Respuesta: Los licitantes participantes podrán ofertar para la evaporadora solicitadas en cada una de las partidas que integran el paquete 2, una aspa de 12 pulgadas o el tamaño requerido en las bases de licitación.
4. Partida 2 paquete 2, la especificación del motor y aspa no corresponden a la capacidad de los equipos. Lleva motor de 1/20 HP y aspas de 10”.  

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 2.
5. Partida 3, 4 y 5 paquete 2 las especificaciones del aspa no corresponden a la capacidad del equipo. Lleva aspa de 14 pulgadas.  

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en la Nota Aclaratoria numero 3.
PAGE  
Segunda Junta de Aclaraciones L.P.R. 32065001-045-10             25 de octubre de 2010                     5 de 5

