[image: image1.jpg]


GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 32002001-008-11

“ESPECIFICACIONES TECNICAS”

PAQUETE UNICO

PARTIDA 1

Unidad de Precisión para SITE Principal Dirección 
Cantidad 1
Unidad  de aire  acondicionado de precisión con condensadora remota con las siguientes características:

CAPACIDAD
5-Ton (17.5kW)
GUÍA DE ESPECIFICACIONES
Unidad de aire acondicionado de precisión de 5TR (17.5 kW de carga térmica) compacto para montaje, en plafón con descarga y retorno de aire por ducto (suministrado por el instalador),  con unidad para operar a una temperatura máxima al exterior de 105°f, con kit de interconexión rápida. Voltaje de operación 230 VAC 3 ph 60 Hz.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Construcción del gabinete de la evaporadora:
El chasis del equipo debe de estar construido en paneles de acero de alta resistencia el gabinete, debe de estar diseñado para  poder instalarse de una manera sencilla colgado de la losa y con acceso para el servicio frontal y lateral.

Distribución del aire:
El sistema de  distribución del aire debe de estar construido con ventiladores centrífugos conducidos por banda de trabajo pesado con operación silenciosa, y ventiladores de entrada doble.
El motor de los ventiladores debe de operar a 1750 RPM y estar montados sobre aisladores. 

Control por Microprocesador:
El control del sistema debe de estar basado en microprocesador, cableado y probado desde fabrica antes del envió. El control del equipo debe de incluir una pantalla de LCD de 2 líneas por 16 caracteres que provea de la información del estatus del equipo y las condiciones de alarma. Además debe de contar con 8 botones para programar los parámetros de control, velocidad de los ventiladores etc.

Monitoreo:
El LCD debe de proveer información de encendido y apagado, estatus de operación (enfriamiento, calentamiento, humidificación y de humidificación), velocidad de los ventilador, fecha y hora así como las condiciones de temperatura y humedad. 

Parámetros del control del sistema
• Temperatura: 65-85°F (18 a 29°C)

• Ajuste en la sensibilidad: 1 a 9.9°F (1 a 5°C)

• Humedad relativa: 20-80% RH

• Sensibilidad de humedad: 1 a 10% RH

CONTROL DE LA UNIDAD
Control de ciclo corto en el compresor.
El control del sistema debe de prevenir el ciclado del compresor, limitando el encendido de 3 minutos entre encendido y apagado.

Sistema de Auto inicio
Para el reinicio del equipo después de una falla en el suministro eléctrico, se puede manejar un retardo hasta de 9.9 minutos  en incrementos de 6 segundos, configurable desde la pantalla del control.

ALARMAS
Alarmas de la Unidad
El sistema de control monitorea la operación del equipo y en el caso de falla emite una alarma visible

y audible cuando se presentan las siguientes condiciones:

• Alta temperatura (Max 90°F, 32.2°C) 

• Baja temperatura (min 35°F, 1.7°C) 

• Humedad alta (Max 85% RH) 

• Humedad baja (min 15% RH) 

Alta presión
 Pérdida de potencia

 Compresor en ciclo corto
Alarmas programables (accesorios extra)

Humidificador con problemas
• Filtro sucio

• Detección de agua

• Detección de humo

CONDENSADORA PARA EXTERIOR PARA OPERAR A 105°F MÁXIMO.

La unidad condensadora debe de incluir el serpentín condensador, motor conducido directamente con ventilador tipo propela, compresor tipo scroll.
Todos los componentes deben de ser ensamblados en fábrica y precargados con refrigerante ecológico R-407C. Debe de estar construido con tubos de cobre y aletas de aluminio.

COMPONENTES
Recalentamiento eléctrico

Por resistencia eléctricas.

Humidificador
Humidificador tipo bote con resistencias internas para humidificar el aire a la salida del sistema.

INCLUIR:
• El proveedor debe de incluir la instalación eléctrica desde la sub-estación con su tubería y cableado  adecuado para poder operar el A/C, también debe de incluir todos los herrajes  que sujetarían el equipo para la correcta instalación y puesta en marcha del equipo. 

• Suministro de la información y manuales necesarios para la correcta instalación, operación y mantenimiento de los equipos.

• Puesta en operación y prueba de los equipos cuando estén debidamente instalados. 

• Capacitación de operación y mantenimiento durante la puesta en marcha del equipo.

• La instalación y puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal técnico calificado por la fábrica para poder garantizar la valides de la garantía.

GARANTÍA
Garantía a ofrecer en la presente licitación es de 3 (tres) años por parte del fabricante, en equipos, mano de obra y refacciones en sitio; la respuesta de atención en sitio será de 3hrs, el tiempo para la atención de fallas será de 12 horas cuando se requiera reparación (sustituir piezas o reconfiguración del equipo), el horario de atención será de 24 horas, 7 días de la semana. La garantía se deberá llevar a cabo por el licitante, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
PARTIDA 2
Unidad de Confort para Central de Monitoreo

Cantidad 1

CAPACIDAD
3-Ton (10.5kW)

GUÍA DE ESPECIFICACIONES
Unidad de aire acondicionado de confort de 3TR(10.5 kW de carga térmica) compacto para montaje en plafón con descarga y retorno de aire por ducto (suministrado por el instalador), con unidad  para operar a una temperatura máxima al exterior de 105°F, con Kit de interconexión rápida , voltaje de operación 230 VAC 1ph 60Hz
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
Construcción del gabinete de la evaporadora:

El chasis del equipo debe de estar construido en paneles de acero de alta Resistencia. 

El gabinete debe de estar diseñado para poder instalarse de una manera sencilla colgado de la losa o con acceso para el servicio frontal y lateral.

Distribución del aire: 
El sistema de  distribución del aire debe de estar construido con ventiladores directamente conducidos por banda de trabajo pesado con operación silenciosa, y ventiladores de entrada doble.
El motor de los ventiladores debe de operar a  1750 RPM y estar montados sobre aisladores.
Control por Microprocesador:
El control del sistema debe de estar basado en microprocesador, cableado y probado desde fabrica antes del envió. El control del equipo debe de incluir una pantalla de LCD de 2 líneas por 16 caracteres que provea de la información del estatus del equipo y las condiciones de alarma.  Además debe de  contar con 8 botones para programar los parámetros de control, velocidad de los ventiladores etc.
Monitoreo

El LCD debe de proveer información de encendido y apagado, estatus de operación (enfriamiento, calentamiento, humidificación y de humidificación), velocidad de los ventilador, fecha y hora así como las condiciones de temperatura y humedad.

Parámetros del control del sistema

• Temperatura: 65-85°F (18 a 29°C)

• Ajuste en la sensibilidad: 1 a 9.9°F (1 a 5°C)

• Humedad relativa: 20-80% RH

 Sensibilidad de humedad: 1 a 30% RH

CONTROL DE LA UNIDAD
Control de ciclo corto en el compresor

El control del sistema debe de prevenir el ciclado del compresor, limitando el encendido de 3 minutos entre encendido y apagado.

Sistema de Auto inicio
Para el reinicio del equipo después de una falla en el suministro eléctrico,  se puede manejar un retardo hasta de 9.9 minutos  en incrementos de 6 segundos. 

Configurable desde la pantalla del control.

ALARMAS
Alarmas de la Unidad
El sistema de control monitorea la operación del equipo y en el caso de falla emite una alarma visible y audible cuando se presentan las siguientes condiciones:

• Alta temperatura (Max 90°F, 32.2°C) 

• Baja temperatura (min 35°F, 1.7°C) 

• Humedad alta (Max 85% RH) 

• Humedad baja (min 15% RH) 

• Alta presión

 Pérdida de potencia

• Compresor en ciclo corto

Alarmas programables (accesorios extra)
• Humidificador con problemas

• Filtro sucio

• Detección de agua

• Detección de humo

CONDENSADORA PARA EXTERIOR PARA OPERAR A 105°F MÁXIMO
La unidad condensadora debe de incluir el serpentín condensador, motor conducido directamente con ventilador tipo propela, compressor tipo scroll.
Todos los componentes deben de ser ensamblados en fábrica y precargados con refrigerante ecológico R-407C. Debe de estar construido con tubos de cobre y aletas de aluminio.

COMPONENTES
Recalentamiento eléctrico.

Por resistencias eléctricas.
Humificador
Humificador tipo bote con resistencias internas para humidificar el aire a la salida del sistema
INCLUIR
• El proveedor debe de incluir la instalación eléctrica desde la sub-estación con su tubería y cableado adecuado para poder operar el A/C, también debe de incluir todos los herrajes que sujetarían el  equipo para la correcta instalación y puesta en marcha del equipo.

• Suministro de la información y manuales necesarios para la correcta instalación, operación y mantenimiento de los equipos.

• Puesta en operación y prueba de los equipos cuando estén debidamente instalados.

• Capacitación de operación y mantenimiento durante la puesta en marcha del equipo.

• La instalación y puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal técnico calificado por la fábrica para poder garantizar la valides de la garantía.

Garantía
Garantía a ofrecer en la presente licitación es de 3 (tres) años por parte del fabricante, en equipos, mano de obra y refacciones en sitio; la respuesta de atención en sitio será de 3hrs, el tiempo para la atención de fallas será de 12 horas cuando se requiera reparación (sustituir piezas o reconfiguración del equipo), el horario de atención será de 24 horas, 7 días de la semana. La garantía se deberá llevar a cabo por el licitante, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
PARTIDA 3
Unidad de Precisión para Site de la Flor
Cantidad 1

CAPACIDAD
2-Ton (7kW)

GUÍA DE ESPECIFICACIONES
Unidad de Aire acondicionado de precisión de 2TR (7 kW de carga térmica) Modelo compacto para montaje en pared o piso con descarga de aire por la parte superior y retorno frontal inferior, con unidad condensadora para operar a una  temperatura máxima al exterior de 105°F, con Kit de interconexión rápida (sweat adaptors).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Construcción del gabinete de la evaporadora:
El chasis del equipo debe de estar construido en paneles de acero de alta Resistencia con pintura a polvo tipo Powder coat. El gabinete debe de estar diseñado para poder instalarse de una manera  sencilla y con acceso para el servicio frontal.

Distribución del aire:
El sistema de  distribución del aire debe de estar construido con ventiladores directamente conducidos con operación silenciosa, y ventiladores de entrada doble. Con motores de alta eficiencia equipados con velocidad variable para modular el flujo del aire.
Los filtros deben de ser de fácil acceso y lavables hechos de filamentos de polipropileno con marcos de aluminio. El cambio de los filtros no debe de requerir el apagado del sistema para el servicio.

Control por Microprocesador:
El control del sistema debe de estar basado en microprocesador, cableado y probado desde fabrica antes del envió. El control del equipo debe de incluir una pantalla de LCD de 2 líneas por 16 caracteres que provea de la información del estatus del equipo y las condiciones de alarma.  Además debe de  contar con 8 botones para programar los parámetros de control, velocidad de los ventiladores etc.

Monitoreo
El LCD debe de proveer información de encendido y apagado, estatus de operación (enfriamiento, calentamiento, humidificación y de humidificación), velocidad de los ventilador, fecha y hora así como las condiciones de temperatura y humedad.

Parámetros del control del sistema

• Temperatura: 65-85°F (18 a 29°C)

• Ajuste en la sensibilidad: 1 a 9.9°F (1 a 5°C)

• Humedad relativa: 20-80% RH

 Sensibilidad de humedad: 1 a 30% RH

CONTROL DE LA UNIDAD
Control de ciclo corto en el compresor

El control del sistema debe de prevenir el ciclado del compresor, limitando el encendido de 3 minutos entre encendido y apagado.

Sistema de Auto inicio
Para el reinicio del equipo después de una falla en el suministro eléctrico,  se puede manejar un retardo hasta de 9.9 minutos  en incrementos de 6 segundos. 

Configurable desde la pantalla del control.

ALARMAS
Alarmas de la Unidad
El sistema de control monitorea la operación del equipo y en el caso de falla emite una alarma visible y audible cuando se presentan las siguientes condiciones:

• Alta temperatura (Max 90°F, 32.2°C) 

• Baja temperatura (min 35°F, 1.7°C) 

• Humedad alta (Max 85% RH) 

• Humedad baja (min 15% RH) 

• Alta presión

 Pérdida de potencia

• Compresor en ciclo corto

Alarmas programables (accesorios extra)
• Humidificador con problemas

• Filtro sucio

• Detección de agua

• Detección de humo

CONDENSADORA PARA EXTERIOR PARA OPERAR A 105°F MÁXIMO

La unidad condensadora debe de incluir el serpentín condensador, motor conducido directamente con ventilador tipo propela, compressor tipo scroll.

Todos los componentes deben de ser ensamblados en fábrica y precargados con refrigerante ecológico R-407C. Debe de estar construido con tubos de cobre y aletas de aluminio.

COMPONENTES
Recalentamiento eléctrico.

Humidificador

Capacidad del humidificador de 3 lb./hr. (1.4kg/h).

INCLUIR
• El proveedor debe de incluir la instalación eléctrica desde la sub-estación con su tubería y cableado adecuado para poder operar el A/C, también debe de incluir todos los herrajes que sujetarían el  equipo para la correcta instalación y puesta en marcha del equipo.

• Suministro de la información y manuales necesarios para la correcta instalación, operación y mantenimiento de los equipos.

• Puesta en operación y prueba de los equipos cuando estén debidamente instalados.

• Capacitación de operación y mantenimiento durante la puesta en marcha del equipo.

• La instalación y puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal técnico calificado  por la fábrica para poder garantizar la valides de la garantía.

Garantía
Garantía a ofrecer en la presente licitación es de 3 (tres) años por parte del fabricante, en equipos, mano de obra y refacciones en sitio; la respuesta de atención en sitio será de 3hrs, el tiempo para la atención de fallas será de 12 horas cuando se requiera reparación (sustituir piezas o reconfiguración del equipo), el horario de atención será de 24 horas, 7 días de la semana. La garantía se deberá llevar a cabo por el licitante, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
PARTIDA 4
Unidad de Confort para Central de Monitoreo de la FLor

CAPACIDAD
2-Ton (7kW)

GUÍA DE ESPECIFICACIONES
Unidad de Aire acondicionado de confort de 2TR (7 kW de carga térmica) Modelo compacto para montaje en pared o piso con descarga de aire por la parte superior y retorno frontal inferior, con unidad condensadora para operar a una  temperatura máxima al exterior de 105°F, con Kit de interconexión rápida (sweat adaptors).

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Construcción del gabinete de la evaporadora:
El chasis del equipo debe de estar construido en paneles de acero de alta Resistencia con pintura a polvo tipo Powder coat. El gabinete debe de estar diseñado para poder instalarse de una manera  sencilla y con acceso para el servicio frontal.

Distribución del aire:
El sistema de  distribución del aire debe de estar construido con ventiladores directamente conducidos con operación silenciosa, y ventiladores de entrada doble. Con motores de alta eficiencia equipados con velocidad variable para modular el flujo del aire.
Los filtros deben de ser de fácil acceso y lavables hechos de filamentos de polipropileno con marcos de aluminio. El cambio de los filtros no debe de requerir el apagado del sistema para el servicio.

Control por Microprocesador:
El control del sistema debe de estar basado en microprocesador, cableado y probado desde fabrica antes del envió. El control del equipo debe de incluir una pantalla de LCD de 2 líneas por 16 caracteres que provea de la información del estatus del equipo y las condiciones de alarma.  Además debe de  contar con 8 botones para programar los parámetros de control, velocidad de los ventiladores etc.

Monitoreo
El LCD debe de proveer información de encendido y apagado, estatus de operación (enfriamiento, calentamiento, humidificación y de humidificación), velocidad de los ventilador, fecha y hora así como las condiciones de temperatura y humedad.

Parámetros del control del sistema

• Temperatura: 65-85°F (18 a 29°C)

• Ajuste en la sensibilidad: 1 a 9.9°F (1 a 5°C)

• Humedad relativa: 20-80% RH

 Sensibilidad de humedad: 1 a 30% RH

CONTROL DE LA UNIDAD
Control de ciclo corto en el compresor

El control del sistema debe de prevenir el ciclado del compresor, limitando el encendido de 3 minutos entre encendido y apagado.

Sistema de Auto inicio
Para el reinicio del equipo después de una falla en el suministro eléctrico,  se puede manejar un retardo hasta de 9.9 minutos  en incrementos de 6 segundos. 

Configurable desde la pantalla del control.

ALARMAS
Alarmas de la Unidad
El sistema de control monitorea la operación del equipo y en el caso de falla emite una alarma visible y audible cuando se presentan las siguientes condiciones:

• Alta temperatura (Max 90°F, 32.2°C) 

• Baja temperatura (min 35°F, 1.7°C) 

• Humedad alta (Max 85% RH) 

• Humedad baja (min 15% RH) 

• Alta presión

 Pérdida de potencia

• Compresor en ciclo corto

Alarmas programables (accesorios extra)
• Humidificador con problemas

• Filtro sucio

• Detección de agua

• Detección de humo

CONDENSADORA PARA EXTERIOR PARA OPERAR A 105°F MÁXIMO

La unidad condensadora debe de incluir el serpentín condensador, motor conducido directamente con ventilador tipo propela, compressor tipo scroll.

Todos los componentes deben de ser ensamblados en fábrica y precargados con refrigerante ecológico R-407C. Debe de estar construido con tubos de cobre y aletas de aluminio.

COMPONENTES
Recalentamiento eléctrico.

Humidificador

Capacidad del humidificador de 3 lb./hr. (1.4kg/h).

INCLUIR
• El proveedor debe de incluir la instalación eléctrica desde la sub-estación con su tubería y cableado adecuado para poder operar el A/C, también debe de incluir todos los herrajes que sujetarían el  equipo para la correcta instalación y puesta en marcha del equipo.

• Suministro de la información y manuales necesarios para la correcta instalación, operación y mantenimiento de los equipos.

• Puesta en operación y prueba de los equipos cuando estén debidamente instalados.

• Capacitación de operación y mantenimiento durante la puesta en marcha del equipo.

• La instalación y puesta en marcha de los equipos debe ser efectuada por personal técnico calificado  por la fábrica para poder garantizar la valides de la garantía.

Garantía
Garantía a ofrecer en la presente licitación es de 3 (tres) años por parte del fabricante, en equipos, mano de obra y refacciones en sitio; la respuesta de atención en sitio será de 3hrs, el tiempo para la atención de fallas será de 12 horas cuando se requiera reparación (sustituir piezas o reconfiguración del equipo), el horario de atención será de 24 horas, 7 días de la semana. La garantía se deberá llevar a cabo por el licitante, quien tendrá que acudir a sitio para la revisión del equipo y gestión ante el fabricante para su reparación.
