ANEXO “A”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCES DEL SERVICIO

| NUMERO DE PARTIDA | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CAPACIDAD INSTALADA |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA 1 | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “ING. JOSE ARTURO HERRERA SOLÍS” DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 460 |
|  | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LA MORITA” DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 254 |
|  | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “NATURA SOL Y AMANECER” DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 90 |
|  | “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “NATURA ARBOLEDAS” DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA” | LITROS POR SEGUNDO | 60 |

1.0 Introducción

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en los últimos años ha realizado esfuerzos para garantizar el saneamiento de la totalidad de las aguas residuales que se generan en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito. Sin embargo, el rápido crecimiento de la población, nos empuja a buscar formas creativas e innovadoras para fortalecer tanto las capacidades técnicas, como las financieras. En este sentido se busca atraer a empresas privadas, especializadas en el tratamiento de aguas y con probada experiencia para que fortalezcan las acciones de esta Comisión, buscando siempre, mejores y novedosas prácticas de gestión, que se traduzcan en una mejor respuesta en las demandas de la ciudadanía, así como el cumplimiento de la legislación aplicable en materia de tratamiento y reúso de las aguas residuales tratadas.

Uno de esos esfuerzos, es la construcción y puesta en marcha de las siguientes plantas de tratamiento y cárcamos de bombeo de aguas residuales:

1.      Planta “Ing. José Arturo Herrera Solís”, ubicada en Vía Rápida Poniente, Lote 238, Tijuana, Baja, California con coordenadas

geográficas 32°27’28.67”N, 116°54’30.90”.

2.	Planta “La Morita”, ubicada en Camino Antiguo a Mexicali, Fracción 2-9, entre Bulevar Olivos y Ferrocarril en Paseo del Florido, Tijuana, Baja California con coordenadas geográficas 32°27'20.38"N, 116°51'35.56"O.

3.	Planta “Natura, Sol y Amanecer”, ubicada en Boulevard 2000 km 25+800, Fraccionamiento Natura en sección vistas del sol y amanecer, 22165 Tijuana, Baja California con coordenadas geográficas 32°21'25.6"N, 116°56'32.21"O.

4.      Planta “Natura, sección Arboledas”, ubicada en Bulevar 2000 km. 25+00, Fraccionamiento Bosques de Natura, 22165 Tijuana, Baja

California con coordenadas geográficas 32°22'15.37"N, 116°55'02.0"O.

Todas las plantas de tratamiento de aguas residuales son del tipo de los lodos activados, con modalidad de aeración extendida, y con una capacidad instalada de diseño para tratar un caudal de 460, 254, 90 y 60 lps respectivamente, las plantas 1) y 2) fueron diseñadas para cumplir con la normatividad ambiental en reúso con contacto directo, mientras que las plantas 3) y 4) fueron diseñadas para cumplir con la normatividad de contacto indirecto.

Por lo que se requiere la prestación del servicio de conservación, operación y el mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales enlistadas anteriormente, debiendo garantizar en todo momento que los efluentes cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Ríos, Uso Público Urbano (B) y NOM-003-SEMARNAT-1997, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente. Y que los biosolidos subproducto del tratamiento de las aguas residuales cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002.

2.0 Definiciones

NOM-001-SEMARNAT-1996: Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes

en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de enero de 1997.

NOM-003-SEMARNAT-1997: Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, publicada en el diario oficial de la federación 21 de septiembre de 1998.

NOM-004-SEMARNAT-2002: Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, lodos y biosólidos.-especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final, publicada en el diario oficial de la federación 15 de agosto del 2003.

NMX-AA-003-1980: Norma Mexicana, NMX-AA-003-1980, aguas residuales. - muestreo, publicada en el diario oficial de la federación 25 de marzo de 1980.

NMX-EC-17025: Norma Mexicana, NMX-EC-17025, requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración, publicada en el diario oficial de la federación 24 de junio de 2006.

LEY FEDERAL DE DERECHOS: Ley federal de derechos, publicada en el diario oficial de la federación vigente.

OPERACIÓN: Se refiere al conjunto de tareas necesarias para llevar a cabo el tratamiento ininterrumpido de las aguas residuales que ingresan a las instalaciones y el correcto manejo de los residuos que se generen a partir de dicho tratamiento (lodos, biosólidos, arenas, basura, etc.).

MANTENIMIENTO: Son el conjunto de acciones llevadas a cabo para mantener en continua operación la planta de tratamiento, incluye, sin estar limitado al mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las instalaciones (maquinaria, equipos, edificios, áreas verdes en general, instalaciones de innovacespt, etc.).

MUESTRA COMPUESTA: La que resulta de mezclar el número de muestras simples, según lo indicado en la Tabla 1. para conformar la muestra compuesta, el volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma.

Tabla 1. Frecuencia de Muestreo

| FRECUENCIA DE MUESTREO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Horas por día que opera el proceso generador de la descarga | Número de muestras simples | Intervalo entre toma de muestras simples (horas) |  |
|  |  | Mínimo | Máximo |
| Mayor que 18 y hasta 24 | 6 | 3 | 4 |

MUESTRA SIMPLE: La que se tome en el punto de descarga, de manera continua, en el día normal de operación que refleje cuantitativa y cualitativamente el o los procesos más representativos de las actividades que generan la descarga, durante el tiempo necesario para completar cuando menos, un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando e l caudal de descargado en el sitio y en el momento del muestreo.

MUESTREO: El establecido en la en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.

PROMEDIO DIARIO: Es el valor que resulta del análisis de una muestra compuesta. En el caso del parámetro grasas y aceites, es el promedio ponderado en función del caudal, y la media geométrica para los coliformes fecales, de los valores que resulten del análisis de cada una de las muestras simples tomadas para formar la muestra compuesta.

3.0 Sistemas de Tratamiento e Instalaciones

Todas las instalaciones que a continuación se describen detalladamente, así como sus equipos electromecánicos, estructuras civiles, edificios, mobiliario,

instalaciones eléctricas, vialidades, banquetas, bardas, pluviales, etcétera, serán sujetas al servicio de operación, conservación y mantenimiento por parte del

“Prestador de Servicios”.

3.1    Descripción de la PTAR “Ing. José Arturo Herrera Solís”

La PTAR Ing. José Arturo Herrera Solís es un sistema de tratamiento biológico de lodos activados tipo carrusel con zonas anaeróbicas-anóxicas-aeróbicas diseñada en modalidad de aireación extendida.

Inició operaciones el mes de marzo del 2009, con capacidad de diseño de 460 lps, dividido en dos trenes de tratamiento y un acondicionamiento de los biosólidos que se realiza por espesamiento, digestión aerobia y deshidratación.

El objetivo del sistema de tratamiento en general es remover materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes (nitrógeno y fósforo) y producir un efluente de calidad de reúso con contacto directo. Así mismo y para eliminar microorganismos patógenos y parásitos integrándose un proceso de desinfección mediante una

operación física de filtración en arena y rayos ultravioleta, desinfección adicional con hipoclorito de sodio al 12.5%; actualmente la planta de tratamiento opera

(afluente) con un flujo promedio anual de 240 lps.

3.1.1 Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

3.1.2 Línea de tratamiento de agua

a)    Desbaste manual grueso

b)    Desarenador gravimétrico longitudinal con limpieza mecánica c)    Desbaste mecánico fino

d)    Reactor anaeróbico e)    Reactor anóxico

f)     Reactor aeróbico de lodos activados g)    Sedimentación secundaria

h)    Filtración en arena

i)     Desinfección por radiación de rayos ultravioleta

j)     Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%

3.1.3 Línea de Lodos

a)    Espesamiento mecánico

b)    Digestión biológica aeróbica

c)    Tanque de manejo y espesamiento de lodos digeridos d)    Deshidratado mecánico en centrifugas para los lodos

e)    Tanque de lixiviados

3.1.4 Funcionamiento del Sistema de Tratamiento

3.1.4.1 Línea de agua

3.1.4.1.1.  Pretratamiento

a.    El agua residual cruda ingresa por la caja de llegada y derivación de excedencias hacia el emisor de descarga. Por medio de un vertedor rectangular, el flujo excedente es desviado al Río Tijuana en forma automática por elevación del nivel hidráulico

b.    El flujo de proceso continúa su conducción hacia los canales en las que se ubican las rejillas de desbaste grueso con limpieza manual. El producto de la limpieza manual es extraído con un rastrillo recto y

depositados en una charola de desaguado, una vez seca se deposita en un contenedor de sólidos para

su disposición final. Son tres rejillas ubicadas en canales de concreto.

c.    Se continua con dos desarenadores gravimétricos longitudinales la limpieza es mecánica, por medio de un sistema de rastras. La arena y sólidos sedimentados es depositada en tolvas, para posteriormente se

extraídos por un sistema air-lift, el cual es accionado por los sopladores y conducidas al lavador de arenas de tipo de tornillo de Arquímedes, para posteriormente ser depositadas en un contenedor de sólidos para enviarse a disposición final.

d.    Se cuenta con un canal desarenador de limpieza manual, el cual opera cuando los otros dos canales se encuentran en mantenimiento.

e.    El flujo de entrada a los canales desarenadores es controlado por compuertas deslizantes.

f.     Al final de los canales desarenadores se ubica un vertedor de flujo proporcional (tipo sutro con descarga libre)

g.    A la salida de los desarenadores, se realiza un desbaste de partículas finas, el cual se hace por medio de un sistema de rejillas de limpieza mecánica cadena de malla perforada, este sistema está colocado en

canales de concreto. Los residuos retenidos son extraídos y compactados por un transportador helicoidal, para depositarlos en un compactador de sólidos.

h.    En reserva se cuenta con una rejilla de limpieza manual, ubicada en el canal de concreto, los residuos se extraen de forma manual, se escurren en una charola y para posteriormente disponerlos.

i.	El agua residual libre de residuos, partículas gruesas y finas arenas, se conduce por un canal con geometría tipo Parshall; la descarga de este canal es libre y se hace a la caja de distribución y derivación

hacia los reactores biológicos.

j.	En caso de alguna contingencia y el proceso deba pararse, en la caja de distribución y derivación se cuenta con una línea de derivación hacia el Río Tijuana.

k.    En particular, las características del desarenador son:

✓   Ancho de cada canal = 1.5 m

✓   Longitud del canal = 21.7 m

✓   Tirante = 1.38 m

3.1.4.1.2.  Reactores Biológicos

a.    El flujo de agua residual por tratar se divide en la caja de distribución y derivación, hacia los trenes de tratamiento A y B.

b.    Para cada tren de tratamiento, se conduce el 50% del flujo hacia el reactor anaeróbico, en la entrada a este  reactor  también  se  descarga  lodo  de  las  bombas  que  lo  extrajeron  de  los  sedimentadores

secundarios. El reactor anaeróbico se divide en tres celdas, teniendo un tiempo de retención hidráulico

(TRH) de 1.75 hrs., se procesa durante el TRH y agitación para un mezclado completo y remover el fósforo presente, cada celda cuenta con agitadores sumergibles. El agua residual y el lodo que salen dela tercera

celda, se distribuyen uniformemente a los reactores anóxicos.

c.    El flujo se divide en partes iguales hacia los reactores anóxicos para la remoción de nitrógeno, están diseñados para un tiempo de retención de 1.25 hrs. a flujo medio y de 0.14 hrs. a flujo medio más recirculación de lodos y recirculación desde los reactores aeróbicos. Cada reactor está equipado con dos agitadores sumergibles de baja velocidad.

d.    Estos reactores, también reciben circulación interna de licor mezclado desde los reactores aeróbicos.

e.    El licor mezclado posteriormente pasa a dos reactores aeróbicos, los cuales tienen un TRH de 21hrs cada uno. Estos reactores son en forma de zanjas de oxidación formando un carrusel. El oxígeno requerido

para el proceso, es obtenido del aire suministrado a través de los siguientes equipos:

➢   03 Sopladores de aire, uno de estos está en reserva.

➢   01 Sistema de distribución de aire a cada tanque.

➢   01 Sistema de difusores del tipo discos de burbuja fina distribuidos en 8 paneles para cada tanque.

➢   04 Mezcladores sumergibles en cada tanque de aireación.

f.     En Particular, las dimensiones de las unidades de los reactores biológicos son las siguientes: Reactor biológico:

➢   Dos módulos

➢   Volumen =17 856.40 m3/módulo

Reactor anaerobio (remoción de fósforo):

➢   2 módulos, 3 compartimientos por modulo

➢   Volumen = 495.1 m3/compartimiento

➢   Volumen total = 1485.2 m3/modulo

Reactor anóxico (remoción de nitrógeno):

➢   2 módulos, 2 compartimientos por modulo.

➢   Volumen = 517.3 m3/compartimiento

3.1.4.1.3.      Sedimentadores secundarios

a.    Los dos sedimentadores secundarios, son alimentados desde la caja de distribución.

b.    El licor mezclado entra a los sedimentadores, donde en el fondo de estos se depositarán los lodos y el agua clarificada será captada en la parte perimetral y superior, para ser colectada por medio de un vertedor perimetral en la canaleta.

c.    Los sedimentadores secundarios cuentan con un sistema de rastras, para llevar los lodos al centro de estos, después al cárcamo de lodos, en donde se van acumulando y son extraídos por bombas, que

recirculan los lodos hacia los reactores aeróbicos.

d.    Con las bombas extraen la purga de lodos, las cuales envían a estos a las mesas de espesamiento.

e.    Cada sedimentador está equipado por un par de barras desespumante que colectan los sobrenadantes hacia una caja de espumas, para posteriormente almacenarlas en el cárcamo de natas y que de este se

bombean hacia los digestores aeróbicos.

f.     En particular, las dimensiones de los sedimentadores secundarios (sección circular) son las siguientes:

2 módulos

➢   Área = 1697.4 m2/modulo

➢   Diámetro = 46.5 m

➢   Altura = 4.5 m

➢   Volumen = 7638.2 m3/modulo

3.1.4.1.4.      Filtración

a.    El flujo de agua clarificada es enviado al cabezal de alimentación a los filtros rápidos de arena.

b.    El agua es filtrada por un medio filtrante de arena, el agua filtrada se colecta en el bajo dren y se extrae por la parte inferior por un cabezal que conduce el efluente hacia el área de desinfección

c.    El retro lavado de los filtros rápidos de arena se logra con agua extraída del tanque de desinfección,

mediante las bombas.

b.    El lavado es auxiliado por aire suministrado por dos sopladores. El agua de retro lavado es conducida hacia el tanque de lixiviados

En particular, las dimensiones de los filtros de arena son las siguientes:

➢   2 módulos, 2 filtros por modulo (Largo = 11.0 m, Ancho = 5.50 m)

3.1.4.1.5.      Desinfección

a.    El agua tratada proveniente de los filtros rápidos de arena llega por gravedad al tanque de desinfección, donde pasa por el sistema de desinfección mediante radiación de luz ultravioleta.

b.    La operación del sistema de desinfección se controla desde un tablero local.

c.    El sistema de desinfección utiliza lámparas horizontales en una configuración modular. d.    En particular, las dimensiones del sistema UV.

e.    Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%.

Canal de contacto (1 canal)

➢   Ancho en banco de lámparas = 915 mm

➢   Ancho en control de nivel = 1881 mm

➢   Longitud canal superior recto = 6550 mm

➢   Altura tirante máximo controlado = 933 mm

Sistema UV

➢   Tipo de lámpara = Baja Presión

➢   Cantidad de lámparas = 72

3.1.4.2 Línea de Lodos

3.1.4.2.1.  Espesamiento

a.    Los lodos de purga que se generan en el sedimentador secundario

b.    Estos se envían con las bombas a las mesas de espesamiento y en donde se les adiciona polímero.

c.    Los lodos espesados al 3% de sólidos son descargados directamente a los digestores aeróbicos y los lixiviados son enviados al tanque de lixiviados.

d.    Para el lavado de las bandas de espesado, se utiliza agua tratada del tanque, por las bombas, el agua del

lavado es enviada a un tanque.

3.1.4.2.2.  Digestión aeróbica

a.    Se realiza en los digestores aeróbicos que reciben lodos espesados por gravedad. b.    Estos son tanques rectangulares, están diseñados para mezcla completa.

c.    El oxígeno requerido por el proceso es obtenido del aire suministrado por los siguientes equipos:

➢   03 sopladores de aire (los cuales son los mismos que alimentan a los reactores aeróbicos)

➢   01 sistema de distribución de aire

➢   01 sistema de difusores de aire del tipo discos de burbuja fina para cada tanque

d.    Los lodos digeridos son colectados por un canal, el cual descarga en el tanque de almacenamiento

3.1.4.2.3.  Deshidratado de lodos estabilizados

a.    Del tanque de lodos, los lodos son extraídos con la ayuda de bombas y enviados a los equipos de deshidratación centrifuga. Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%,

son depositados por gravedad al camión de volteo y enviados al sitio de disposición final en las celdas de

confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos

(Punta Bandera).

b.    Los lixiviados de la centrifugas son conducidos al tanque de lixiviados.

c.    El lavado de cada centrifuga se realiza con agua tratada extraída del tanque por las bombas, el agua del lavado es conducida por el dren de lixiviados al tanque de lixiviados.

3.1.4.2.4.  Retorno de residuos de retro lavados, filtrados y centrifugados

a.    El agua de retro lavado de los filtros de arena, los lixiviados y agua de lavado de los espesadores y de los deshidratadores y el drenaje sanitario que se genera en las instalaciones de la planta son concentrados

en el tanque de lixiviados, siendo estos enviados por un sistema de bombeo al inicio del pretratamiento.

3.1.4.3 Instrumentación y Control

La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, esto se puede controlar en cada uno de los tableros que se ubican en cada unidad.

3.1.4.4   Interconexiones (tuberías) válvulas entre unidades ó tanques

Entre cada unidad se cuenta con interconexiones, estas son con tuberías de proceso en acero al carbón y de diferentes diámetros. En lo que se refiere a las válvulas, se cuentan con diferentes tipos, la apertura y cierre de

estas son de forma manual, se cuentan con 83 diferentes válvulas de proceso, 12 en pretratamiento, 12 en reactores

biológicos, 14 en sedimentadores secundarios, 2 en el cárcamo de natas, 23 válvulas en filtros rápidos de arena, 2 en el cárcamo de agua tratada, 13 en el edificio de lodos, 13 en el digestor de lodos y 4 en el tanque de lixiviados.

3.1.4.5   Comunicaciones

La planta cuenta con sistema de comunicación vía teléfono, contando actualmente con 1 línea telefónica

3.1.4.6   Edificios y Laboratorio

La planta de tratamiento cuenta con una edificación donde se ubican las oficinas operativas, a un costado de este se ubica el taller de mantenimiento, dichas instalaciones cuentan con todos los servicios como agua potable, energía

eléctrica, servicio de telefónico, servicio sanitario, regadera y lockers y aire acondicionado, el taller cuenta con grúa

de capacidad 2 toneladas, asimismo se cuenta con dos casetas de control de accesos para peatones y vehículos. Dentro del predio se encuentra el edifico de Laboratorio, en el cual se realizan los análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas residuales, que se generan en los Municipios de Playas de Rosarito y Tijuana, este edificio es operado y mantenido por CESPT.

Por otra parte, se tiene un tercer edificio, donde se ubica la planta generadora de energía eléctrica (a base de diésel) y el CCM de los equipos electromecánicos. Para la operación de los equipos electromecánicos y los servicios, se cuenta con una acometida 13200VCA y subestación eléctrica con una sola medición, para alimentar a las unidades de proceso de la planta de tratamiento y para las unidades de proceso de un sistema de potabilización, esta última unidad no forma parte de los alcances del servicio solicitado, las edificaciones disponibles dentro de la planta son:

➢   Caseta de Vigilancia 1

➢   Caseta de Vigilancia 2

➢   Oficinas y Taller

➢   Centro de Control de Motores y Generador eléctrico de emergencia

➢   Edificio de lodos

➢   Estacionamiento

3.1.4.7   Garza y Cárcamo de Reúso-Gayoso, Áreas Verdes e Innova CESPT

Dentro del predio donde se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales, se cuenta con un cárcamo de bombeo denominado “Gayosso”, jardines y/o áreas verdes las cuales ocupan un área aproximada de 15,000m2, con pasto y diversos arbustos y palmas, las áreas cuentan con riego por aspersión y riego manual.

En una zona ubicada al Oeste de la planta de tratamiento, se cuenta con un área denominada InnovaCESPT, la cual cuenta con zonas didácticas, en las que se incluyen: maqueta esquemática del camino del agua, fuente, foro del agua y simulación del proceso de tratamiento, los cuales son utilizados para las visitas guiadas e información a la comunidad.

Asimismo en esa área se cuenta con una garza de 4 pulgadas de diámetro acondicionada con sistema de bombeo, mecanismo de encendido y apagado para el llenado de agua residual tratada por camión cisterna y sistema de medición del volumen de agua de reúso entregada,  y por otra parte un cárcamo de bombeo (consta de caseta, 2 sistemas de bombeo y CCM para su control de arranque y paro) y línea de impulsión de 4 pulgadas de diámetro para el alejamiento de las aguas residuales tratadas como parte del proyecto morado que abastece al Panteón Monte de los Olivos e industrias circunvecinas.

3.1.5 Origen y caudales tratados

3.1.5.1   Origen del agua residual

La Planta de Tratamiento “Ing. José Arturo Herrera Solís”, recibe las aguas residuales generadas principalmente en el sureste de la Ciudad de Tijuana, en donde se desarrollan actividades mixtas (habitacionales, comerciales e industriales), con predominio en usos habitacionales, la principal fuente industrial se ubica en el Parque Industrial El Florido.

3.1.5.2   Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residuales, el flujo del afluente se ve afectado por los flujos derivados del tanque de lixiviados, debiéndose contemplar un caudal promedio anual de 250 lps.

3.1.6 Generación de Residuos

Los principales constituyentes eliminados de las plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los

resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en

el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada

San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 26 km aproximadamente de esta planta, en el kilómetro

16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C.

3.1.6.1   Generación de Biosólidos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%,

debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 250 lps.

3.1.6.2   Generación de otros residuos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta

disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 15 metros cúbicos en promedio anual.

3.1.7 Productos Químicos y Materiales

3.1.7.1   Sustancias Químicas

Las principales sustancias químicas que se utilizan dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para espesado y centrifugado de los sólidos, e hipoclorito de sodio al 12.5% para refuerzo de la desinfección del

agua tratada.

3.2    Descripción de la PTAR “La Morita”

La PTAR La Morita, es un sistema de tratamiento biológico de lodos activados tipo carrusel con zonas anaeróbicas -anóxicas-aeróbicas diseñada en modalidad de aireación extendida.

Inicio operaciones en julio del 2010, con capacidad de diseño de 254 lps, dividido en dos trenes de tratamiento y un acondicionamiento de los biosólidos que se realiza por digestión aerobia y deshidratación.

El objetivo del sistema de tratamiento es remover materia orgánica, sólidos suspendidos y nutrientes (nitrógeno y fósforo). Así mismo y para eliminar microorganismos patógenos y parásitos integrándose un proceso de desinfección mediante una operación física de filtración en arena y rayos ultravioleta,

desinfección adicional con hipoclorito de sodio al 12.5%, actualmente la planta de tratamiento opera (afluente) con un flujo promedio anual de 250 lps.

3.2.1 Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

3.2.2 Línea de tratamiento de agua

a.      Desbaste manual grueso b.      Desbaste mecánico fino

c.       Desarenador gravimétrico longitudinal con limpieza mecánica d.      Cárcamo de bombeo

e.      Reactor anaeróbico f.       Reactor anóxico

g.      Reactor aeróbico de lodos activados h.      Sedimentación secundaria

i.        Filtración en arena

j.        Desinfección por radiación de rayos ultravioleta

k.       Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%

3.2.3 Línea de Lodos:

a.      Espesamiento mecánico

b.      Digestión biológica aeróbica

c.       Tanque de manejo y espesamiento de lodos digeridos d.      Deshidratado mecánico en centrifugas para los lodos

3.2.4 Funcionamiento del Sistema de Tratamiento:

3.2.4.1        Línea de agua

3.2.4.1.1.  Pretratamiento

a.    El agua residual cruda ingresa por la caja de llegada y derivación de excedencias, la cual se distribuye a tres canales de desbaste grueso.

b.    En dichos canales se ubican las rejillas de desbaste grueso. La limpieza se realiza de forma manual con

un rastrillo recto, los residuos son depositados en una charola de desaguado, los residuos son depositados en el contenedor para su disposición final.

c.    El flujo de proceso continúa su conducción por los desarenadores gravimétricos longitudinales, la limpieza es mecánica, por medio de un sistema de rastras. La arena y sólidos sedimentados son depositados en

tolvas, para posteriormente ser extraídos por un sistema de tres bombas de elevación por aire “AIR LIFT”,

el cual es accionado por los sopladores y conducidos al lavador de arenas de tipo tornillo de Arquímedes, para posteriormente ser depositados en un contenedor de sólidos para enviarse a disposición final.

d.    Se cuenta con un canal desarenador de limpieza manual, el cual opera cuando los otros canales se

encuentran en mantenimiento. El desarenador se encuentra en medio de los mecánicos y el acceso a este es por dos plataformas de operación colocadas transversalmente al flujo.

e.    El flujo de entrada a los canales desarenadores es controlado por compuertas deslizantes.

f.     Al final de los canales desarenadores se ubica un vertedor de flujo proporcional “tipo sutro” con descarga

libre.

g.    A la salida de los desarenadores, realiza un desbaste de partículas finas, el cual se hace por medio de un sistema de rejillas de limpieza mecánica tipo escalonada, este sistema está colocado en canales de

concreto. Los residuos retenidos son extraídos y compactados por un transportador helicoidal, para

depositarlos en un compactador de sólidos.

h.    En reserva se cuenta con una rejilla de limpieza manual, ubicada en el canal de concreto, los residuos se extraen de forma manual, se escurren en una charola y para posteriormente acumularlos en el contenedor.

i.     El flujo hacia cualquiera de los canales de desbaste fino es controlado al inicio y al final por compuertas

deslizantes.

j.	El agua residual libre de residuos, partículas gruesas y finas arenas, se conduce por un canal con geometría tipo Parshall; la descarga de este canal es libre y se hace al cárcamo de bombeo de donde es

enviada a los reactores.

k.    El cárcamo de bombeo está diseñado para un período de retención de diez minutos a flujo máximo extraordinario, para el gasto medio el tiempo de retención es de 27 minutos.

l.	El agua desarenada se bombea por medio de un sistema configurado por dos tamaños de bombas, el tamaño grande está diseñado para un gasto de 235 l/s y el pequeño para 117 l/s, la suma de las dos

equivalen  al  gasto  máximo  extraordinario  de  un  módulo  de  proceso;  para  los  dos  módulos  el funcionamiento será de dos bombas grandes y dos bombas pequeñas, para un total de cuatro.

m.   Las bombas descargan a los reactores anaerobios. Antes de descargar, se ha dispuesto de una derivación para cada reactor y de una válvula de compuerta tipo cuchilla.

n.    En particular, las características del desarenador son tres módulos, 2 en operación extracción de arena por medios mecánicos, 1 en reserva (limpieza manual)

✓   Ancho de cada canal = 1.08  m

✓   Longitud del canal     = 21    m

✓   Tirante                       = 1.76 m

✓   Volumen                    = 40    m3

3.2.4.1.2.  Reactores Biológicos

a.    Cada tren de proceso conduce el 50% del flujo desde la línea principal hacia los reactores anaeróbicos; en este mismo reactor, a la entrada de cada reactor descargan lodos de las bombas, extraídos de los sedimentadores secundarios.

b.    En cada tren, el reactor anaeróbico se divide en tres celdas por medio de un muro; en conjunto, con un tiempo de retención hidráulico TRH de 1.75 hr a gasto medio más recirculación, el agua residual y lodos

recirculados (licor mezclado), cada celda está equipada con agitadores sumergibles.

c.    Para cada tren, el flujo tratado se conduce al tercer reactor anaeróbico, el licor mezclado se distribuye uniformemente a los reactores anóxicos mediante las cajas de distribución.

d.    En las cajas distribución el flujo de cada tren se divide en partes iguales; en los reactores anóxicos, la descarga es inmediata, mediante una placa, para los reactores, la descarga se conduce por una línea de

24 pulgadas, el flujo es controlado por válvulas de seccionamiento tipo cuchilla.

e.    Los reactores anóxicos se diseñaron con un tiempo de retención de 1.25 hr a flujo medio y de 0.41 hr a flujo medio más recirculación de lodos y recirculación interna desde los reactores aeróbicos. Cada reactor

está equipado por dos agitadores sumergibles de baja velocidad. Estos reactores también reciben

circulación interna de licor mezclado desde los reactores aeróbicos.

f.     Los reactores aeróbicos están diseñados con un tiempo de retención hidráulica de 21 horas cada uno.

Están construidos de concreto reforzado en forma de zanjas de oxidación formando un carrusel. g.    El oxígeno requerido para el proceso es obtenido del aire suministrado por el siguiente equipo:

h.    Tres sopladores de aire, dos están en operación y uno en reserva.

i.      Un sistema de distribución de aire a cada tanque compuesto por líneas de 24 pulgadas.

j.	Un sistema de difusores de aire del tipo de discos de burbuja fina distribuidos en ocho paneles para cada tanque.

k.    Cuatro mezcladores sumergibles en cada tanque de aireación.

l.	El flujo del licor mezclado se capta por gravedad en las cajas colectoras, ubicadas al final de cada carrusel de donde se envía a los sedimentadores secundarios.

m.   En particular, Las dimensiones de las unidades de los reactores biológicos son las siguientes: Reactor biológico:

➢   Dos módulos de volumen = 10,808.2 m3/módulos

Reactor anaerobio (remoción de fósforo):

➢   2 módulos, 3 compartimientos por modulo (302.4 m3/compartimiento) Reactor anóxico (remoción de nitrógeno):

➢   2 módulos, 2 compartimientos por modulo (604.80 m3/compartimiento)

3.2.4.1.3.  Sedimentadores secundarios

a.	El licor mezclado entra a los sedimentadores, donde en el fondo de estos se depositarán los lodos y el agua clarificada será captada en la parte perimetral y superior, para ser colectada por medio de un

vertedor perimetral en la canaleta.

b.	Para colectar los lodos concentrados al centro de los sedimentadores, cada tanque cuenta con un sistema de rastras, los lodos son depositados en una fosa donde se van acumulando y son extraídos por los cabezales de succión de 18 pulgadas; de cada cabezal de succión las bombas que recirculan lodos hacia los reactores anaeróbicos. De cada cabezal de succión las bombas extraen el exceso de lodos que son enviados a las mesas de espesamiento.

c.	El agua clarificada se separa de la fase sólida y es extraída por la superficie de cada sedimentador mediante una placa perimetral equipado con vertedores V-NOTCH.

d.      El agua clarificada es colectada por el canal perimetral de concreto reforzado que se ubican en el extremo

superior interno de cada tanque desde donde es enviado a los filtros rápidos de arena.

e.	Cada sedimentador está equipado con un par de barras desespumantes que colectan los sobrenadantes hacia una caja de espumas; estás son enviadas al cárcamo de natas de donde son bombeadas hacia

los digestores aeróbicos.

3.2.4.1.4.  Filtración

a.      El flujo de agua clarificada es enviado al cabezal de alimentación a los filtros rápidos de arena.

b.	El agua es filtrada por un medio filtrante de arena, el agua filtrada se colecta en el bajo dren y se extrae por la parte inferior por un cabezal que conduce el efluente hacia el área de desinfección.

c.       El retro lavado de los filtros rápidos de arena se logra con agua extraída del tanque de agua tratada,

mediante bombas.

d.      EL lavado es auxiliado por aire suministrado por dos sopladores.

i.    El agua de retro lavado es conducida hacia el tanque de lixiviados.

e.      En particular, las dimensiones de los filtros de arena son las siguientes:

➢   2 módulos, 2 filtros por modulo

➢   Largo = 7.6 m

➢   Ancho = 4.0 m

➢   Alto = 4.8 m

3.2.4.1.5.  Desinfección

a.	El agua tratada proveniente de los filtros rápidos de arena llega por gravedad al tanque de desinfección, donde pasa por el sistema de desinfección mediante radiación de luz ultravioleta.

b.      La operación del sistema de desinfección se controla desde un tablero local

c.       El sistema de desinfección utiliza lámparas horizontales en una configuración modular

d.	Una vez desinfectada el agua tratada se conduce al tanque de agua tratada, para posteriormente conducirse hacia el canal Parshall.

f.        Refuerzo de la desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%.

e.	Después del canal Parshall, inicia el emisor de agua tratada de 24 pulgadas, que conduce el efluente hasta el cuerpo receptor (Arroyo Matanuco).

f.       En particular, las dimensiones del sistema UV, son:

➢   Canal de contacto (1 canal)

Ancho en banco de lámparas= 0.61 m

Ancho en control de nivel = 0.91 m Longitud canal superior recto = 4.0  m Altura tirante máximo controlado= 0.82 m

3.2.4.2 Línea de Lodos

3.2.4.2.1 Espesamiento

a.      Los lodos de purga que se generan son de tipo secundario.

b.	Con ayuda de bombas los lodos de purga, se envían a las mesas de espesamiento, en las cuales se aumenta la concentración de sólidos de 0.8% al 3%

c.       Los lodos espesados al 3% son descargados directamente a los digestores aeróbicos y los lixiviados son

enviados al tanque de lixiviados.

d.	Para el lavado de las mesas de espesamiento, se utiliza agua tratada del tanque, por las bombas, el agua del lavado es enviado al tanque.

3.2.4.2.2 Digestión aeróbica

a.      Se realiza en los digestores aeróbicos que reciben por gravedad.

b.      Estos son tanques rectangulares, están diseñados para mezcla completa.

c.       El oxígeno requerido por el proceso es obtenido del aire suministrado por los siguientes equipos:

➢   03 sopladores de aire.

➢   01 sistema de distribución de aire.

➢   01 sistema de difusores de aire del tipo discos de burbuja fina para cada tanque

d.      Los lodos digeridos son colectados por un canal, el cual descarga en el tanque de almacenamiento.

3.2.4.2.3 Deshidratado de lodos estabilizado

a.      Del tanque, los lodos son extraídos con bombas y enviados a los equipos de deshidratación centrifuga.

Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%, son depositados por gravedad al camión de volteo y enviados al sitio de disposición final en las celdas de confinamiento ubicados en la

planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera).

b.      Los lixiviados de las centrifugas son conducidos al tanque de lixiviados.

c.	El lavado de cada centrifuga se realiza con agua tratada extraída del tanque por bombas, el agua del lavado es conducida por el dren de lixiviados al tanque de lixiviados.

3.2.4.2.4 Retorno de residuos de retrolavados, filtrados y centrifugados

a.	El agua de retrolavado de los filtros de arena, los lixiviado y agua de lavado de los espesadores y de los deshidratadores y el drenaje sanitario que se genera en las instalaciones de la planta son concentrados

en el tanque de lixiviados.

b.      Estos son enviados al inicio del pretratamiento para su tratamiento.

3.2.4.3 Instrumentación y Control

a.	La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, esto se puede controlar en cada uno de los tableros que se

ubican en cada unidad.

3.2.4.4 Comunicaciones

a.      La planta cuenta con sistema de comunicación vía teléfono, contando actualmente con 1 línea telefónica.

3.2.4.5 Edificios

La planta de tratamiento cuenta con dos edificaciones, uno donde se ubican las oficinas operativas, a un costado de este, se ubica el taller de mantenimiento, y un segundo utilizado como almacén y oficinas administrativas, dichas

instalaciones cuentan con todos los servicios como son agua potable, energía eléctrica, servicio de teléfono y aire

acondicionado. También se cuenta con una caseta de control de peatones y vehículos, un edificio donde se observa por un lado el CCM y por la otra la planta generadora de energía eléctrica, así como un edificio para el tratamiento de lodos. Por lo tanto, las edificaciones disponibles dentro de la planta son:

➢   Caseta de Vigilancia 1

➢   Oficinas y Taller

➢   Oficinas y almacén

➢   Centro de Control de Motores y Generador eléctrico de emergencia

➢   Edificio de lodos

➢   Estacionamiento

3.2.4.6 Garzas, Cárcamo Samsung, Áreas Verdes, Vivero-Invernadero y Viñedo Experimental

Junto al edificio de desinfección, se cuenta con una garza de 4 pulgadas de diámetro acondicionada con sistema de bombeo y mecanismo de encendido y apagado para el llenado de agua residual tratada por camión cisterna. A un costado del acceso principal a la planta se encuentran ubicadas 4 garzas de 6 pulgadas de diámetro, mismas que son alimentadas por un sistema de bombeo. En ambos casos, el sistema de distribución de agua de reúso a través de garzas cuenta con su respetivo sistema de medición de volumen de agua de reúso entregada y tanque de almacenamiento.

Frente al área de pre-tratamiento se localiza un cárcamo de bombeo denominado Samsung, el cual abastece a dicha empresa de agua de reúso, el mantenimiento des este es responsabilidad de Samsung. A un costado del cárcamo antes mencionado, se encuentra ubicado un vivero-invernadero con área de 2,000 m2, este inmueble es operado y administrado por La Comisión o en su defecto la tercería que La Comisión a través de un convenio de colaboración designe para ello.

Dentro de las instalaciones se cuenta con áreas cubiertas con pasto (2 canchas de futbol), camellones y jardines con diferentes plantas de ornato y un área experimental de agua de reúso con vides, en total las áreas verdes suman aproximadamente 20,000m2. Además de un viñedo experimental que cuenta con un área de 3,000 m2 y aproximadamente 800 vides de la variedad cabernet sauvignon.

3.2.5 Origen y caudales tratados:

3.2.5.1        Origen del agua residual

a.	La Planta de Tratamiento “La Morita”, recibe las aguas residuales generadas principalmente en el este de la Ciudad de Tijuana, en donde se desarrollan actividades mixtas (habitacionales, comerciales e industriales), con predominio en usos habitacionales.

3.2.5.2        Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas

residuales, debiéndose contemplar un caudal promedio anual de 260 lps.

3.2.6 Generación de Residuos:

Los principales constituyentes eliminados de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los

resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en

el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada

San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 29kms. aproximadamente de esta planta, en el kilómetro

16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C.

3.2.6.1.                 Generación de Biosólidos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%,

debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 260 lps.

3.2.6.2.                 Generación de otros residuos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta

disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 10 metros cúbicos en promedio anual.

3.2.7 Productos Químicos y Materiales:

3.2.7.1.                 Sustancias Químicas

Las principales sustancias químicas que se utilizan dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para espesado y centrifugado de los sólidos, e hipoclorito de sodio al 12.5% para refuerzo de la desinfección del

agua tratada.

3.3    Descripción de la PTAR “Natura Sol y Amanecer”

La PTAR Sol y Amanecer ubicada en Boulevard 2000 km 25+800, fraccionamiento Natura en sección sol y amanecer, cuenta con un de tratamiento biológico de lodos activados en la modalidad de zanja de oxidación, con una capacidad de diseño de 90 lps. El acondicionamiento de los biosolidos subproducto de proceso

de tratamiento se realiza a través de digestión aerobia y deshidratación mecánica. El objetivo del sistema de tratamiento es remover materia orgánica, sólidos

suspendidos, microorganismos patógenos y parásitos; a través de desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%, actualmente la planta de tratamiento opera

(afluente) con un flujo promedio anual de 40 lps.

3.3.1. Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

3.3.2 Línea de tratamiento de agua

a)      Desbaste manual grueso

b)      Desarenador gravimétrico longitudinal de limpieza manual c)      Cárcamo regulador

d)      Desbaste fino

e)      Reactor aerobio

f)       Sedimentación secundario

g)      Desinfección con hipoclorito de sodio al 12.5%

3.3.3 Línea de Lodos:

a)      Tanque espesador de lodos

b)      Tanque de digestión aerobia de lodos

c)      Deshidratado mecánico de lodos con centrifuga

3.3.4 Funcionamiento del sistema de Tratamiento

3.3.4.1        Línea de agua

3.2.4.1.1.  Pretratamiento

a.	El afluente no regulado llega a una zona de desbaste manual grueso, la cual consiste en una rejilla fabricada en acero galvanizado con separación entre barras de 3.0 cm.  El objetivo es la separación de

solidos mayores a 1” (desbaste grueso). En ellas van a quedan retenidos los sólidos de gran tamaño tales

como piedras, ramas, trozos de chatarra, papel trapos, platicos, pedazos de comida, etcétera. Esto para

impedir  daños  y  obstrucciones  en  bombas,  válvulas,  condiciones  y  otros  elementos  presentes  en posteriores procesos de tratamiento de la planta.

b.	La limpieza de la rejilla se efectúa de manera manual dejando escurrir la basura antes de colocarla en los contenedores dispuestos para esta actividad. Estos solidos deben ser dispuestos como basura al relleno

sanitario de la ciudad.

c.	Posteriormente el caudal pasa a un desarenador gravimétrico longitudinal con limpieza manual, donde el objetivo es separar los elementos pesados en suspensión (arenas, arcillas, limos) que lleva el agua

residual los cuales perjudican el pretratamiento posterior. Como lo es; la abrasión en rodetes de bombas

y equipos, taponamiento de tuberías y disminución de la capacidad hidráulica de los tanques.

d.	La remoción de estos elementos solidos se realiza en los canales desarenadores en donde el agua reduce su velocidad aumentando la sección de paso. Las partículas en suspensión debido al mayor peso, se

depositan en el fondo del mismo.

e.      Posterior al desarenador la planta cuenta con un canal tipo PARSHALL y un medidor de flujo.

f.	Posterior al pre-tratamiento, el agua es conducida a un cárcamo regulador de caudal en donde con ayuda de 3 bombas sumergibles cortadoras “chopper pump” modelo SEA\4L de 20 HP cada una, 1740 rpm de

la marca VAUGHAN, en un arreglo de 2+1, se envía el caudal a dos cribas parabólicas (cribado fino) para

la remoción de todos estos solidos mayores a 3 mm.

g.	El sistema de cribado fino está fabricado de acero inoxidable, y su mantenimiento es sencillo y de bajo costo. La basura separada en forma continua, es acumulada en un contenedor apropiado hasta su

disposición con carácter de basura ordinaria.

1.3.6.1.2                       Reactor Biológico

a.	El agua pre-tratada pasa al reactor aerobio donde se lleva a cabo la degradación de la materia orgánica en presencia de inyección de oxígeno al agua mediante mecanismos de aireación.

b.	El reactor aerobio es un tanque construido en concreto con acero de refuerzo. Está equipado con un sistema de aireación mecánica denominado landy-7 de la marca WESTECH DE 100 HP C/U (dos

unidades). Esta capacidad instalada cubre la potencia nominal de 150.848 HP, mismos que brindan la necesidad de aire requerida por el sistema biológico durante el verano.

c.	El sistema de aireación mecánica genera una condición de suspensión de lodo activado y del agua residual, y suministra la cantidad de oxígeno disuelto requerido (2ppm), favoreciendo con ello al máximo

la eficiencia del proceso de biodegradación de la materia orgánica.

1.3.6.1.3                       Sedimentador secundario

a.	A la salida del reactor aerobio la mezcla de agua y lodo pasa por el sedimentador secundario. El agua decantada constituye ya el efluente tratado, los lodos sedimentados se extraen del decantador, un aparte

se recircula al reactor como lodos activos; el resto pasa al tratamiento de espesado aerobio. Los lodos

activados provenientes del reactor aerobio tienen características físico químicas que permiten que los floculos sedimenten hacia el fondo del clarificador, mediante un fenómeno de sedimentación - decantación.

1.3.6.1.4                       Desinfección

a.	La desinfección se realiza mediante la dosificación de hipoclorito de sodio al 12.5% a la corriente de agua residual tratada, esta es mezclada para brindar el contacto con los agentes patógenos en el tanque de contacto, el cual cuenta con un tiempo de retención de 30 minutos a caudal medio (caudal regulado por el cárcamo) se cuenta en la caseta de cloración con un sistema de 1+1 de bombas dosificadoras de hipoclorito de sodio.

b.      Con el fin de realizar una afectiva desinfección se cuenta con un medidor de cloro residual en el efluente

tratado.

1.3.6.2        Línea de Lodos

1.3.6.2.2     Tanque espesador de lodos

a.	La primera etapa del manejo de los lodos excedentes es el espesamiento, este es realizado en un tanque CAF (dos unidades CAF, cada una de 35 na) donde la concentración de solidos pasa del 1 % al 2 % de sólidos. El sobrenadante será enviado al cárcamo regulador para incorporarse de nuevo al proceso de tratamiento secundario. Los lodos en estos tanques son espesados por gravedad.

1.3.6.2.3     Tanque de digestión aerobia de lodos

a.      Los lodos espesados por el CAF son enviados a este tanque de almacenamiento temporal.

b.	Este tanque cuenta con sistema de aireación, el cual los mantendrá en proceso de digestión aerobia en tanto sean transferidos al sistema de deshidratación.

1.3.6.2.4     Deshidratado mecánico de lodos con centrifuga

a.      Los lodos espesados y contenidos en el tanque aerobio son enviados a deshidratación.

b.	La centrifuga recibe desde el tanque de almacenamiento los lodos previamente acondicionados con polímero catiónico. Esta carga es deshidratada y se obtiene un producto ˃20% de concentración de solidos (cumpliendo con la NOM-004-SEMARNAT-2002), los lodos deshidratados son depositados por gravedad al camión de volteo y enviados al sitio de disposición final en las celdas de confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera).

c.	Del  tanque de  lodos,  los  lodos  son  extraídos  con  la  ayuda  de  bombas  y  enviados  al  equipo  de deshidratación centrifuga. Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%,

son depositados por gravedad al camión de volteo y deberán ser enviados al sitio de disposición final en

las celdas de confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los

Buenos (Punta Bandera).

d.      El agua extraída es dirigida hacia el cárcamo de bombeo para reincorporarse al tratamiento secundario.

1.3.6.3        Instrumentación y Control

La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, estos se pueden controlar en cada uno de los tableros que se ubican en

cada unidad.

1.3.6.4        Interconexiones (tuberías) válvulas entre unidades ó tanques

Entre cada unidad se cuenta con interconexiones, estas son con tuberías de proceso en acero al carbón y de diferentes diámetros. En lo que se refiere a las válvulas, se cuentan con diferentes tipos, la apertura y cierre de estas son de forma manual.

3.3.5 Origen y caudales tratados

3.3.5.1        Origen del agua residual

La Planta de Tratamiento “Sol y Amanecer”, recibe las aguas residuales generadas en el fraccionamiento Natura de la sección vistas del sol y amanecer.

3.3.5.2        Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas residuales, debiéndose contemplar un caudal promedio anual de 40 lps.

3.3.6 Generación de Residuos

Los principales constituyentes eliminados de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 29kms. aproximadamente de esta planta, en el kilómetro

16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C.

3.3.7 Generación de Biosolidos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%, debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 40 lps.

3.3.8 Generación de otros residuos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 4 metros cúbicos en promedio anual.

3.3.9 Productos Químicos y Materiales

3.3.9.1        Sustancias Químicas

La principal sustancia química que se utiliza dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para el centrifugado de los sólidos, así como el hipoclorito de sodio al 12.5%.

3.4    Descripción de la PTAR “Natura Arboledas”

El desarrollo habitacional Natura se encuentra ubicado al este de la ciudad de Tijuana sobre el boulevard 2000. Este fraccionamiento fue construido en dos etapas cada una de ellas se consideró un módulo de tratamiento en base a las viviendas construidas, en la primera fue proyectada una planta de 15 litros por segundo

en la modalidad lodos activados con selector anóxico, en la segunda etapa se construyó una planta de 45 litros por segundo de lodos activados tipo carrusel en

la modalidad zanja de oxidación. El sistema de tratamiento para el desarrollo Natura tiene una capacidad entre ambas plantas de 60 litros por segundo. actualmente la planta de tratamiento opera (afluente) con un flujo promedio anual de 35 lps.

3.4.1. Unidades de tratamiento

La planta está integrada por las siguientes unidades:

3.3.10Línea de tratamiento de agua para los 60 lps

a)      Desbaste manual grueso

b)      Desarenador gravimétrico longitudinal de limpieza manual c)      Cárcamo regulador

3.3.11Línea de tratamiento de agua para módulo de 15 lps

a)      Reactor anóxico

b)      Reactor aeróbico de lodos activados c)      Sedimentación secundaria

d)      Desinfección hipoclorito de sodio al 12.5%

3.3.12Línea de tratamiento de agua para módulo de 45 lps

a)      Desbaste fino criba parabólica b)      Reactor anóxico

c)      Reactor aeróbico de lodos activados

d)      Sedimentación secundaria

e)      Desinfección hipoclorito de sodio al 12.5%

3.3.13Línea de lodos de los módulos de 15 y 45 lps

d)      Tanque de lodos

a)      Deshidratado mecánico en centrifugas para los lodos

3.3.14Funcionamiento del sistema de Tratamiento

3.3.14.1      Línea de agua

3.3.6.1.1                  Pretratamiento para los 60 lps

a.	El agua residual cruda ingresa a la planta por la tubería de llegada, previó al canal de llegada existe un pozo de visita donde se realiza la derivación de excedencias hacia el emisor de descarga en arroyo innominado. Por medio de un vertedor rectangular, el flujo excedente es desviado al arroyo en forma automática por elevación del nivel hidráulico. Es en esta tubería de llegada donde se encuentra localizado un sensor de flujo del tipo área velocidad.

b.	El flujo de proceso continúa su conducción hacia la rejilla de desbaste grueso con limpieza manual. El material de las rejillas es de acero galvanizado con separación entre barras de 0.41cm y un espesor de barra de 0.95 cm. Los productos de la limpieza manual son extraídos con un rastrillo recto y depositados en una charola de desaguado, una vez seca se deposita en un contenedor de sólidos para su disposición final. Posterior a la rejilla existen dos canales independientes, cada uno con compuertas deslizantes para aislarlos.

c.	Se continúa con dos desarenadores gravimétricos longitudinales, cada uno con capacidad de gasto máximo para tener un sistema redundante 2:1. La limpieza de las arenas es de manera manual. La arena y sólidos son sedimentados

mediante un vertedor tipo proporcional sutro para mantener una velocidad constante en los canales. Las arenas y

sólidos son retirados mediante el aislamiento de un canal y funcionamiento del otro. Al final de los desarenadores el agua es conducida hacia el cárcamo regulador.

d.	En caso de alguna contingencia y el proceso deba pararse, es necesario cerrar las compuertas deslizantes para la derivación del agua en el pozo de visita hacía el arroyo innominado.

e.       En particular, las características del desarenador son:

✓   Ancho de cada canal = 0.9 m

✓   Longitud del canal = 7.87 m

✓   Tirante = 0.6 m

3.3.6.4.2     Reactor Biológico 15 lps

a.	El flujo de agua residual por tratar es amortiguada en cárcamo regulador con una conexión hacía el cárcamo del módulo de 15 lps.

b.      El agua residual es entonces conducida hacia el reactor biológico en la parte del selector anóxico.

Posteriormente se mezcla en el reactor aerobio el cual tiene un tiempo de retención de 24.4 hrs flujo. El suministro de oxígeno requerido para el proceso en los reactores es obtenido del aire suministrado a través de los siguientes equipos:

➢   02 Sopladores de aire, uno de estos está en reserva.

➢   01 Sistema de distribución de aire.

➢   01 Sistema de difusores del tipo discos de burbuja fina distribuidos la totalidad de la zona aerobia del tanque.

c.	En Particular, las dimensiones del reactor biológico son las siguientes: Reactor biológico:

➢   Un módulo

➢   Volumen =1,315m3

3.3.6.4.3                       Reactor Biológico 45 lps

a.	El flujo de agua residual por tratar es amortiguado en un cárcamo regulador para mandar un gasto continuo de 45 litros por segundo.

b.	El agua es recibida por una criba estacionaria tipo parabólica, una vez removidos los sólidos menores a una pulgada de diámetro el agua entra en el reactor biológico en su parte anóxica, la cual cuenta con un

equipo mezclador de eje vertical marca MIXTEC NORTH AMERCIA de 7.5 HP.

c.	El licor mezclado posteriormente pasa a un reactor aeróbico. El volumen del reactor biológico es de 3,388 m3lo que le da un TRH de 21 hrs. El reactor tiene una configuración tipo carrusel. El suministro de oxígeno

en los reactores es mediante dos equipos mecánicos de eje vertical marca LANDY-7 cada uno de 75 HP.

d.      Estos reactores, también reciben la recirculación interna de licor mezclado desde los clarificadores. e.      En particular, las dimensiones del reactor biológico son las siguientes:

Reactor biológico:

➢   Un módulo

➢   Volumen =3,388m3

3.3.6.4.4                       Sedimentador secundario 15 lps

a.	El sedimentador secundario es del tipo rectangular, el lodo sedimentado es regresado al reactor por medio de bombas tipo air lift, y una parte es purgada del sistema para ser digerido en una etapa subsecuente en el digestor aerobio.

b.	El sedimentador tiene una carga superficial a gasto medio de 16 m3/m2·d y cuenta con una profundidad lado recto es de 3.5 m.

3.3.6.4.5                       Sedimentador secundario 45 lps

a.	El sedimentador secundario de este módulo es del tipo circular por alimentación central, cuenta con dos bombas de recirculación cada una con capacidad del 75% de retorno de lodos.

b.      El licor mezclado entra a los sedimentadores, donde en el fondo de estos se depositarán los lodos y el

agua clarificada será captada en la parte perimetral y superior, para ser colectada por medio de un vertedor perimetral en la canaleta.

c.	El sedimentador secundario cuenta con un sistema de rastras, para llevar los lodos al centro de este, después son extraídos por bombas, que recirculan los lodos hacia el reactor.

d.      Con las bombas extraen la purga de lodos, las cuales envían a estos al tanque de lodos.

e.	El sedimentador está equipado por un par de barras desespumante que colectan los sobrenadantes hacia la caja desnatadora, para posteriormente sean dirigidos al cárcamo.

3.3.6.4.6                       Desinfección

a.	El agua tratada proveniente de los clarificadores es desinfectada mediante la oxidación con hipoclorito de sodio al 12.5%.

b.      Las descargas desinfectadas de cada una de ellas se unen en un registro para posteriormente pasar por

un medidor de flujo del tipo área velocidad y es descargado en el arroyo innominado.

3.3.6.5        Línea de Lodos

3.3.6.5.2     Espesamiento

a.      Los lodos de purga que se generan en ambos módulos se envían con las bombas al tanque de lodos. b.      Los lodos en estos tanques son espesados por gravedad.

3.3.6.5.3     Deshidratado de lodos estabilizados

a.	Del  tanque de  lodos,  los  lodos  son  extraídos  con  la  ayuda  de  bombas  y  enviados  al  equipo  de deshidratación centrifuga. Los lodos deshidratados con una concentración máxima de sólidos de 22%, son depositados por gravedad al camión de volteo y deberán ser enviados al sitio de disposición final en las celdas de confinamiento ubicados en la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera).

b.	Los lixiviados de la centrifugas son conducidos al final del pretratamiento para ingresar al cárcamo regulador.

3.3.6.6        Instrumentación y Control

La PTAR opera de forma manual, en cada unidad se cuentan con controladores, los cuales dependiendo las variables entran o salen de operación, estos se pueden controlar en cada uno de los tableros que se ubican en cada unidad.

3.3.6.7        Interconexiones (tuberías) válvulas entre unidades ó tanques

Entre cada unidad se cuenta con interconexiones, estas son con tuberías de proceso en acero al carbón y de diferentes diámetros. En lo que se refiere a las válvulas, se cuentan con diferentes tipos, la apertura y cierre de

estas son de forma manual.

3.3.15Origen y caudales tratados

3.3.15.1      Origen del agua residual

La Planta de Tratamiento “Natura”, recibe  las  aguas  residuales  domésticas y comerciales  generadas en  el fraccionamiento Natura en la sección Bosques y Arboledas.

3.3.15.2      Volúmenes de aguas recibidos en las instalaciones

Se cuenta con equipo de medición automática para el agua que ingresa a la planta de tratamiento de aguas

residuales.

3.3.16Generación de Residuos

Los principales constituyentes eliminados de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyen residuos orgánicos, arenas, y biosólidos. Los biosólidos producidos y extraídos de la planta de tratamiento, según los

resultados de análisis practicados cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-2002, por lo que pueden ser dispuestos en

el sitio construido para tal fin, el cual se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento denominada

San Antonio de Los Buenos (Punta Bandera), ubicada a 29kms. aproximadamente de esta planta, en el kilómetro

16+500 de la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B. C.

3.3.17Generación de otros residuos

Diariamente se realiza labores de extracción de biosólidos, los cuales contienen una humedad máxima del 85%,

debiéndose contemplar un volumen de producción de biosolidos resultantes del tratamiento de un caudal promedio anual de 35 lps.

3.3.18Generación de biosolidos

Dentro de las operaciones diarias de la planta se generan, otros residuos a los que se debe dar la correcta disposición, como son residuos del pretratamiento, sólidos urbanos (oficina, sanitarios) y por el mantenimiento de las áreas verdes los cuales se generan aproximadamente 4 metros cúbicos en promedio anual.

3.3.19Productos Químicos y Materiales

3.3.19.1      Sustancias Químicas

La principal sustancia química que se utiliza dentro del proceso de tratamiento, es el consumo de polímeros para el centrifugado de los sólidos, así como el hipoclorito de sodio al 12.5%.

4.0    Experiencia y Capacidad Técnica del Prestador de Servicios

4.1    Experiencia del “Prestador de Servicio”

4.1.1 Experiencia

El “Prestador de Servicio” deberá acreditar haber operado solo ó conjuntamente con su asociado, por un periodo acumulado de al menos 6 (seis) meses de manera integral al menos dos plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de manera simultánea, con capacidad (caudal medio) igual o superior a

250 lps con un nivel de tratamiento en lodos activados y desaguado de lodos con decantadoras centrífugas o haber operado sistemas de

infraestructura hidráulica de igual o mayor complejidad.

4.1.2 Acreditación de Experiencia

El prestador del servicio deberá acreditar la experiencia de la empresa y de su personal sólo o conjuntamente con su asociado

La experiencia de la empresa se deberá de entregar para cada una de las referencias de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la siguiente información:

a.      Copia debidamente certificada del contrato y/o convenio de prestación de servicio.

b.      La capacidad de diseño y la capacidad utilizada en lps de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. c.       Las fechas de inicio y terminación de la operación.

d.      El descriptivo de las instalaciones operadas. e.      Organigrama.

f.       Motivo de separación ó finalización del servicio y/o contrato. g.      El nombre, dirección y teléfonos del cliente.

La experiencia del personal se deberá de entregar para cada una de las referencias de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la siguiente información:

a.    Currículo del personal.

b.    Alta del IMSS del personal en la empresa o asociado.

c.    La capacidad de diseño y la capacidad utilizada en lps de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. d.    Las fechas de inicio y terminación de la operación.

e.    El descriptivo de las instalaciones operadas.

f.     Organigrama.

g.     Motivo de separación ó finalización del servicio y/o contrato. h.    El nombre, dirección y teléfonos del cliente.

4.1.3 Asociaciones

En caso de asociación de empresas, la experiencia técnica de operación de PTAR que se indica en el punto 4.1.2, deberá ser acreditada por el “Prestador de

Servicio” cuando menos por una de las empresas asociadas ó en conjunto. En el caso de haber realizado estas actividades en otro país deberá de presentar los documentos debidamente traducidos al español y apostillados por la Autoridad correspondiente del país de donde provengan.

4.2    Personal a cargo de la Planta.

4.2.1 Condiciones Laborales

El “Prestador de Servicio” deberá incluir el personal necesario para asegurar la conservación, operación y el mantenimiento de todas las áreas verdes, estacionamientos, edificios, instalaciones y de los equipos electromecánicos ubicados en las plantas de tratamiento de aguas residuales objeto de esta Licitación. Asegurando la presencia de personal las 24 horas al día, durante la vigencia del contrato (incluso fines de semana y días festivos).

Durante el primer mes de operaciones, el “Prestador de Servicio” deberá acreditar la seguridad social del personal a cargo de las plantas. Para ello, deberá presentar por escrito al Jefe del Departamento de Saneamiento de “La Comisión” las altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de toda la plantilla de personal.

El “Prestador de Servicio” deberá garantizar la seguridad social de su personal (contratación directa y subcontratado), así como mantenerse en todo momento al corriente en sus cuotas obrero-patronales Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Para tal efecto, los días 25 de cada mes, el “Prestador de Servicio” deberá entregar por escrito al Departamento de Agua y Saneamiento de “La

Comisión” sus pagos de aportaciones obrero-patronales, esto durante la vigencia del contrato. Dicha información, por ningún motivo podrá contener alteraciones por tachaduras o enmendaduras.

El “Prestador de Servicio” no podrá pretextar la falta de personal para disminuir, retrasar, suspender u omitir los servicios objeto de la presente Licitación.

En caso de que se llegará a presentar alguna baja de personal, el “Prestador de Servicio” deberá cubrir la misma en un periodo no mayor a los 30 días naturales

contados a partir de la baja registrada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la vigencia del contrato, el “Prestador de Servicio” estará obligado a recibir y atender las revisiones que La Comisión considere necesarias para corroborar los conocimientos técnicos y experiencia profesional de las personas propuestas dentro de la plantilla de personal descrita en el punto 4.2.3. Dichas revisiones serán sin previo aviso para el “Prestador de Servicio” y constarán de exámenes escritos y/o prácticos. Adicional, “La Comisión” podrá solicitar al “Prestador de Servicio” el cambio de aquella(s) persona(s), que en su(s) examen(es) no hayan podido demostrar sus conocimientos técnicos y experiencia profesional solicitada en estas bases de licitación.

4.2.2 Personal Subcontratado

El “Prestador de Servicio” podrá concertar con terceros la ejecución de las prestaciones del contrato, que se mencionan a continuación: mantenimiento de equipo

electromecánico especializado, obra civil, servicio de vigilancia, servicio de jardinería, servicio de limpieza, servicio de retirada y gestión de residuos y de lodos.

El “Prestador de Servicio” deberá comunicar la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. “La Comisión” deberá autorizar expresamente toda subcontratación que se proponga y podrá decidir la exclusión de la identidad subcontratada, por ser incompetente o no reunir las condiciones necesarias para llevar a cabo las tareas asignadas, según su propio criterio.

En todo caso, El “Prestador de Servicio” asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a “La Comisión” y los subcontratistas no tendrán, en

ningún caso, acción legal directa contra “La Comisión”.

4.2.3 Personal encargado de la Operación y Mantenimiento

El “Prestador de Servicio” deberá de garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Ríos, Uso Público Urbano (B) y NOM-

003-SEMARNAT-1997, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente. Además de garantizar que, los biosolidos subproducto del tratamiento de las aguas residuales cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. Debiendo prever la contratación como mínimo del siguiente personal:

1 jefe de operaciones,

2 supervisores electromecánicos,

3 supervisores de operación,

3 técnicos eléctricos,

3 técnicos mecánicos,

2 auxiliares eléctrico,

2 auxiliares mecánicos,

1 supervisor de laboratorio,

2 laboratoristas,

9 vigilantes,

2 intendentes,

24 operadores,

4 jardineros.

El “Prestador de Servicio “deberá incluir en su propuesta el organigrama del proyecto y el organigrama de cada instalación, considerando que requiere en específico demostrar documentalmente la experiencia del personal que se proponga, mismo que deberá demostrar el personal disponible para iniciar la operación y mantenimiento de las plantas mediante la exhibición de las altas al IMSS de l personal propuesto; para los siguientes cargos:

4.2.4Jefe de Operaciones

El profesionista que proponga el “Prestador de Servicio” deberá tener una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería

química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc.), con experiencia comprobada mínima como responsable de la operación de al menos 6 (seis) meses en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidades iguales o mayores de 250 lps. Para demostrar lo anterior el prestador de servicio debe anexar la siguiente evidencia documental:

I.            Curriculum vitae.

II.            Copia fotostática del certificado de estudios.

III.            Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

IV.            Copia del (os) Contrato(s) o en su defecto constancias de trabajo, mediante el cual se acredite contar con al menos 2 (dos) años de experiencia en plantas de tratamiento con capacidades iguales o mayores a 250 lps.

V.            Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de que sea adjudicado el contrato al prestador de

servicios, prestara sus servicios profesionales en el puesto/cargo que fue propuesto.

4.2.5 Supervisor de operación

El ó los profesionistas que proponga el prestador de servicio deben tener como mínimo una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín

(química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc.), una experiencia comprobada mínima en el cargo de 6 (seis) meses en la operación de

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

I.         Curriculum vitae

II.         Copia fotostática del certificado de estudios.

III.         Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

IV.         Copia del (os) Contrato(s) o en su defecto constancias de trabajo, mediante el cual se acredite contar con al menos 6 (seis)

meses de experiencia en plantas de tratamiento con capacidades iguales o mayores a 250 lps.

V.	Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

VI.         Presentar alta ante el IMSS en la empresa o asociado

4.2.6 Supervisor de electromecánica

El ó los profesionistas que proponga el prestador de servicio deben tener como mínimo una formación profesional con grado de licenciatura en ingenier ía electromecánica o afín, con experiencia comprobada mínima en el cargo de 6 (seis) meses en supervisar y/o ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y

de conservación necesario en los equipos de la PTAR ó para garantizar el funcionamiento de los mismos, asegurando a su vez la continuidad de la operación, lo

anterior con base a procedimientos Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

I.         Curriculum vitae

II.         Copia fotostática del certificado de estudios.

III.         Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

IV.         Copia del (os) Contrato(s) o en su defecto constancias de trabajo, mediante el cual se acredite contar con al menos 6 (seis)

meses  de experiencia en plantas de tratamiento con capacidades iguales o mayores a 250 lps.

V.	Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

VI.         Presentar alta ante el IMSS en la empresa o asociado

4.2.7 Supervisor de laboratorio

El ó los profesionistas que proponga el prestador de servicio deben tener como mínimo una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc.), una experiencia comprobada mínima en el cargo de 6 (seis) meses en la gestión actividades de funcionamiento y calidad en laboratorio de aguas residuales, asegurando la confiablidad de los resultados de los análisis. Dominio de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y Normas Internacionales en materia de Calidad (NMX-EC-17025 e ISO 9001), dominio de las Normas Mexicanas para muestreo y determinaciones. Experiencia mínima de 2 años como auditor interno. Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

I.         Curriculum vitae

II.         Copia fotostática del certificado de estudios.

III.         Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

IV.         Copia del (os) Contrato(s) o en su defecto constancias de trabajo, mediante el cual se acredite contar con al menos 6 (seis)

meses) años de experiencia en plantas de tratamiento con capacidades iguales o mayores a 250 lps.

V.	Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

VI.         Presentar alta ante el IMSS en la empresa o asociado

4.2.8 Laboratoristas

El ó los profesionistas que proponga el “Prestador de Servicio” deben tener una formación profesional con grado de licenciatura con carrera afín (química, ingeniería química, bioquímica, sanitaria ó ambiental, etc), con experiencia comprobada mínima en el cargo de 6 meses en muestreo y análisis ambientales en materia de

agua, y conocimientos en técnicas de espectrometría UV-Visible y por absorción atómica, análisis fisicoquímicos y microbiológicos, así como el manejo del

instrumental inherente al laboratorio de análisis fisicoquímico y bacteriológico

Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” debe anexar la siguiente evidencia documental:

I.         Curriculum vitae

II.         Copia fotostática del certificado de estudios

III.         Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae

IV.         Copia del (os) Contrato(s) o en su defecto constancias de trabajo, mediante el cual se acredite contar con al menos 2 (dos)

años de experiencia en plantas de tratamiento con capacidades iguales o mayores a 250 lps.

V.	Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

VI.         Presentar alta ante el IMSS en la empresa o asociado

4.2.9 Técnicos Mecánico y Eléctrico

El Personal técnico que proponga el “Prestador de Servicio” debe tener experiencia comprobada mínima en el cargo de 6 (seis) meses en ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación necesario en los equipos de las PTAR´S para garantizar el funcionamiento de los mismos, asegurando a su vez la

continuidad de la operación, lo anterior con base a procedimientos. Para demostrar lo anterior el “Prestador de Servicio” deb e anexar la siguiente evidencia

documental:

I.         Curriculum vitae.

II.         Copia fotostática legible de la identificación oficial.

III.         Cartas de antecedentes no penales vigentes (solo para el licitante ganador, una vez otorgada la notificación de fallo). IV.         Evidencia documental que avale fehacientemente la experiencia indicada en el curriculum vitae.

V.	Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestará sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto.

VI.         Presentar alta ante el IMSS en la empresa o asociado

4.2.10 Operadores, Auxiliares, Vigilantes, Intendentes y Jardineros

En el caso del personal restante que se requiere para la operación continua, el mantenimiento y conservación de la planta de tratamiento, el “Prestador de Servicio”

debe anexar la siguiente evidencia documental:

I.         Copia fotostática legible de la identificación oficial

II.	Manifiesto de conformidad con firma autógrafa original de que en caso de sea adjudicado el contrato al prestador de servicios, prestara sus servicios en el puesto/cargo que fue propuesto

III.         Cartas de antecedentes no penales vigentes (solo para el licitante ganador, una vez otorgada la notificación de fallo)

IV.         El Prestador de Servicio ganador, deberá presentar los exámenes antidoping vigentes de cada uno de las personas que prestarán el servicio (solo para el licitante ganador, una vez otorgada la notificación de fallo)

V.	Ficha técnica de cada uno de las personas que prestaran el servicio con sus datos, personales, fotografía y firma autógrafa original

5.0  Responsabilidades del “Prestador de Servicios”

5.1    Responsabilidades Generales

La presentación de su propuesta, por si misma, constituirá una manifestación unilateral de su responsabilidad y aceptación expresa e incondicional por parte del

“Prestador de Servicio”, respecto de que:

I.	Su propuesta incluye todos y cada uno de los elementos necesarios para llevar a cabo la operación, conservación y mantenimiento de la planta de acuerdo a lo establecido en las presentes bases de licitación, independientemente de que se encuentren expresamente señalados en ella. Que dentro de los cometidos del “Prestador de Servicio” se incluyen específicamente las labores necesarias para que los elementos del sistema de tratamiento de las aguas residuales objeto de la presente licitación, cumplan los cometidos para los que fueron diseñados y para que lo hagan en condiciones óptimas de funcionamiento, sin olores y de forma continua e ininterrumpida.

II.         Será de exclusiva responsabilidad del prestador de servicio, cualquier deficiencia, omisión o error que contenga su propuesta. III.         Acepta incondicionalmente los términos, condiciones, requisitos y legislación aplicable solicitados por “La Comisión” en las

presentes bases de licitación.

IV.         Guardará confidencialidad de la información que se le proporcione con relación a la licitación, así como la información generada por la operación, mantenimiento y conservación de las plantas.

V.         “La Comisión” y el “Prestador de Servicio”, en ningún caso tendrán mayores obligaciones derivadas de la licitación y el contrato,

que aquellas expresamente señaladas en las bases licitación, sus actas de juntas de aclaraciones y el propio contrato.

5.2    Cumplimiento de límites máximos permisibles

Será responsabilidad del “Prestador de Servicio”, cumplir con límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas:

•     NOM-001-SEMARNAT-1996, Ríos, Uso Público Urbano (B).

•     NOM-003-SEMARNAT-1997 para reúso con contacto directo en el caso de las PTARS “Ing. José Arturo Herrera Solís” y

“La Morita”, y para reúso con contacto  indirecto para el caso de las PTARS “Natura” y “Sol y Amanecer”.

•     Ley Federal de Derechos vigente.

•     NOM-004-SEMARNAT-2002

5.3    Entrega de las instalaciones

Al inicio de las operaciones se deberá formalizarse la entrega de las instalaciones al “Prestador de Servicios”; mediante la suscripción del acta, en la cual se haga constar la entrega física y material de las instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas, debiendo quedar especificado que las instalaciones se encuentren en condiciones de operación.

Al inicio de las operaciones el “Prestador de Servicio” en conjunto con personal de “La Comisión”, representante de la jefatura de bienes y servicios, representante de electromecánica y tratamiento de la jefatura de Saneamiento, representante de la jefatura de Jurídico y representante del Órgano Interno de Control, realizaran recorrido inicial para constatar el estado en el que se entregan las instalaciones al “Prestador de Servicio”, dicho estado deberá constar por escrito en el acta de entrega de las instalaciones formalizada por el área de Jurídico de “La Comisión”.

Debido a lo anterior, el “Prestador de Servicio” será responsable de las sanciones producto del incumplimiento de la calidad del efluente, el manejo de las arenas, residuos y biosólidos, así como lo relacionado con el manejo y la mala operación de las plantas de tratamiento. Se eximirá de tal responsabilidad, cuando se trate de hechos no imputables al “Prestador de Servicio”, como pudieran ser, de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: fallas prolongadas en el suministro de energía eléctrica (mayores a 24 horas) e ingreso de aguas industriales, afluentes que puedan afectar la estabilidad del proceso, en el caso de presentarse esta última situación, se deberá de notificar de forma inmediata  y por escrito al Residente de Operación y Mantenimiento de esta Comisión, en un plazo no mayor a

24 horas.

5.4    Registros de operación de planta

Será responsabilidad del “Prestador de Servicio” mantener en operación la planta de tratamiento las 24 horas del día, durante el plazo del contrato. Por lo que deberá cumplir con las actividades, procedimientos y formatos de operación que se contemplan en el Manual de Operación de las Plantas, dichas actividades ó

procedimientos podrán modificarse previa autorización por escrito del Departamento de Agua y Saneamiento de esta Comisión. El cual evaluará que se está

realizando una mejora a dicho manual y que repercutirá en una mejor calidad del agua residual tratada y/o eficiencia operativa. Siendo responsabilidad del

“Prestador de servicios” el registrar como mínimo los siguientes parámetros de control diario de planta:

a) Pretratamiento

1. Flujos de Afluente

2. Volúmenes de residuos manejados (residuos sólidos y arenas)

3. Calculo de eficiencia del canal desarenador

4. Detección de descargas que pudieran afectar el funcionamiento de la planta.

5. Control de vertidos (frecuencia, duración, volumen, características del vertido y afectaciones al proceso).

6. Control de vertidos (by-pass) volúmenes y calidad del caudal excedente evacuado en períodos, horas de vertido, y resultado de solidos sedimentables cada 30 minutos durante las horas de vertido.

b) Reactores biológicos

1. Oxígeno Disuelto

2. Velocidad de consumo de oxígeno y tasa de respiración

3. Prueba de sedimentabilidad de lodo

4. Índice volumétrico de lodo

5. Flujo de alimentación al reactor biológico

6. Concentración de DBO5 de alimentación

7. Carga orgánica que se alimenta al reactor biológico

8. Total de sólidos

9. Indicadores como: color, olor, espuma, crecimiento de algas, claridad del efluente, materia flotante, acumulación de sólidos.

10. Relación de alimento/microorganismo

11. Tiempo de retención celular

12. Tasa de recirculación de lodos

c) Sedimentadores secundarios

1.      Colchón de lodos

2.      Caudal de purga de lodos

3.      Tasa de recirculación de lodos

4.      Sólidos suspendidos en línea de recirculación d) Filtros Rápidos

1.         Volumen de agua por retro-lavado

2.         Altura del colchón filtrante

3.         Reporte de flujos de retro-lavado

4.         Calculo de la eficiencia de los filtros rápidos

e) Sistema de desinfección UV

1.      Transmitancia de las lámparas

2.      Sólidos Totales Disueltos

3.      Flujo de Efluente

f) Edificio de lodos

1.      Volumen de polímero utilizado por día en proceso de espesado y deshidratado

2.      Inventario de polímero, registrando entradas y salidas

3.      Volumen de lodos generados diariamente

4.      Concentración de humedad de lodos

5.5    Controles de laboratorio interno

Será responsabilidad del “Prestador de Servicio” monitorear los parámetros del proceso de tratamiento y el agua residual tratada a la salida de esta, en el plazo de vigencia del contrato. Por lo que deberá cumplir con las actividades, procedimientos y formatos de operación contemplados en la NMX-EC-17025, dichas

actividades ó procedimientos podrán modificarse previa autorización por escrito del Departamento de Aguas Residuales de la Subdirección de Agua y Saneamiento

de esta Comisión.

Como parte del sistema de monitoreo, el “Prestador de Servicio” deberá de incluir en su propuesta un plan de detección, control y reporte de vertidos que pudieran contener contaminantes diferentes a los contenidos en un agua residual doméstica y ocasionar daños o detrimento de la calidad del agua tratada en las instalaciones objeto de la presente licitación. Dicho plan de detección y control y reporte de vertidos deberá ser aprobado por “La Comisión”.

Los métodos de muestreo y análisis serán aquellos establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y/o NOM-003-SEMARNAT-1997. El tipo de muestreo, análisis y frecuencia se deberán realizarse conforme lo establece la siguiente tabla:

Tabla 2: Puntos de muestreos, frecuencia y Análisis requeridos

| Punto de muestreo | Tipo de Muestreo | Frecuencia | Parámetros |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrada a las Plantas, (antes de pasar por el proceso de cribado) | Promedio Diario | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | pH, Conductividad, Temperatura, Sólidos Sedimentables, Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV), Demanda Química de Oxigeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5). |
|  |  | Diario | Cloro residual |
|  |  | 1 vez por semana | Fosforo Total, Nitrógeno Total |
|  |  | 1 vez por quincena | Grasas y Aceites. |
| Reactores Anaerobios y Anóxicos | simple | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | Oxígeno Disuelto |
| Caja colectora del efluente de los reactor | simple | Diario | pH Temperatura, Sólidos Sedimentables (SSed) SST, SSV, Oxígeno Disuelto |
|  |  | 1 vez por semana | Observación Microbiológica Tasa de consumo de oxigeno |
| Salida del Canal Parshall del efluente | Promedio Diario | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | pH, Conductividad, Temperatura, Transmitancia SSED, SST, SSV, DBO5, DQO, Coliformes Fecales Transmitancia |
|  |  | 1 vez por quincena | Huevos de Helminto |
|  |  | 1 vez por semana | Fosforo Total, (considerando el TRH) Nitrógeno Total, (considerando el TRH) |
|  |  | 1 vez por quincena | Grasas y Aceites |
| Purga de bombas de recirculación | Simple | Diario | SST, SSV, %SVF, %V/T, % Humedad |
| Efluente de digestores | Simple | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | ST, SV, %STF, %SVF, %Humedad, %VT Oxígeno disuelto |
| Lodo espesado | Simple | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | ST, SV, %STF, %SVF, %Humedad, %VT |
| Lodo centrifugado en la góndola colectora | Instantáneo | Cada tercer día, en el siguiente rol: lunes, miércoles, viernes, domingo/ martes, jueves y viernes | ST, SV, %STF, %SVF, %Humedad, %VT |

Diariamente el Jefe de Operación de la planta revisará los resultados reportados por el laboratorio de control de calidad, las condiciones de operación del proceso y tomar así las medidas necesarias para asegurar el óptimo funcionamiento de la planta.

5.6    Registros de Laboratorio

El “Prestador de Servicio” deberá llevar un programa de aseguramiento de la calidad de acuerdo a lo establecido en la NMX-EC-17025, para el registro diario de los datos obtenidos: en los indicadores visuales, de laboratorio (parámetros de la calidad del agua del afluente, del agua durante el proceso de tratamiento, del

agua del efluente), en la operación de la planta (parámetros de control) y los datos administrativos, con los cuales se logra una adecuada coordinación de las actividades del personal, la evaluación, y la continua optimización del proceso de tratamiento de aguas residuales: En lo referente al tratamiento de aguas, deberá de implementar y aplicar, como mínimo los siguientes formatos para anotar la información correspondiente al tratamiento de aguas y al tratamiento de los lodos

I. Bitácora de operación

II. Reporte para el control del proceso

III. Graficas de evaluación de funcionamiento IV. Reporte de la calidad del afluente y efluente V. Reporte de remoción de contaminantes

5.7    Suministro de sustancias químicas

Será obligación del “Prestador de Servicio”, el suministro de las sustancias químicas, reactivos e insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la planta de tratamiento, por lo que deberá asignar recursos financieros. Además de:

I.	Mantener una existencia mínima de insumos químicos (polímero e hipoclorito de sodio líquido al 12.5%) suficiente para asegurar la correcta e ininterrumpida operación de la planta durante un mes. El nivel de existencia se mantendrá durante el periodo del servicio y hasta la finalización del contrato.

II.	Manejar una bitácora del suministro y consumo de dichas sustancias químicas (polímero e hipoclorito de sodio liquido al 12.5%), reactivos e insumos.

III.	El correcto almacenaje, transporte, manejo y dosificación de sustancias químicas usadas en el tratamiento de la planta objeto de la presente licitación

IV.         Cumplir con las normas vigentes, siendo responsables por derrames o cualquier contingencia que ponga en riesgo el medio ambiente, la propiedad, la salud o la vida de las personas

V.	Los costos por consumos en polímeros, que son utilizados en el sistema manejo de lodos, podrán ser ajustados en relación directa al volumen de aguas residuales que ingresan a la planta, dichos costos impactarán en el costo del

pago mensual.

5.8    Registros de residuos

El “Prestador de Servicio” es responsable de:

I.         De implementar una bitácora de control de las arenas y biosólidos, de conformidad con la NOM-004-SEMARNAT-

2002.

II.         Implementar la guía de transporte de biosolidos por cada viaje generado (formato ANEXO II).

III.	Que los contenedores utilizados para el almacenamiento temporal de las arenas, lodos y biosólidos, deberán estar rotulados.

IV.         Que la totalidad de arenas y biosólidos, conforme se vayan generando, el “Prestador de Servicios” deberá de enviarlas

al sitio de disposición autorizado en la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos (Punta Bandera), ubicada en el Km. 16+500 Carretera Escénica Tijuana-Ensenada, Tijuana, B.C., o aquel sitio que para tal efecto establezca la

CESPT, cuando se modifique el sito de disposición el costo podrán ser ajustado en relación directa a la distancia

recorrida; dichos biosólidos deberán contener como mínimo15% de sólidos.

V.         El costo de la carga, acarreo y depósito de arenas, residuos sólidos y biosólidos producto del tratamiento de las aguas

residuales, es responsabilidad del “Prestador de Servicio”, incluyendo la basura doméstica y los residuos de jardinería.

VI.         Las unidades utilizadas para el transporte de las arenas y biosólidos deberán contar con las licencias y permisos emitidos por la autoridad correspondiente, independientemente de lo anterior.

VII.         Las unidades utilizadas para el transporte  de  los  residuos antes  descritos, deberán contar con un seguro de

responsabilidad (civil, a terceros y medio ambiente)

VIII.         Los servicios de acarreo y disposición de residuos (basura doméstica, arenas, lodos y biosólidos) podrán ser subcontratado.

5.9    Inducción y capacitación

El “Prestador de Servicio” deberá de entregar en su propuesta técnica el programa de inducción y de capacitación de todo el personal contratado y subcontratado.

En materia de salud y seguridad ocupacional, dicho programa (tópicos y duración) deberá de elaborarse en conformidad a lo establecido en La ley Federal del

Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas que para ello establece la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En materia de entrenamiento técnico, dicho programa deberá contener como mínimo, los siguientes tópicos:

I.         Operación de plantas de tratamiento (48 hrs)

II.         Técnicas de muestreo y control de calidad en laboratorio de aguas residuales (48 hrs)

III.	El “Prestador de Servicio” es responsable de dar capacitación al personal de la empresa licitante ganadora en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento, previo a la finalización de la relación contractual con este Organismo (48 hrs)

5.10  Seguridad, salud y protección ambiental

La seguridad, salud y protección ambiental dentro de la planta será responsabilidad del “Prestador de Servicio”:

I.	Deberá de incluir en su propuesta su política de Seguridad, Salud y Protección Ambiental de acuerdo a lo establecido en La ley Federal del Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas que para ello establece la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

II.	Deberá de incluir en su propuesta técnica una carta en la que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la seguridad, salud de los trabajadores y protección ambiental, en dicha carta deberá de especificar el porcentaje con respecto al pago mensualidad (nota no presentar cantidades, únicamente el porciento asignado a esta partida).

III.	El “Prestador de Servicio” es responsable del cumplimiento de la legislación en materia de seguridad e higiene, por lo que cualquier sanción e Infracciones señaladas en las Leyes, Reglamento y Normas correspondientes será su responsabilidad.

IV.               Durante los primeros seis meses del Contrato, el “Prestador de Servicio” será responsable de instalar en cada planta un sistema de alarma (visual y aditiva) contra incendios y demás siniestros, en los edificios operativos y centro de

control de motores.

V.	Para el control de vertidos, durante los primeros seis meses del Contrato, el “Prestador de Servicio” será responsable de instalar en cada planta un medidor de caudal en los canales de demasías, dichas características técnicas deberán ser previamente autorizadas por la Comisión.

VI.               El personal encargado de salvaguardar las instalaciones (seguridad), podrá ser subcontratado.

5.11  Eficientización de procesos

El “Prestador de Servicio” deberá instrumentar prácticas que conlleven a eficientizar los procesos, y los consumos de productos químicos (polímeros, reactivos de laboratorio) y servicios (energía eléctrica) en el entendido que, estas no irán en detrimento de la calidad de los servicios que ofrece la planta, si no por el contrario. Previo a la implementación de cada una de las acciones, estas deberán ser autorizadas por escrito por esta Comisión, en los casos en los que se acredite una disminución real en los costos, el “Prestador de Servicio” será acreedor a estímulos económicos de hasta el 50% de los ahorros comprobables.

5.12  Criterios generales del plan de mantenimiento

El “Prestador de Servicio” deberá de incluir en su plan de mantenimiento todas las actividades necesarias para mantener y conservar todos los elementos, instalaciones objeto de la presente licitación.

Dentro de un periodo de 30 días naturales contados a partir del inicio de las operaciones, el “Prestador de Servicio” deberá presentar a la “Comisión” un plan de

mantenimiento predictivo y preventivo según las rutinas recomendadas por el fabricante de los equipos.

De igual manera, dentro de un periodo de 30 días naturales contados a partir del inicio de las operaciones El “Prestador de Servicio” deberá elaborar un plan de lubricación, este estará adaptado a los diferentes equipos de las instalaciones, con los tipos de lubricantes a emplear y estableciendo la frecuencia de lubricación. Los lubricantes serán los recomendados por el fabricante, o en su lugar, otro de características y calidad equivalentes.

El “Prestador de Servicio” deberá elaborar y mantener al corriente un libro de averías, incidencias y actividades ejecutadas para cada equipo de las instalaciones.

5.13   Mantenimiento Predictivo

Para eliminar los paros repentinos de los equipos se deberá utilizar tecnología aplicada para medir las condiciones de operación de los equipos. Como parte del

mantenimiento predictivo, el “Prestador de Servicio” deberá de planear, ejecutar, documentar y reportar como mínimo las siguientes actividades:

I.         Análisis de vibraciones quincenal a equipos mayores a 50 HP

II.         Análisis de termografías semestral a CCM,s y equipos críticos (Sopladores, Centrifugas) III.         Análisis cada dos años de la calidad del aceite lubricante de transformadores eléctricos

Todos los trabajos de mantenimiento predictivo deberán de referirse a una Orden de Trabajo emitida por el “Prestador de Servicio”, la cual se cerrará con la firma

autógrafa (Visto Bueno) del Residente de Mantenimiento de la “Comisión”.

5.14  Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo, será aquel que determine el manual del fabricante del equipo, y El “Prestador de Servicio” deberá ejecutar dichas actividades a su costo (con excepción de los cambios de refacciones), sin existir tope económico por cada evento de mantenimiento preventivo.

Como parte del mantenimiento preventivo, el “Prestador de Servicio” deberá planear, ejecutar, documentar y reportar como mínimo las siguientes actividades:

•     Mantenimiento preventivo mecánico:

I.         Revisión de ruidos, vibraciones y temperatura de motores y máquinas rotativas con frecuencia mínima semanal.

II.         Comprobación del correcto funcionamiento de sondas de nivel y sondas de medida con frecuencia mínima mensual. III.         Revisión de fugas de agua y/o aceite, cárteres, estopadas, etcétera, con frecuencia mínima mensual.

IV.         Revisión del funcionamiento de válvulas y compuertas, cadenas, tubos guías, sistemas neumáticos con frecuencia mínima trimestral. V.	Comprobación de ruedas, piñones, coronas, rodamientos, retenes, etcétera, con frecuencia mínima trimestral.

VI.         Comprobación del correcto tensado de las correas de transmisión y alineación de los platos de acoplamiento con frecuencia mín ima semestral.

VII.         Cambio de refacciones mandatarias con base en las horas de trabajo que marque el manual del fabricante y/o desgaste natural (lo que suceda primero).

VIII.         Revisión de niveles y/o estado de aceite de los equipos con frecuencia con base en las horas de trabajo que marque el manual del fabricante.

IX.         Engrase de equipos con frecuencia basada en las horas de trabajo que marque el manual del fabricante.

X.         El “Prestador de Servicio” deberá de mantener en existencia dentro de su almacén, como mínimo, la siguiente lista de grasas y aceites:

| Descripción | Modelo / codigo | Marca | Cantidad/ anual | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grasa | Castrol | Lithium EP 00 | 4 | Cubeta |
| Aceite parafina blanco | Bardahl | 100 TEC | 30 | Cubeta |
| Grasa semifluida | Mobilith | SH 007 | 2 | Cubeta |
| Aceite hidraulico | Shell tellus | TX15 | 6 | Cubeta |
| Grasa | Jet-lube | FMG grado alimenticio | 10 | Cartucho |
| Aceite | Mobil | 600 XP 220 | 6 | Cubeta |
| Aceite | Mobilgear | 600 XP 680 | 8 | Cubeta |
| Aceite | Speedaire | 1W650 | 10 | Litro |
| Grasa | Shell gadus | S2 V100 3 | 2 | Cubeta |
| Aceite | STA lube CRC | Sintetico SAE 30 | 6 | Galon |
| Aceite | Mobil SHC | Sintetico gear 320 WT | 6 | Cubeta |
| Aceite | Mobil | 10W-30/grado 2 | 10 | Litro |
| Aceite | Gardner Denver | Aeon CF46 | 20 | Litro |
| Grasa | SKF | LGHP 2/0.4 | 12 | Cartucho |

•     Mantenimiento preventivo eléctrico:

I.         Comprobación de diferenciales, paros de emergencia, alarmas con frecuencia mínima semestral.

II.	Comprobación de pilotos de señalización, ajustes  de  relés  térmicos, contactores, interruptores, etcétera, con  frecuencia mínima semestral.

III.         Comprobación de carga eléctrica, reapriete de conexiones, ventilación de cuadros con frecuencia mínima semestral. IV.         Limpieza interior de armarios eléctricos con frecuencia mínima semestral.

V.         Medición de aislamientos y consumos eléctricos con frecuencia mínima anual.

Todos los trabajos de mantenimiento preventivo deberán de referirse a una Orden de Trabajo emitida por el “Prestador de Servicio”, la cual se cerrará con la firma autógrafa del Residente de Mantenimiento de la “Comisión”.

5.15  Mantenimiento a medidores de caudal

El “Prestador de Servicio”, conservará y mantendrá todos los medidores de caudal en condiciones adecuadas de operación en todo momento, ubicados en sitios limpios y de fácil acceso. Se deberá proporcionar mantenimiento preventivo de forma calendarizada bajo control de bitácora que compruebe su ejecución. Se deberá proporcionar mantenimiento correctivo a los medidores para restablecer su operación cuando se presenten interrupciones y fallos en la medición.

En los sensores ultrasónicos de fijación externa se deberá observar siempre su correcta posición y fijación (de acuerdo a la especificación del fabricante), se deberá reemplazar el compuesto de fijación y contacto con la tubería por lo menos una vez al año o cuando se observe que es necesaria su reposición. Así mismo el accesorio de fijación.

En los sensores ultrasónicos para monitoreo de nivel sobre canales a cielo abierto se deberá observar siempre su correcta pos ición y fijación (de acuerdo a la especificación del fabricante), se deberá realizar limpieza de la superficie emisora de sonido de manera mensual. El elemento primario de medición (conducto, canal aforador, vertedor, etc) deberá permanecer siempre libre de objetos, material sedimentado, flora o fauna acuática que interfiera con la transmisión del sonido por el aire.

En los sensores sumergidos (dentro del conducto de medición), se deberá observar siempre su correcta posición y fijación de acuerdo a la especificación del fabricante, se deberá realizar limpieza mensual del sensor y su entorno manteniéndolo siempre libre de obstrucciones, objetos y material sedimentado que obstruya la libre transmisión del sonido en el agua, asegurando que no exista material adherido a los elementos del sensor que ocasionen fuerzas de empuje o arrastre en estos elementos.

En los transmisores electrónicos (gabinete con pantalla) se deberá verificar de manera mensual el correcto suministro de la c orriente eléctrica (de acuerdo a la especificación del fabricante), para que trabajen adecuadamente y sin interrupciones. O cuando se observe que es necesaria su revisión y corrección. En caso de contar con regulador de voltaje, debe mantenerse libre de polvo y humedad, en caso de falla deberá ser reemplazado por el prestador de servicio. Se deberá verificar y ajustar la sujeción del transmisor a su medio de fijación y protección (gabinete, poste metálico, nicho, etc). Se deberá realizar limpieza permanente a los transmisores y nichos de protección, manteniéndolos libres de polvo y humedad. Se deberá mantener siempre cerrada la cubierta del medidor para garantizar el nivel de protección (IP/NEMA) para el cual fue construido. Se deberán mantener libres de la exposición directa a los rayos solares para evitar daño a la electrónica por sobrecalentamiento y radiación solar.

El cableado del suministro eléctrico, así como el de transmisión de datos (sensor-transmisor) se deberá mantener libre del contacto de agua o humedad, verificando constantemente que los ductos o canalizaciones subterráneas y ocultas se encuentren libres de inundación, obstruidas, fracturadas o colapsadas; verificando de igual manera para los conductos superficiales revisando adicionalmente que no se encuentren sepultados bajo tierra u otros ma teriales. El cableado fuera de

conductos no deberá estar colgando libremente ni en condiciones de tensión (estirado), deberá mantenerse sujeto a un medio de fijación con su holgura normal, verificando que no haya torceduras o rupturas en su recubrimiento de protección. Se deberá corregir a la brevedad posible cualquiera de las observaciones antes mencionadas.

Para el caso de los medidores que trabajan en tuberías parcialmente llenas, canales a cielo abierto o en conjunto con un elemento primario de medición (vertedor o canal aforador), se deberá mantener permanentemente el conducto de medición libre de obstrucciones, material sedimentado o exceso de material flotante.

Para los medidores de cuerpo (carrete) bridado o roscado acoplados a tuberías, se deberán mantener al igual que lo estipulado para los anteriores medidores. Para el caso de los medidores que se encuentren en registros subterráneos, estos deberán mantenerse identificables y libres de inundación o humedad excesiva, los registros deberán permanecer libres de material que impida su acceso, así como tapas o puertas funcionales, en el interior se mantendrán libres de objetos, tierra u otros materiales que impida su toma de lectura y observación.

En caso de observarse fallas en los equipos de medición, se deberá notificar por escrito a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en un plazo no mayor de 5 días hábiles, indicando el tipo de falla y fecha en que se presentó la falla. Se deberá contratar a un prestador de servicios certificado en materia de instrumentos de medición de flujo para revisión, diagnóstico, reparación y puesta en marcha del medidor afectado en un lapso no mayor de 30 días hábiles, además de notificar por escrito a la Comisión el reporte de reparación.

De manera anual y calendarizada se deberá contratar a un prestador de servicios certificado en materia de instrumentos de medición de flujo para que verifique que los medidores están dentro del margen de error permitido por la normatividad correspondiente y emita certificado que valide su correcta operación, en caso contrario se deberá ajustar a los plazos anteriormente citados para que realice la corrección de los medidores que fueran necesarios.

Como parte del mantenimiento se deberán  elaborar registros diarios  que  indiquen  fecha, hora, lecturas  del volumen acumulado, caudal instantáneo y observaciones especiales de cada medidor, los cuales serán reportado mensualmente a la Comisión dentro del reporte mensual.

5.16  Dotación de refacciones específicas y servicios overhauling

Para garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento de los equipos críticos de la planta, el “Prestador de Servicio” deberá suministrar, reg istrar  y reportar el cumplimiento  del plan de suministro de refacciones específicas y servicios “overhauling”, debiendo respetar las refacciones, cantidades y fechas de entrega establecidas en el ANEXO I, el inventario de cada una de las piezas o partes suministradas deberán tener la firma de autorización por el Residente de Mantenimiento, previo a ser colocada en los equipos.

5.17  Mantenimientos correctivos menores

Los costos del suministro de materiales, accesorios, piezas especiales, partes, etc. para la realización del mantenimiento correctivo será responsabilidad del

“Prestador de Servicio”, para los equipos e instalaciones eléctricas y mecánicas de los diversos elementos que conforman la PTAR de acuerdo a lo especificado por el manual del fabricante, hasta por un monto de $100,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno de los mantenimientos correctivos deberá ser autorizado y firmado en bitácora por el Residente de Operación y Mantenimiento, asignado por La Comisión.

5.18  Mantenimientos correctivos mayores

En el caso de que el mantenimiento correctivo supere lo indicado en el punto inmediato anterior, el “Prestador de Servicios”, podrá suministrar dicho mantenimiento, debiendo presentar a esta Comisión un informe pormenorizado de las acciones para realizar dicho mantenimiento, para su autorización co rrespondiente por el

Subcomité de Adquisiciones; el informe deberá de contener, de manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente información

I.	Cotización, desglosando los costos de refacciones y mano de obra, dichas cotizaciones deberán indicar los alcances de las garantías

II.         Una descripción de la función y las consecuencias y/o afectaciones a la planta por un mal desempeño o falta del equipo.

III.         Descripción detallada de los trabajos que comprenden el mantenimiento correctivo

5.19  Equipos, Instrumentos y Herramientas

Para garantizar la calidad en la ejecución del servicio de mantenimiento, el “Prestador de Servicio” queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los aparatos, herramientas, repuestos y almacén de refacciones (de acuerdo a los manuales del fabricante de los equipos instalados en las plantas y cárcamos) y materiales necesarios para abordar la operación, conservación y mantenimiento objeto de esta licitación. Para ello, dentro de los primeros 2 meses del inicio de operaciones, el “Prestador de Servicio” deberá implementar el almacén.

En aquellos casos en que se requiera especialización y medios no disponibles en la planta, las reparaciones de elementos averiados se deberán llevar a cabo en el menor plazo posible, que en todo caso será inferior a:

✓      6 meses, en caso de remplazo de refacciones exclusivas de un fabricante (fabricación sobre pedido) y/o que sean de fabricación en otro

país y requieran importación (como: refacciones para centrifugas, sistema UV y sopladores de aireación).

✓	4 meses, en los casos de componentes específicos de equipos que sean distribuidos nacionalmente (como transmisiones, rotores, estatores, impulsores, etcétera).

✓      30 días, cuando se trate de refacciones “comunes” y no existan elementos de reserva en el almacén, siempre que la avería permita el

funcionamiento de la planta sin causar afectaciones en la calidad del agua tratada.

✓      7 días, para equipos esenciales para el funcionamiento de la planta.

✓      24 horas para equipos críticos que comprometen la calidad del agua tratada.

5.20  Gestión de Mantenimiento

Las actividades de Mantenimiento se deberán de gestionar mediante una herramienta MP (Software profesional para el control y administración del mantenimiento). En dicho software se deberá documentar los planes o rutinas de mantenimiento de cada uno de los equipos de las plantas e instalaciones, también se deberán de generar, controlar y dar seguimiento a las órdenes de trabajo (predictivas, preventivas y correctivas).

La emisión de reportes y administración de la disponibilidad de consumibles, refacciones, equipos y herramientas deberá de emitirse a través de la herramienta

MP.

Con la información registrada deberá ser posible que se realicen análisis de repetición de fallas, estacionalidad de las mismas, períodos de desgaste de repuestos, entre otras variables que permitan establecer criterios de prevención y ajustar los programas de renovación de los equipos cuyo equilibrio de costos de mantenimiento contra inversión se vea desfavorable para la planta.

El “Prestador de Servicio” deberá de otorgar al “Residente de Mantenimiento” de la “Comisión” una cuenta de usuario (solo lectura) del sistema MP, lo an terior

con la finalidad de mantener la supervisión activa por parte de la “Comisión” las 24/7.

5.21  Daños en equipamiento

I.	Será responsabilidad del “Prestador de Servicio” la reparación o reposición del equipamiento eléctrico, mecánico, instalaciones, etc., en caso de algún acto de vandalismo y/o robo, los costos serán absorbidos por el “Prestador de servicio”

II.	Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” las fallas derivadas por negligencia en el mantenimiento preventivo, la reparación será con cargo a su presupuesto; en caso de duda para determinar la negligencia, la Comisión solicitará dictamen de un tercero.

III.	El “Prestador de Servicio” será considerado como responsable por daños a estructuras, obras, materiales o equipos, causados por sus actividades o las de sus subcontratistas, y reparará o repondrá cualquier estructura, obra, material o equipo dañado, a satisfacción de la Comisión. El costo correrá a cargo del “Prestador de Servicios”

5.22  Mantenimiento y conservación de edificios

La conservación, mantenimiento civil, pintura y limpieza de casetas, edificios, canales pluviales, alumbrado, barda pe rimetral, jardines, vialidades y aires acondicionados, será responsabilidad del “Prestador de Servicio”, por lo que deberá asignar recursos físicos, materiales, humanos y financieros requeridos para esta actividad. En lo referente al repintado de edificios, guarniciones de vialidades, tuberías, bardas perimetrales, motores y equipos de las plantas, se deberán

de respetar las siguientes frecuencias de ejecución:

| Actividad | Frecuencia de ejecución |
| --- | --- |
| Repintado de interiores y exteriores de edificios | Anual |
| Repintado de guarniciones de vialidades | Semestral |
| Repintado de tuberías de agua, lodos, aire, etc. | Anual |
| Repintado de motores y equipos | Anual |
| Repintado de bardas perimetrales | Anual |
| Repintado anual de elementos metálicos de la PTAR | Semestral |

Dentro de las actividades de conservación, será responsabilidad de el “Prestador de Servicio” ejecutar las siguientes actividades:

✓      Realizar fumigación mensual a edificios, tanto en su interior como exterior, así como asegurar el control de plagas.

✓      Mantenimiento preventivo y reparaciones a minisplits y aires acondicionados tipo paquete que se encuentran dentro de la planta.

✓	Mantenimiento preventivo y reparaciones a cocinas, electrodomésticos, tanques de almacenamiento de  combustibles y sistemas calentadores de agua.

✓      Mantenimiento preventivo y reparaciones a sistema automático y manual de riego y servicios.

✓      Reparación de humedades en edificios

✓      Reparación de la obra civil

✓      Reparación de barda y vallado perimetral de planta

✓      Mantenimiento en buen estado de los servicios (WC, lavabos, duchas, etc.)

✓      Reparación de suelos, ventanas, drenajes de edificios, etc.

El “Prestador de Servicio”, deberá de obtener el visto bueno por parte de la CESPT a través del “Residente de Mantenimiento”, en cuanto a las especificaciones técnicas de las pinturas y productos a utilizar y como evidencia del cumplimiento de lo solicitado en el párrafo que antecede, en un periodo no mayor a 30 días después de ejecutada la actividad, el “Prestador de Servicio” deberá entregar un reporte fotográfico en el cual se detallen las actividades realizadas y el comparativo del “antes y después” de las áreas pintadas.

El “Prestador de Servicio” deberá designar recursos humanos, materiales y financieros requeridos para llevar a cabo en cada planta, la limpieza y desazolve, como mínimo, en las siguientes áreas y frecuencias:

| Actividad | Periodo a realizarse |
| --- | --- |
| Desazolve de pre-tratamiento (rejillas gruesas) | Mensual |
| Desazolve de desarenadores | Mensual |
| Desnatado de reactores anaerobios | Semestral |
| Desazolve de digestores biológicos | Anual |
| Desazolve de cárcamo de lixiviados | Semestral |

El “Prestador de Servicio” deberá designar recursos humanos, materiales y financieros requeridos para las reparaciones de obra civil menores (cercos, puertas de acceso, banquetas, guarniciones, vialidades, etc.), todas las reparaciones realizadas deberán ser autorizadas y firmado en bitácora por el Residente de Mantenimiento, asignado por La Comisión.

5.23  Mantenimiento Áreas Verdes

El “Prestador de Servicio” deberá designar recursos humanos y financieros para la conservación y mantenimiento del total de las áreas verdes y sistemas de riego existentes dentro delos predios, dichos servicios podrán ser subcontratado, previo a dicha subcontratación.

5.24  Reporte Mensual

El “Prestador de Servicio” deberá elaborar y presentar por escrito y de manera digital a la Comisión un informe mensual de las actividades realizadas en la planta de tratamiento, dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes. La información mínima que debe incluir es:

A. Reporte de Operación

I.         El volumen de agua residual tratada

II.         El flujo promedio, máximo y mínimo en el afluente y efluente, el flujo de reúso interno, y de recirculación en tanques de lixiviados

III.         Resumen operativo de cada una de las unidades:

✓      Pretratamiento

✓      Reactores biológicos

✓      Sedimentadores

✓      Filtros rápidos de arena

✓      Sistema de desinfección

✓      Edificio de lodos

✓      Cisterna de almacenamiento y cárcamos de bombeo de agua de reúso.

B. Reporte de actividades diarias de operación

I.            Indicadores de operación

II.            Tabla del personal que laboró en la PTAR por día

III.            Actividades de limpieza y/o lavado de equipos y/o instalaciones

IV.            Reparaciones realizadas a equipos y/o instalaciones

V.            Calibraciones realizadas a equipos de monitoreo

VI.            Actividades de mantenimiento a equipos, interconexiones, válvulas

VII.            Tabla del equipo que opero durante el mes VIII.            Personal externo que realizó visitas a la PTAR IX.            Condensado del Checklist diario

C. Reporte diario y mensual de la calidad del agua en el afluente y efluente

I.         Resumen de la calidad del agua y remoción de contaminantes promedio durante el mes

II.         Tabla reporte de la calidad del afluente

III.         Tabla reporte de la calidad del efluente

IV.         Gráficas de la calidad del efluente en comparativa con los límites máximos permisibles de la normatividad aplicable y los valores de diseño de la planta.

V.         Reporte de visión al microscopio y conteo de microorganismo en el reactor biológico

VI.         Tabla de tiempos de retención hidráulico del sistema biológico

VII.         Tabla de relación de DQO/DBO en el afluente y efluente

VIII.         Tabla de reporte de vertidos por descargas toxicas para el sistema, calidad del agua vertida, volúmenes, tiempos de vertido, causas y afectaciones al sistema.

IX.         Tabla de reporte de vertidos durante la temporada de lluvias, calidad del agua vertida, volúmenes, tiempos de vertido y

resultado de la medición de SSED cada 30 minutos durante el tiempo de vertido.

D. Reporte de Flujos

I.            Consumos de agua potable y tratada dentro de la planta

II.            Balance hidráulico de las plantas (considerar: perdidas, evaporación, lodos, etc.)

E. Reporte de Procesos

I.              Tabla resumen de operación del mes

| Fecha | Flujo (m3/día) | RAS (l/s) | Oxígeno Disuelto | Altura del colchón del lodo | Volumen de sólidos (ml/L) S. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactores |  |  | Clarificadores |  |  |
| TA 1 | TA 2 | 1 | 2 | S. SED 1 | S. SED 2 |
| Día 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

II.              Tabla sólidos sedimentables en cada reactor

III.              Tabla colchón de lodos de cada sedimentador secundario

IV.              Tabla parámetros de control del mes.

F. Reporte de Lodos

I.                 Tabla reporte de digestores del mes

II.                 Tabla reporte de espesado

III.	Tabla reporte de deshidratado, volúmenes de biosolidos evacuados por día y las guías de transporte de cada uno de ellos, con firma de recepción del sitio de disposición.

IV.                 Tabla de reporte de consumo de polímero e hipoclorito de sodio liquido al 12.5%

G. Reporte de Mantenimiento

I.                Indicadores de mantenimiento

II.                 Tabla de equipos fuera de servicio, con causas, fecha de falla y fecha de reparación

III.                 Tabla reporte de mantenimiento preventivo por equipo IV.                 Tabla reporte de mantenimiento correctivo por equipo V.                 Consumo energético por equipo

VI.                 Reporte fotográfico de las actividades

VII.                 Inventario mensual en el almacén, con valuación monetaria de las existencias.

H. Reporte de Seguridad e Higiene

Reporte mensual de incidentes y accidentes, seguimiento de las charlas de seguridad y riesgos, mejoras de seguridad ejecutadas en las instalaciones, actividades de alto riesgo realizadas en el mes, monitoreo de gases, permisos de trabajo, inventario y reporte de revisión

mensual de extintores, reporte de mantenimiento a extintores, reporte de disposición de residuos peligrosos, boletas de fumigación y control

de plagas, etcétera.

Cada apartado del reporte operativo deberá contener el nombre y firma autógrafa del personal encargado de la planta que lo elaboró, así como la firma del Jefe de Operaciones de la Planta.

Además de lo anterior, El “Prestador de Servicio”, dentro de los primeros 3 días naturales del mes, deberá entregar de manera digital a la

Comisión el reporte de flujos y producción de lodos de la planta.

5.25  Reporte anual

El “Prestador de Servicio” deberá elaborar y presentar por escrito a la CESPT, un informe anual de las actividades globales realizadas en la planta de tratamiento:

I.         Actualización del manual de operación

II.         Actualización de documentos legales y contractuales (permisos, licencias, seguros, fianzas, etc.) III.         Programa de acciones de mejora de las instalaciones

IV.         Vida residual de los equipos electromecánicos y propuesta del plan de renovación de los mismos, indicando las características

técnicas detalladas del equipo seleccionado para remplazo y propuesta económica del costo por parte del “Prestador de

Servicios”.

V.         Programas de capacitación y/o actualización

VI.         Eficiencias de remoción de contaminantes (DBO total, DQO total, SST, Grasas y Aceites)

VII.         Aprovechamiento de la capacidad instalada – volumen de tratamiento del influente, entre el volumen de tratamiento de diseño.

VIII.         Desglose anual de la tarifa de operación (mano de obra, conservación de instalaciones, refacciones, herramientas y equipo menor de mantenimiento, jardinería intendencia, vigilancia, actividades administrativas y de capacitación, transportación de

lodos, consumo de sustancias químicas, consumibles de operación, mantenimiento y seguridad, gastos de seguridad y de salud ocupacional, gastos de seguros y fianzas).

IX.         Costo de la tarifa de operación por metro cubico de agua tratada

X.         Histórico de órdenes de mantenimiento por equipo electromecánico y/o instalación

XI.         Histórico de calidad del afluente, efluente y línea de lodos. XII.         Histórico de consumo de productos químicos

XIII.         Histórico de disposición de residuos (biosolidos, basuras y arenas). XIV.         Histórico de consumo energético de la planta

XV.         Inventario de equipos electromecánicos, herramientas, etcétera, al servicio de la planta

XVI.         Inventario valuado monetariamente y actualizado de artículos de consumo y repuestos a cargo del “Prestador de Servicios”

5.26  Cambios de personal

En caso de que el “Prestador de Servicio” tuviera necesidad de sustituir personal de la plantilla autorizada, tendrá que encontrar sustitutos con la capacidad técnica suficiente para lograr los objetivos y alcances en los presentes términos, debiendo actualizar y presentar con frecuencia mensual a esta Comisión la información requerida en el presente.

5.27  Persona de enlace y domicilio convencional

En periodo no mayor a 5 días naturales contados a partir del inicio de las operaciones, El “Prestador de Servicio” designará y notificará por escrito a “La Comisión”

el nombre de la persona con los conocimientos técnicos suficientes, a fin de ser enlace con la CESPT para la prestación del mantenimiento preventivo y de tratamiento aguas residuales.

El “Prestador de Servicio” a través de la persona enlace deberá realizar la comunicación de incidencias que afecten de manera significativa al funcionamiento de las instalaciones de manera inmediata. Adicional a lo anterior, en un periodo no mayor a 24 horas contadas a partir del repo rte de incidencia, El “Prestador de Servicio” deberá informar por escrito a “La Comisión” los por menores de la incidencia, así como plasmar el análisis de causa- raíz y proposición de acciones de mitigación para erradicar la reincidencia.

El “Prestador de Servicio” deberá establecer un domicilio convencional donde se le pueda localizar en la ciudad de Tijuana o Playas de Rosarito, así c omo proporcionar las facilidades necesarias a efecto de que se les pueda localizar para atender cualquier asunto relacionado con la planta de tratamiento, para lo cual deberá proporcionar dentro de los primeros 5 días naturales a partir de la vigencia del contrato nombres, teléfonos (móvil y fijos) donde se le localice las 24 horas.

5.28  Comunicación y representación entre las partes

Con la finalidad de establecer una comunicación fluida y efectiva entre el “Prestador de Servicio” y “La Comisión”, misma que permita dar seguimiento y cumplimiento oportuno a las obligaciones de cada una de las partes, se deberán seguir y respetar los siguientes canales de comunicación:

Jefe del Departamento de Agua y Saneamiento, temas relacionados con las características y calidad de los servicios técnicos r ecibidos, supervisión de las

actividades de conservación, operación y mantenimiento, recepción y revisión de reportes técnicos, supervisión del cumplimiento de la calidad del agua tratada. Dentro de los primeros 15 días del inicio de las operaciones, “La Comisión” a través del Jefe del Departamento de Agua y Saneamiento notificará al “Prestador de Servicio” que funcionario público fungirá como Residente de Operación y Residente de Mantenimiento.

Departamento del Departamento de Bienes y Servicios, temas relacionados con las cantidades de los servicios recibidos, visto buenos, recepción y características de seguros, fianzas; así como determinación de pagos en exceso, cálculo de deductivas y aplicación de penas convencionales, además de liberación de fianzas.

5.29  Seguros

El “Prestador de Servicio” se obliga a contratar y entregar por escrito a “La Comisión” a través del Depratamento de Bienes y Servicios, un seguro de cobertura amplia que abarque los riesgos que incluya, en forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes conceptos: por perdidas, daños, responsabilidad civil, de la

destrucción parcial o total por fuego, rayos, terremotos, actos de personas mal intencionadas, o cualquier otro riesgo similar, así como las fallas derivadas por

negligencia de su personal, para asegurar que todos los componentes de la PTAR durante todo el plazo del contrato, y en su caso, a la prórroga del mismo, si se pacta un nuevo periodo de operación. El seguro se actualizará anualmente. El importe de este seguro deberá aplicarse únicamente a resarcir los daños que ampara y por el cual fue contratado por un monto de $ 9,000,000.00 dlls.

5.30  Accesos

El “Prestador de Servicio” quedará obligado a atender y permitir el acceso al personal que esta Comisión designe a la planta de tratamiento de aguas residuales a efecto de constatar bajo qué condiciones se encuentra operando la planta, toma de muestras, inspección y verificación de equipos y bitácoras de operación y

mantenimiento, y todas aquellas actividades que resulten necesarias a fin de verificar el cumplimiento de los trabajos y alcances antes expuestos. Por otro lado,

no permitirá el acceso a terceras personas sin que medie autorización expresa, verbal o escrita, de “La Comisión”.

5.31  Recorridos informativos en planta

El “Prestador de Servicio” estará obligado a atender y proporcionar visitas guiadas por las instalaciones, a efecto de explicar las actividades de operación y mantenimiento que se desarrollen en las Plantas, enfocados a que la población en general conozca in situ el funcionamiento delos sistemas de tratamiento. Dichas

visitas deberán ser autorizadas previamente por el departamento de Cultura del Agua de “La Comisión”.

El “Prestador de Servicio” estará obligado a adquirir material de apoyo/didáctico y mobiliario que le permita impartir platicas de salón a los visitan tes, es decir; platicas en tema de tratamiento y cultura del agua, con información adaptada para atender a los diferentes sectores de la población y educativos (pre-escolar, primaria, secundaria, preparatorio y universidad).

Previo a ingresar las visitas a las zonas de tratamiento de las plantas, el “Prestador de Servicio” estará obligado a suministrar a los visitantes el equipo de protección básico, casco, lentes y guantes. Teniendo entendido que, los visitantes de pre-escolar, primaria y secundaria no tendrán acceso a las zonas de tratamiento y serán atendidos en las áreas de aprendizaje lúdico INNOVACESPT y platicas de salón.

5.32  Dotación de agua residual tratada o descarga de fosas sépticas

Será responsabilidad del “Prestador de Servicios” el control de accesos a camión cisternas debidamente autorizadas por “La Comisión” para dotación de agua residual tratada o descarga de fosas sépticas, esto de acuerdo lo descrito en el procedimiento “RECEPCIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE

CASA-HABITACIÓN, DE ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS E INDUSTRIA; TRANSPORTADAS POR CAMIONES CISTERNA” mismo que es

parte de este pliego.

6.0 Responsabilidades de la Comisión

6.1     Materiales, refacciones y partes

Los costos del suministro de materiales, accesorios, piezas especiales, partes, etc. para el Mantenimiento Correctivo derivados del desgaste natural del equipamiento será responsabilidad de la Comisión, siempre y cuando rebase el monto o condiciones estimadas en los términos del Clausulado 5.16 del apartado

5.0 (Responsabilidades del “Prestador de Servicios”) de las presentes bases de licitación.

6.2    Energía eléctrica y agua potable.

Los costos por consumo de energía eléctrica y de agua potable, son responsabilidad de la Comisión, sin embargo, por ningún motivo se deberá hacer uso del agua potable en el proceso ó para riego de áreas verdes.

6.3    Equipo, material y reactivos de laboratorio

Los equipos, instrumentación, instalaciones y reactivos químicos que sean utilizados para la elaboración de los análisis solicitados en el punto 5.5 y 5.6, serán responsabilidad de la Comisión, los cuales se realizaran en el laboratorio ubicado en la PTAR José Arturo Herrera Solís para parámetros básicos, este laboratorio

cuenta con todos los equipos e instrumentos necesarios.

6.4    Muestreo y análisis

Los costos por los servicios de muestreo y análisis del agua residual tratada, serán responsabilidad de la CESPT, dicho Laboratorio será un laboratorio acreditado ante una entidad autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua

Es responsabilidad de esta Comisión, constatar el cumplimiento de lo establecido en la Normas Oficiales Mexicanas NOM-001-SEMARNAT-1996 y/o condiciones particulares de la descarga y NOM-003-SEMARNAT-1997, con reúso en “servicios al público con contacto directo”, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente; por lo que, a discreción de esta Comisión, realizará la programación de los muestreos que considere necesarios.

7.0 Lineamientos para la entrega recepción de la Planta

7.1    Entrega recepción de planta

Previo al inicio de operaciones se formalizará la entrega recepción de la planta, mediante acta de entrega-recepción, en la cual se desglosará cada uno de los equipos, maquinaria, que se entrega, así como los documentos tales como manuales de operación, planos, diagramas, etc.

7.2    Inicio de operaciones

Con la finalidad de que el personal que operará la planta, se vaya familiarizando con las actividades cotidianas de la operación y mantenimiento de la PTAR, la totalidad de los empleados se deberán de presentar en las instalaciones de la planta, 6 días antes de la fecha de inicio de las operaciones para que reciban

entrenamiento en términos del término del alcance de la Fracción IV, cláusula 5.9 del apartado 5.0 (Responsabilidades del “Prestador de Servicio”) de las presentes

bases de licitación.

7.3   Finalización de contrato

Una vez finalizado el término del contrato se deberá formalizarse la recepción y uso de las instalaciones a favor de la Comisión; mediante la suscripción del acta, en la cual se haga constar la entrega física y material de las instalaciones, maquinaria, equipos, herramientas, debiendo quedar especificado que las instalaciones

se encuentren en condiciones de operación, de igual manera se deberá entregar toda aquella información (en original) generada a partir de la operación y

mantenimiento, tales como manuales de operación y mantenimiento, las bitácoras debidamente llenadas durante el periodo de operación, resultados de análisis practicados, permisos, licencias, etc.

Para la suscripción del acta de recepción, al término del servicio, el “Prestador de Servicio” en conjunto con personal de la Comisión, representante de la jefatura de bienes y servicios, representante de electromecánica y tratamiento de la jefatura de Saneamiento, representante de la jefatura de Jurídico y representante del Órgano Interno de Control, realizaran recorrido para constatar el estado en el que se reciben las instalaciones por parte de la Comisión, el acta de recepción de las instalaciones deberá ser formalizada por el área de Jurídico de la Comisión.

8.0 Penas Convencionales

Los incumplimientos en la prestación del servicio, y/o de las condiciones establecidas en el presente y su contrato, se aplicarán a su car go las penas convencionales que a continuación se detalla:

I.	En caso de que, por causas imputables al “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se ocasione un derrame de aguas residuales sin tratamiento, el volumen si tratar será descontado de la facturación mensual. El costo de la sanción será el resultante de dividir el monto la facturación mensual establecida en el contrato entre el caudal de tratamiento contratado en LPS, multiplicado por el caudal derramado sin tratamiento.

II.	El “PRESTADOR DE SERVICIOS” no dé inicio a los servicios en la fecha pactada, que será hasta por el 1% (uno por ciento) del v alor estimado del servicio que debió ejecutarse a la fecha de la inspección, el cual será el costo ofertado, multiplicado por los días calendario de atraso.

III.	En el caso de que los servicios se realicen fuera de especificaciones o contraviniendo lo estipulado en el contrato, independientemente que será a cargo del “PRESTADOR DE SERVICIOS”, y será responsable de los costos que se generen para que se ejecuten, ya sea que los

realice el mismo o un tercero designado por la “COMISIÓN”, se aplicará una sanción consistente en la cantidad que resulte de aplicar el 2%

(dos por ciento) sobre el importe del servicio que se realice fuera de especificación requeridas.

IV.         El “PRESTADOR DE SERVICIOS” se desista de realizar el servicio antes de que concluya el plazo del contrato, la “COMISIÓN” podrá optar

entre exigir el cumplimiento del contrato y el pago de una sanción que resulte de aplicar el 2% (dos por ciento) diario sobre el valor del importe del o los servicio (s) faltantes de realizar a la fecha de abandono o suspensión del mismo, o hacer valer la rescisión administrativa del mismo.

V.	Las partes convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición de entrega, que para en caso de incumplimiento por parte del “PRESTADOR DE SERVICIOS” respecto de sus obligaciones de hacer tales como: exhibir fianzas o cualquier otro documento o

acto derivados del contrato, sus anexos o la ley; sea necesario presentarse en el plazo legal y convenido correspondiente, se le aplicará al

“PRESTADOR DE SERVICIOS” una pena convencional equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el importe no ejercido del contrato por cada día calendario de incumplimiento, misma que será efectivo en las estimaciones y facturaciones que se autoricen o en el finiqu ito, según

corresponda.

VI.        Por cada queja que las diversas áreas de la “COMISIÓN” hagan del “PRESTADOR DE SERVICIOS” y que no sea atendida dentro de la misma jornada, se aplicará una pena convencional de $10,000.00 pesos moneda nacional; aplicándosele además $1,000.00 pesos moneda nacional por cada día que exceda del plazo anterior.

VII.        Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” no da tratamiento a la totalidad del caudal de las aguas residuales en el afluente; por causas imputables

a él, se hará acreedor a una pena convencional que será equivalente a la que la “COMISIÓN”, tendría que pagar a la Federación de acuerdo a la normatividad vigente en ese momento, por todo el volumen de agua que no esté tratando la planta.

VIII.        Por rebasar los límites máximos permisibles para cualquiera de los parámetros considerados en la Norma Oficial Mexicana NOM -003- SEMARNAT-1997, con reúso en “servicios al público con contacto directo”, así como los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos vigente, se hará acreedor a una pena convencional de 1500 DSMVDF (Días de Salario Mínimo Vigente en el Di strito Federal), por día de incumplimiento, por cada uno de los parámetros en incumplimiento tal como se establece en el artículo 120 fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, más la suma de los recursos económicos del programa de incentivos emitido por la Comisión Nacional del Agua, que la “COMISIÓN” deje de percibir por el incumplimiento; la suma de las cantidades se descontara del monto correspondiente al mes del incumplimiento, y si no fuese suficiente “PRESTADOR DE SERVICIO” deberá cubrir la diferencia.

IX.           Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” no cumple con las disposiciones establecidas en las presentes bases, en cuanto al manejo y destino de las arenas, lodos y biosólidos, y se demostrase que dicho incumplimiento es responsabilidad de él “PRESTADOR DE SERVICIO”, la comisión le descontara el 20% (veinte por ciento) de costo mensual del servicio.

X.	Por rebasar el o los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, con reuso en “servicios al público con contacto directo”, así como los límites máximos permisibles establecidos en la ley federal de derechos vigente, cualquiera de ellos, solo o conjuntamente deberá sufragar los gastos de cada servicio de muestreo y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos que solicite la “COMISIÓN” en términos de ley y normatividad vigente; mismo que será deducido del pago mensual correspondiente al mes penalizado.

XI.         Si la descarga de aguas residuales, se encuentra en violación a las disposiciones legales aplicables, y que causen contaminación en un cuerpo receptor, el “PRESTADOR DE SERVICIO” asumirá la responsabilidad de reparar el daño ambiental causado, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño, o cuando no fuere posible, mediante el pago de una indemnización fijada en términos de ley de aguas nacionales o por la autoridad competente.

XII.        El pago de las penas convencionales señaladas con anterioridad, no eximen al “PRESTADOR DE SERVICIO”, de las responsabilidades por daño ambiental y/o a la salud y/o de las actividades de remediación de los sitios impactados, así como de las sanciones e inf racciones señaladas en las leyes, reglamento y normas correspondientes.

XIII.        Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” no cumple con las obligaciones establecidas en las presentes bases, y se demostrara que dicho incumplimiento es responsabilidad del “PRESTADOR DE SERVICIO”, la “COMISIÓN”, realizará un descuento del 5% (cinco por ciento) por

cada uno de los incumplimientos, acumulables hasta el 70% (setenta por ciento) del monto correspondiente al mes de incumplimiento.

XIV.         Si el “PRESTADOR DE SERVICIO” incumple con el plazo considerado en el punto 3.15 de las presentes bases, para la reposición y reparación del equipo dañado se le aplicara una sanción equivalente a 1% (uno por ciento) sobre el valor de cada equipo que no se repare o reponga por cada día natural de atraso.

XV.          Por rebasar los parámetros de factor de potencia máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012,

referente a la prevención de defectos nocivos a la instalación eléctrica, el “PRESTADOR DE SERVICIO”, deberá de cubrir la s anción que para tal efecto disponga la Comisión Federal de Electricidad, la cantidad se descontará del monto correspondiente al mes del incumplimiento.

El pago de las Penas Convencionales señaladas con anterioridad, no eximen al “Prestador de Servicio”, de las Responsabilidades por daño ambiental y/o a la salud y/o de las actividades de remediación de los sitios impactados, así como de las sanciones e Infracciones señaladas en las Leyes, Reglamento y Normas correspondientes

9.0 Controversias

I.	Las partes convienen que las controversias que surgieren, con la implementación de los mantenimientos, serán resueltas a trav és de un “Tercero”, acordando que se someterán a lo que éste último determine, los costos derivados por los servicios del “Tercero”, serán cubiertos por quien resulte responsable.

II.      De común acuerdo entre las partes, se designará a las empresas que prestaran los servicios como “Tercero” y el Laboratorio que ofrecerá los servicios

de monitoreo y análisis, los datos de estos quedarán plasmados en el contrato correspondiente.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS OPERADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A.- “RECEPCIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE CASA-HABITACIÓN, DE ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS E

INDUSTRIA; TRANSPORTADAS POR CAMIONES CISTERNA”

I. VEHÍCULOS

1.- Verificar que la unidad que ingrese a las instalaciones, se encuentre en el “PADRÓN DE PROPIETARIOS DE CAMIONES CISTERNA QUE DESCARGAN

AGUAS RESIDUALES EN SITIOS AUTORIZADOS”

2.- En caso de que la unidad no se encuentre dentro del PADRÓN mencionado en el párrafo 1, negar la entrada y llamar en forma inmediata a la Oficina de

Servicios de Saneamiento (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

II. USUARIOS AUTORIZADOS PARA EFECTUAR DESCARGAS

1.- Verificar en la guía ecológica la procedencia del agua residual: A) Casa-habitación

B) Comercio

C) Servicios

D) Industria

2.- Los propietarios de camiones-cisterna tienen autorización de la Comisión para la limpieza de fosas sépticas de casa-habitación

3.- Los giros comerciales, de servicios e industriales, que deseen disponer sus aguas residuales, ya sean de origen sanitario o de sus actividades (exceptuando los residuos peligrosos, grasas y aceites, hidrocarburos, anticongelantes, pinturas, entre otros) deben tramitar la Autorización de la Comisión para que el prestador de servicios de limpieza pueda disponer las aguas de esos giros en instalaciones de la Comisión

4.- En caso de que el agua residual provenga de uso comercial, servicios o industrial, verificar que el generador se encuentre en el LISTADO DE USUARIOS AUTORIZADOS. En caso contrario, negar la descarga en el sitio y llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

III. GUÍA ECOLÓGICA

1.- Recepción de la GUÍA ECOLÓGICA.

Previo a la descarga de aguas residuales el operador deberá verificar que la guía ecológica se encuentre requisitada en su totalidad

IV. REPORTE SEMANAL DE VIAJES DESCARGADOS

1.- Una vez que se verifico que el camión-cisterna y el generador de la descarga se encuentran en los Padrones autorizados se facilita la descarga en el sitio y se procede a registrar los viajes efectuados en el “Reporte Semanal de viajes descargados por pipas”

V. DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

1.- Los chóferes de los camiones-cisterna, deberán efectuar la descarga de aguas residuales, utilizando manguera de cuatro pulgadas de diámetro, sumergiendo dicha manguera en el canal receptor de aguas residuales, con la finalidad de minimizar el impacto causado por la emisión de olores

IV. DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES IRREGULARES

1.- En caso de observar que la descarga de aguas residuales presenta grasas y aceites, olores a hidrocarburos (gasolina), coloraciones distintas a las aguas residuales; indicar al chofer del camión-cisterna que detenga la descarga y llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

VI. DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN

1.- En caso de que los camiones-cisterna causen daños a las instalaciones (cercos, puertas, ventanas, muros, lámparas, válvulas, canaletas, etc.), llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

B.- “DOTACIÓN DE AGUA RESIDUAL TRATADA EN SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTADA POR CAMIONES CISTERNA”

I. VEHICULOS

1.- Verificar que la unidad que ingrese a las instalaciones, se encuentre en el “PADRON DE PROPIETARIOS DE CAMIONES CISTERNA QUE TRANSPORTAN AGUAS RESIDUAL TRATADA EN SITIOS AUTORIZADOS”

2.- En caso de que la unidad no se encuentre dentro del PADRON mencionado en el párrafo 1, negar la entrada y llamar en forma inmediata a la Oficina de

Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

II. GUIA DE DOTACION DE AGUA RESIDUAL TRATADA

1.- La “guía para la dotación de agua residual tratada” se compone de un original (color blanco) y dos copias (una verde y una amarilla)

2.- Por cada dotación de agua residual tratada, el chofer deberá entregar el original y la copia verde de la “guía”, lo cual podrá hacerlo durante el tiempo que se encuentre abasteciéndose y previo a que abandone las instalaciones de la planta,

3.- El operador verificará que el chofer del camión-cisterna halla llenado los apartados de “solicitante”, “transportista” y “Croquis de ubicación del sitio de utilización de agua residual tratada” de la GUIA

4.- El operador llenará la información requerida en el apartado de “sitio de abastecimiento de agua residual tratada”:

a) nombre de la planta de tratamiento b) Nombre del operador en turno

c) Firma del operador

d) Fecha de dotación

III. REPORTE SEMANAL DE VIAJES DOTADOS

En ciertas plantas de tratamiento en las que acude solo un usuario se tiene implementado un Reporte Semanal de viajes dotados

1.- Una vez que se verifico que el camión-cisterna se encuentra en el Padrón autorizado y que porta rotulo que indique capacidad y tipo de agua que transporta

“Agua residual tratada”, se facilita la carga de agua en el sitio y se procede a registrar los viajes efectuados en el “Reporte Semanal de viajes dotados”

IV. DAÑOS A LAS INSTALACIONES DE LA COMISION

1.- En caso de que los camiones-cisterna causen daños a las instalaciones (cercos, puertas, ventanas, muros, lámparas, tanques, válvulas, bombas, garzas, canaletas, etc.), llamar en forma inmediata a la Oficina de Normatividad (teléfono 104-52-49/50), para que se determine lo conducente.

ANEXO I

Plan de suministro de refacciones específicas y servicios overhauling

| Refacciones de sopladores-Planta “JAHS” y “La Morita” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Modelo | Marca | Cantidad Anual | Unidad |
| Juego de sellos | 301RMO6029 | Gardner Denver | 1 | pza |
| Juego de sellos | 300RGE6029 | Gardner Denver | 1 | pza |
| Juego de sellos | 300RGK6029 | Gardner Denver | 2 | pza |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 1 - JAHS | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 2 - JAHS | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 3 - JAHS | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 1 - MORITA | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 2 - MORITA | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza |
| Elemento malla (filtro de aire) p/soplador de aireación 3 - MORITA | 81-1201 | Gardner Denver (Lamson) | 1 | pza |

| Refacciones Desarenadores-Planta “JAHS” y “La Morita” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Codigo | Marca | Cantidad Anual | Unidad |
| Chain Ncs-720-S 4.5 Ft Strand Chain, Ncs-720-S, 6" Pitch, W/ 301ss Wrap, 4.5 Ft Strand. | 10000275-005 | Polychem | 108 | pza |
| F-22 Attachment Link And Pin And Clip Kit 002, F22-8 Attachment Link And Pin And Clip Kit, Ncs-720-S, 301ss Wrap Note: Retainer Clips And Pins Are Included W/ 10000274-001 | 10000274-002 | Polychem | 108 | pza |
| Wear shoe, carrying wear shoe, carrying, blue, nylon 6-6 replaced 678-01189-blu. | 10000711-001 | Polychem | 108 | pza |
| Wear shoe, return, wear shoe, return, w/lug, blue, nylon 6-6 replaced 678-01191-blu | 10000595-001 | Polychem | 108 | pza |
| Hardware,frp rail,wearstrip hardware,frp rail,wearstrip (1/strip) metric , replaced 658-22261-003 | 10000066-007 | Polychem | 105 | pza |
| Wearstrip, 3/8" x 2-5/8" x 10 ft long wearstrip, 3/8" x 2-5/8" x 10 ft long,uhmw-pe. | 10000286-001 | Polychem | 52 | pza |
| Wearstrip 0.50" X 2" X 10" Wearstrip 0.50" X 2" X 10", 1h, 1s, Uhmwpe | 670-23901 | Polychem | 108 | pza |
| Wearstrip 0.50" X 2" X 18.25" Wearstrip 0.50" X 2" X 18.25", 2s, Uhmwpe | 670-23902 | Polychem | 54 | pza |
| Wearbar Strip .50"X2"X7" Wearbar Strip .50"X2"X7", 1h, 1s, Uhmwpe | 670-23917 | Polychem | 108 | pza |
| Wearbar Strip .50"X2"X8.25" Wearbar Strip .50"X2"X8.25", 2s, Uhmwpe | 670-23918 | Polychem | 54 | pza |

| Telas Filtrantes Espesadores- Planta “JAHS” y “La Morita” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Modelo | Marca | Cantidad Anual | Unidad |
| Banda filtrante de 2.00 x 8.46 mts / tratamiento ambos lados - JAHS | CCI-165 | Cima | 2 | pza |
| Banda filtrante de 2.00 x 8.46 mts / tratamiento ambos lados - MORITA | CCI-165 | Cima | 2 | pza |

| REFACCIONES 12000HRS- EQUIPO UV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION | CODIGO | MARCA | CANTIDAD | UNIDAD |
| Planta Ing. Jose Arturo Herrera Solís |  |  |  |  |
| LÁMPARA UV PARA TROJAN 3000 PLUS. No. DE PARTE Lamp, GA64T6HE Step Base | 794447-0GN | TROJAN | 72 | PZA |
| FUNDA DE CUARZO PARA UV 3000 PLUS. Sleeve, Quartz | 316136 | TROJAN | 72 | PZA |

| EMPAQUE "O" PARA FUNDA DE CUARZO DE UV 3000 PLUS. O-Ring, Sleeve Seal Paquete con 10 empaques | 316144P | TROJAN | 8 | PZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BALASTRA PARA TROJAN UV 3000 PLUS. | 915378 | TROJAN | 36 | PZA |
| LIMPIADOR ACTI-CLEAN. CAJA CON 4 BOTES. Cleaner, Acticlean Gel WW | 901507 | TROJAN | 2 | CAJA |
| Planta La Morita |  |  |  |  |
| LÁMPARA UV PARA TROJAN 3000 PLUS. No. DE PARTE Lamp, GA64T6HE Step Base | 794447-0GN | TROJAN | 48 | PZA |
| FUNDA DE CUARZO PARA UV 3000 PLUS. Sleeve, Quartz | 316136 | TROJAN | 48 | PZA |
| EMPAQUE "O" PARA FUNDA DE CUARZO DE UV 3000 PLUS. O-Ring, Sleeve Seal Paquete con 10 empaques | 316144P | TROJAN | 6 | PZA |
| BALASTRA PARA TROJAN UV 3000 PLUS. | 915378 | TROJAN | 24 | PZA |
| LIMPIADOR ACTI-CLEAN. CAJA CON 4 BOTES. Cleaner, Acticlean Gel WW | 901507 | TROJAN | 2 | CAJA |

| Centrifugas Decantadoras-Planta “JAHS, “La Morita” Y “Natura” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Marca | Modelo | Cantidad Anual | Unidad |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 24,000 horas (overhauling) - Centrifuga 1 - JAHS | Andritz | DLL3 | 1 | Servicio |
| Mano de obra y kit de refacciones para mantenimiento de 24,000 horas (overhauling) - Centrifuga 1 y 2 -MORITA | Andritz | DL3 | 1 | Servicio |

| Generadores de Emergencia de Planta JAHS y La Morita |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad Anual | Unidad |
| SERVICIO OVERHAULING PARA A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA SELMEC CON MOTOR MARCA: CUMMINS Y GENERADOR MARCA: MARATHON - 1500 KW. QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO Y CAMBIO DE: 1 SET SUPERIOR DE EMPAQES, 16 KIT DE PISTONES, 16 KIT DE ANILLOS DE PISTON SINGLE, 32 METALES DE BIELA, 2 TURBO CARGADOR RECONSTRUIDO A CAMBIO, 16 CABEZA DE CILINDROS RECONSTRUIDOS A CAMBIO, 16 BIELAS RECONSTRUIDAS A CAMBIO, 16 INYECTORES RECONSTRUIDOS A CAMBIO Y BOMBA DE INYECCION. | 2 | SERVICIO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA SELMEC CON MOTOR MARCA: CUMMINS Y GENERADOR MARCA: MARATHON - 1500 KW. PLANTA JAHS, CONSISTE EN: EL MANTENIMIENTO INCLUYE: ✓ INSTALACIÓN DE FILTROS. ✓ LLENADO DE ACEITE Y ANTICONGELANTE. ✓ VERIFICACIÓN DE TENSIÓN Y ESTADO DE BANDAS. VERIFICACIÓN DE CARGA DEL ALTERNADOR. ✓ VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES DE PROTECCIÓN. APLICACIÓN DE PROTECTOR DE TERMINAL DE BATERÍA. ✓ VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE GENERADOR. REVISIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA. ✓ VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR, CABLEADO DE FUERZA, CABLEADO DE CONTROL. ✓ VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TORNILLERÍA. ✓ VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE VENTILACIÓN DE GENERADOR Y EVITAR SOBRE CALENTAMIENTO. ✓ VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA PRE CALENTADOR. INSTALACION DE 1 PRE-CALENTADOR. ✓ VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTODE SENSORES DE VOLTAJE DE FASE MODELO: SV-97. ✓ INSTALACION DE 1 SENSOR DE VOLTAJE DE FASE MODELO: SV-97.“YA QUE UNO ESTA DAÑADO “. | 2 | SERVICIO |

✓	VERIFICACION DE OPERACION DE SISTEMA DE GOBERNADOR. VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TRANSFER SWITCH. PINTURA DE ESCAPE Y BOMBA DE INYECCIÓN.

✓      MEDICION Y REVSION DE AISLAMIENTO DE EMBOBINADO DE GENERADOR.

✓      REVSION, REAPRIETE Y LIMPIEZA DE COMPONENTES Y CONEXIONES TABLERO DE CONTROL.

✓	REVISION, LIMPIEZA Y CALIBRACION PARA INYECTORES Y BOMBA DE INYECCION, CONFIRMANDO POTENCIA DE MAQUINA ACTIVA CON CARGA (REALIZAR PRUEBAS).

✓      DRENE DE DIESEL Y LIMPIEZA DE TANQUE. LIMPIEZA COMPLETA DEL ÁREA Y EQUIPO. REALIZAR PRUEBAS Y PUESTA EN

MARCHA.

DISPOSICIÓN DE FLUIDOS Y MATERIAL DE DESECHO PARA SU RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL PRUEBAS DE ENERGIZADO FINALES

MATERIAL SUMINISTRADO PARA EL SERVICIO:

(5) FILTRO DE ACEITE MARCA: FLEETGUARD MODELO: LF3325 (2) FILTRO DE ACEITE MARCA: FLEETGUARD MODELO: LF777

(2) FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA: FLEETGUARD MODELO: FS 1006

(2) FILTRO DE AGUA MARCA: FLEETGUARD MODELO: WF2076 (2) FILTRO DE AIRE MARCA: FLEETGUARD MODELO: AH1135

(8) ACEITE MULTIGRADO MARCA: VALVOLINE SAE15W40 (CUBETA)

(6) ADITIVO ANTICONGELANTE CONCENTRADO MARCA: FLEETGUARD COMPLETE. (CUBETA) (1) PRE – CALENTADOR

(1) SENSOR DE VOLTAJE DE FASE SV-97

| Subestación eléctrica y CCM´s de Planta JAHS y La Morita |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Cantidad Anual | Unidad |
| MANTENIMIENTO OVERHAULING 17.5 K HORAS A SUBESTACION, QUE CONSISTE EN: 1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION COMPACTA Y A 2 TRANSFORMADORES DE 1,500 KVA. 2.-MANTENIMIENTO DE SECCIONADOR PRINCIPAL Y DERIVADOS, QUE INCLUYE: ✓ LIMPIEZA, COLOCACION DE GRASA GRAFITADA Y REVISION DE BUEN CONTACTO EN CADA CELDA ✓ SE INCLUYE MEDICION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO Y DE CONTACTOS. ✓ LIMPIEZA GENERAL Y REAPRIETE DE CONEXIONES. ✓ OPERACION DE MECANISMO DRIESCHER. ✓ EVISION DE FUSIBLES PRINCIPALES Y DE TRANSFORMADOR. 3.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES INSPECCION VISUAL GENERAL DEL EQUIPO, QUE INCLUYE: ✓ INSTRUMENTOS DE MEDICION. ✓ LIMPIEZA GENERAL. ✓ REAPRIETE DE CONEXIONES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS: PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGGER, PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION TTR, MEDICION DE SISTEMAS DE TIERRAS. ANALISIS FISICOQUIMICO DEL ACEITE AISLANTE, QUE INCLUYE: ✓ RIGIDEZ DIELECTRICA. ✓ FACTOR DE POTENCIA. ✓ RESISTIVIDAD, ACIDEZ, TENSION INTERFACIAL. ANALISIS CROMATOGRAFICO DE LOS GASES DISUELTOS, QUE INCLUYE: ✓ HIDROGENO, OXIGENO, NITROGENO, METANO, MONOXIDO DE CARBONO, ETANO, DIOXIDO DE CARBONO, ETILENO, ACETILENO. MUESTREO ASTM D-923. QUE INCLUYE: ✓ MUESTREO DE ACEITE. ✓ LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PLATA TRANSFORMADOR. ✓ EMPAQUETADO DE FRASCOS. ✓ TRAMITES EN ADUANA. ✓ ENVIO A LABORATORIO. 4.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ACOMETIDA Y A APARTARRAYOS MANTENIMIENTO A POSTE DE ACOMETIDA PRINCIPAL (INTERRUPTOR KPF), INCLUYE: ✓ MANTENIMIENTO A HERRAJES, CUCHILLAS Y AISLADORES. ✓ INSPECCION Y PRUEBAS A FUSIBLES. ✓ APLICACION DE PASTA ANTIOXIDANTE A CONECTORES Y ELECTRODOS DE TIERRA. | 2 | SERVICIO |

✓	A LOS APARTARRAYOS SE LE REALIZARA LIMPIEZA, AJUSTE DE SUS TERMINALES Y MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

MANTENIMIENTO A POSTE AL LADO DE TRANSFORMADORES, INCLUYE:

✓      MANTENIMIENTO A HERRAJES, CUCHILLAS Y AISLADORES.

✓      INSPECCION Y PRUEBAS A FUSIBLES.

✓      APLICACION DE PASTA ANTIOXIDANTE A CONECTORES Y ELECTRODOS DE TIERRA.

✓	A LOS APARTARRAYOS SE LE REALIZARA LIMPIEZA, AJUSTE DE SUS TERMINALES Y MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

5.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CCM

✓	INTERRUPTORES CONECTADORES DE TRANSFORMADORES 1 Y 2, MARCA: SIEMENS, MODELO: WL II 3200 S. INCLUYE:

✓      INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES.

✓      RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

✓      SIMULACION DE APERTURA Y CIERRE CON SOFTWARE.

INTERRUPTOR PRINCIPAL  DE TRANSFERENCIA  DE  PLANTA  DE EMERGENCIA, MARCA: SIEMENS, MODELO: WL II 3200 S INCLUYE:

✓      INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES.

✓      RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

✓      SIMULACION DE APERTURA Y CIERRE CON SOFTWARE.

INTERRUPTOR PRINCIPAL DE TRANSFERENCIA CCM, MARCA: SIEMENS, MODELO: WL II 3200 S INCLUYE:

✓      INSPECCION VISUAL, LIMPIEZA, APRIETE DE TERMINALES.

✓      RESISTENCIA DE AISLAMIENTO.

✓      SIMULACION DE APERTURA Y CIERRE CON SOFTWARE.

6.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SUBESTACIÓN

(3) FUSIBLES TIPO LISTON 80 A, 15 KV PARA CUCHILLAS

7.- REPORTE Y RESULTADOS:

SE GENERARA Y SE HARA ENTREGA DE REPORTE CON FOTOGRAFIAS DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO INCLUYENDO LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS.

ANEXO II

Formato de guía de transportación de biosoldios producidos en la planta