LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO. OM-CESPM-109-2019

[image: image1.jpg]GOBIERNO DEL ESTADDO

BAJACALIFORNIA





[image: image3.png]



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL

NO. OM-CESPM-109-2019
 “SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS

PARA EQUIPOS DE LA CESPM”
BASES DE LICITACIÓN

BASES DE LICITACIÓN
Índice


Sección   I
Información General


Sección   II 
Requisitos de la Licitación
A
Introducción
B
Documentos de la licitación
C
Preparación de las proposiciones

D
Presentación de las proposiciones

E
Apertura y evaluación de las proposiciones

F
Adjudicación del contrato

G
De las inconformidades
FORMATOS ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN
“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Programa de Operación de los Servicios
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 4” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 5” Declaración de Integridad 

“Anexo 6” Escrito de Obligaciones Fiscales
“Anexo 7” Catálogo de Conceptos

“Anexo 8” Formato de Propuesta Económica

“Anexo 9” División de Zonas


“Anexo 10” Ubicación de Zonas Comerciales
SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO:

El servicio objeto de la presente Licitación, consiste en el SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS PARA EQUIPOS DE LA CESPM, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes Bases de Licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, consistente en:
SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS, PLATAFORMAS DE AIREACIÓN Y DE BOMBAS PARA PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI 
PAQUETE 1
Reembobinado de Motores Eléctricos hasta 100 hp de las Plantas Potabilizadoras y de Agua Residual, a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento.

PAQUETE 2
Reparación de Plataformas Flotantes para Aireadores en las Plantas de  Tratamiento de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento en la Ciudad de Mexicali.

PAQUETE 3
Reparación de 2 Bomba Centrifugas para Aplicación en Agua Potable marca American-Marsh modelo 12x14-14 VHD, 250 HP máxima, similar al No. de serie 137327. Incluye el Suministro y Mano de Obra de los siguientes conceptos.

PAQUETE 4
Reparación de Bomba Centrifuga para Aplicación en Aguas Residuales y Manejo de Sólidos, marca cornell modelo 14NHG28-VC20, 700 HP Máxima, No. de serie 140411-25.00, Incluye el suministro y Mano de Obra de los siguientes conceptos.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELECTRICAS Y GENERADORES ELECTRICOS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS Y DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

PAQUETE 5
Servicio de Mantenimiento a Subestaciones Eléctricas de las Plantas Potabilizadoras a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento.

PAQUETE 6
Servicio de Mantenimiento a Subestaciones Eléctricas de las Plantas de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento.

PAQUETE 7
Servicio de Mantenimiento a Generadores Eléctricos (plantas de emergencia) de las Plantas Potabilizadoras y de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento.      
1.2 
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
El Servicio materia del presente procedimiento, deberá prestarse de conformidad con lo siguiente:
PARA LA TOTALIDAD DE LOS PAQUETES 

Se requiere que la prestación de los servicios sea en las Plantas Potabilizadoras y de Aguas Residuales donde se aplique el servicio (más de 110 instalaciones para los PAQUETES 1, 2, 3 y 4 y más de 120 instalaciones para los PAQUETES 5, 6 y 7), en Mexicali, Valle y San Felipe o en el lugar que indique la Subdirección de Agua y Saneamiento una vez asignado el contrato. En presencia del personal designado para supervisar la  prestación de los servicios, la inobservancia de este párrafo, será causa suficiente para aplicar las penas convencionales que procedan y que se especifican en las bases de licitación.
Quedando bajo la responsabilidad del licitante: los costos directos e indirectos relacionados con el servicio materia del presente suministro, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros del servicio y todos los costos relacionados para el suministro oportuno del servicio en el lugar de la prestación del mismo establecido en estas Bases de Licitación.

Los riesgos y gastos del suministro presente licitación, correrán por cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusión del suministro.

1.3 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La totalidad de la prestación de los servicios objeto de la presente licitación deberá prestarse de la siguiente manera:

PARA LOS PAQUETES 1, 2, 3 y 4, deberá estar iniciando a partir de la fecha de firma del contrato respectivo y como fecha máxima de terminación el día 31 de Diciembre de 2019 y deberá realizarse conforme lo siguiente:
Paquete No. 1.- Una vez entregados los motores por parte de la contratante contará con un plazo de 10 días naturales para prestarle el servicio. 

Paquete No. 2.- Una vez entregadas las plataformas y/o fundas por parte de la contratante contará con un plazo de 30 días naturales para prestarle el servicio. 

Paquete No. 3.- Una vez entregadas las bombas centrifugas de agua potable por parte de la contratante contará con un plazo de 90 días naturales para prestarle el servicio. 

Paquete No. 4.- Una vez entregadas las bombas centrifugas de aguas residuales por parte de la contratante contará con un plazo de 90 días naturales para prestarle el servicio.
PARA LOS PAQUETES 5, 6 y 7, deberá estar iniciando a partir de la fecha de firma del contrato respectivo y como fecha máxima de terminación el día 15 de Diciembre de 2019 y deberá realizarse conforme lo siguiente:

Paquete No. 5.- Servicio de mantenimiento a subestaciones eléctricas de las Plantas Potabilizadoras a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento.

Concepto.- 1.- Durante los 45 días naturales siguientes a partir de la vigencia del contrato. 

Concepto.- 2, 3, 4, 5 y 6.- 30 días naturales a partir del 1 de septiembre de 2019 

Paquete No. 6.- Servicio de mantenimiento a subestaciones eléctricas de las Plantas de Agua Residual a cargo de la Subdirección de Agua y Saneamiento.

Concepto.- 1.- Durante los 60 días naturales siguientes a partir de la vigencia del contrato.

Concepto.- 2, 3 y 4.- 20 días naturales a partir del 15 de septiembre de 2019.

Paquete No. 7.- Servicio de mantenimiento a generadores eléctricos (plantas de emergencia) de las Plantas Potabilizadoras y de Agua Residual a cargo de la Subdirección de Agua y Saneamiento.

Concepto.- 1.- Durante los 60 días naturales siguientes a partir del 01 de Agosto de 2019. 

Concepto.- 2.- 15 días naturales a partir del 01 de Octubre de 2019. 

Concepto.- 3 y 4.- 30 días naturales  a partir del 15 de Agosto de 2019.
Solo por caso fortuito o fuerza mayor “La Convocante” podrá autorizar cualquier modificación a los plazos de prestación originalmente establecidos y pactados en el contrato respectivo, por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá entregar al Organismo Requirente (Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali) dicho escrito, 10 (diez) días naturales previos al vencimiento de la fecha pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.
1.4 
FORMA DE PAGO:
El importe total de la prestación de los servicios materia de la presente licitación, se cubrirá en pesos mexicanos de la manera siguiente:

PAGOS PARCIALES: 

“La Convocante” realizará el pago del monto de la prestación de los servicios recibidos a su entera satisfacción de acuerdo a los plazos de los servicios pactados en el contrato; el pago se realizará dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la factura correspondiente.
Los servicios objeto del presente contrato, se pagarán mediante facturación que ampare los servicios prestados; facturas que serán entregadas por “El Prestador de Servicios” a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali para su revisión y pago. Las facturas que entregue “El Prestador de Servicios” deberá ser los días lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas. El Proveedor deberá presentar junto a la factura correspondiente al mes, una copia de las Bitácoras de Servicio (comprobante de los servicios prestados), los cuales acrediten haber dado cumplimiento al servicio con sello y Vo. Bo. de la Oficina o responsable por parte de la CESPM, donde fue prestado el servicio.   

1.5 
NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
1.6 
NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes de la materia.
1.7     PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de licitación las siguientes personas:
· Fabricantes o Productores Regionales. Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, trasformación, reparación industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados, que invariablemente tendrán el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el territorio del Estado de Baja California. 
· Distribuidor Regional. Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.
· Proveedor Regional del Sector Público. Persona física o moral que provee a la Oficialía Mayor de Gobierno y Unidades administrativas del Poder Ejecutivo, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con el suministro del servicio solicitado.

Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicho numeral.
1.8 
FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato proporcionado en el Anexo 3, como se indica en el Punto 8.1 inciso C) de las presentes bases de licitación.

Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.
Será desechada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.
SECCIÓN II

REQUISITOS DE LA LICITACIÓN
A. INTRODUCCIÓN

1.   
FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, por conducto de su Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo denominado “La Convocante”, se encuentra llevando a cabo la presente Licitación de carácter Regional con recursos aprobados en el ejercicio fiscal 2019 en lo correspondiente al “SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS PARA EQUIPOS DE LA CESPM”.
2.     PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que “La Convocante” no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos, cualquiera que sea el resultado de la Licitación.
3.
 DEL SERVICIO A SUMINISTRAR:
3.1
Con el fin de suministrar el servicio objeto de esta Licitación, los Licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de cada una de las partidas que integran el PAQUETE en el que pretenda participar de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en estas Bases de Licitación.
“La Convocante” adjudicará por PAQUETE al Licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas. En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO A SUMINISTRAR
PAQUETE 01

"Reembobinado de motores eléctricos hasta 100 hp de las Plantas Potabilizadoras

y de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento".
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Reembobinado de motor de 100 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6220-J/C3 y 6313-J/C3
	MOTOR
	2

	2
	Reembobinado de motor de 75 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 60BC03JP30X y 65BC
	MOTOR
	2

	3
	Reembobinado de motor de 60 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6315 y 6213
	MOTOR
	4

	4
	Reembobinado de motor de 50 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6315 y 6213
	MOTOR
	4

	5
	Reembobinado de motor de 30 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 7310 y 6210
	MOTOR
	6

	6
	Reembobinado de motor de 25 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6311 y 6211
	MOTOR
	4

	7
	Reembobinado de motor de 20 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6310 y 6210
	MOTOR
	4

	8
	Reembobinado de motor de 15 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6310 y 6210
	MOTOR
	4

	9
	Reembobinado de motor de 10 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6208 y 6206
	MOTOR
	4

	10
	Reembobinado de motor de 7.5 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye desacoplado y acoplado de turbina de soplador, maquinado de tapas y reposición de rodamientos (2) 6208
	MOTOR
	16

	11
	Reembobinado de motor de 5 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6206 y 6205
	MOTOR
	4

	12
	Reembobinado de motor de 3 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6206 y 6205
	MOTOR
	4

	13
	Reembobinado de motor de 2 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye desacoplado y acoplado de turbina de soplador, maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6206 y 6205
	MOTOR
	16

	14
	Reembobinado de motor de 1 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6303 y 6203
	MOTOR
	4

	15
	Reembobinado de motor de 0.75 hp, 1750 rpm, 480/240 V, trifásico, 60Hz, incluye maquinado de tapas y reposición de rodamientos 6303 y 6203
	MOTOR
	4


PAQUETE 02
"Reparación de Plataformas flotantes para aireadores en las Plantas de Tratamiento de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento en la ciudad de Mexicali".
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Rehabilitar estructura metálica (plataforma flotante) de los sistemas de aireación en PTAR-Zaragoza, con el siguiente alcance:
	SERVICIO
	4

	
	Desarmado de componentes y limpieza de todos los elementos metálicos de la estructura a base de chorro de arena a presión (sand-blast).
	
	

	
	Galvanizado de todos los elementos de la estructura y aplicación de recubrimiento epóxico de 0.012" de espesor.
	
	

	
	Reponer elemento sumergido de la estructura con angular de acero inoxidable de 3" x 3" x 1/4" (4 m de longitud total aprox)
	
	

	
	Agregar a la estructura una parrilla tipo andador de 32" x 15" con marco de angular galvanizado de 2" x 2" x 1/8" y parrilla de fibra de vidrio, ubicada entre base de agitador y flotador trasero.
	
	

	
	Agregar a la estructura 5 pasamanos de 40" de altura x 24" de ancho, a base de tubería de acero galvanizado de 1" diámetro cédula 80, ubicados laterales a la base del soplador (2) y laterales a la base del agitador (2) y (1) trasero.
	
	

	
	Reponer los 14 tubos de fijación en flotadores a base de tubería de 1" x 40" L en acero inoxidable tipo 304, incluye el suministro e instalación de 56 tornillos de acero inoxidable de 3/8" x 4-1/2" con tuerca de seguridad y doble roldana plana, y 28 tornillos tipo "U" de acero inoxidable de 1/4"-20 para tubería de 1" de diámetro.
	
	

	
	Instalar 2 argollas de 3" de diámetro galvanizadas, atornilladas en la estructura entre los flotadores frontales (para atracar la lancha).
	
	

	
	- Armado en campo de todos los componentes de la Plataforma.
	
	

	
	(ver diagramas esquemáticos de las estructuras DWG 360-180 y 360-160).
	
	

	2
	Rehabilitar estructura metálica (plataforma flotante) de los sistemas de aireación en PTAR-Arenitas, con el siguiente alcance:
	SERVICIO
	4

	
	Desarmado de componentes y limpieza de todos los elementos metálicos de la estructura a base de chorro de arena a presión (sand-blast).
	
	

	
	Galvanizado de todos los elementos de la estructura y aplicación de recubrimiento epóxico de 0.012" de espesor.
	
	

	
	Agregar a la estructura una parrilla tipo andador de 42" x 20" con marco de angular galvanizado de 2" x 2" x 1/8" y parrilla de malla galvanizada similar a la existente en la estructura, ubicada entre flotadores traseros.
	
	

	
	Agregar a la estructura 4 pasamanos de 40" de altura x 24" de ancho, a base de tubería de acero galvanizado de 1" diámetro cédula 80, ubicados laterales a la base del soplador (2) y laterales a la base del agitador (2).
	
	

	
	Reponer los 8 tubos de fijación en flotadores a base de tubería de 1" x 40" L en acero inoxidable tipo 304, incluye el suministro e instalación de 32 tornillos de acero inoxidable de 3/8" x 4-1/2" con tuerca de seguridad y doble roldana plana, y 16 tornillos tipo "U" de acero inoxidable de 1/4"-20 para tubería de 1" de diámetro.
	
	

	
	Instalar 2 argollas de 3" de diámetro galvanizadas, atornilladas en la estructura entre los flotadores frontales (para atracar la lancha).
	
	

	
	Armado en campo de todos los componentes de la Plataforma.
	
	

	
	(ver diagramas esquemáticos de las estructuras DWG 360-180 y 360-160.
	
	

	3
	Fabricación de funda (housing assembly) para agitador de 5-15 hp, similar a No. de parte 330-099 del aireador Aire-O2 TRITON (item 8 del dibujo 360-287).
	PIEZAS
	5


PAQUETE 03
Reparación de 2 bombas centrífugas para aplicación en agua potable, marca American-Marsh modelo 12x14-14 VHD, 250 HP máximo, similar al No. de serie 137327. Incluye el suministro y mano de obra de los siguientes conceptos
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Fabricación de flecha escalonada en material de acero inoxidable T-316,  con un diámetro mayor al centro de 2.675" y un diámetro menor en uno  de los extremos de 2.00", con una longitud total de 44.00". La flecha contará con 3 zonas roscadas, 2 de 2.675" de diámetro por 1.975" de  longitud y 13 hilos por pulgada y la 3ra de 2.175"  de diámetro por 1.900" de longitud y 19 hilos por pulgada. La flecha incluye ranura cuñero  0.720" x 6.25".  Excentricidad máxima en cualquier punto de la flecha  TIR ≤ 0.003"
	PIEZAS
	2

	2
	Anillo de desgaste para carcasa (Part List 15A). Material y dimensiones idénticos a original de bomba American-Marsh 12x14-14 VHD No. de serie 137325.
	PIEZAS
	4

	3
	Impulsor tipo cerrado (part list 11D), dinámicamente balanceado, para de 250 HP máximo. Material y desempeño hidráulico idénticos al instalado en la American-Marsh 12x14-14 VHD No. de serie 137325. Incluye anillo de desgaste instalado y curva de desempeño.
	PIEZAS
	2

	4
	Caja de rodamientos (No. de parte 176-0917-010 Bearing Housing Arm) para bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo caja bipartida VHD 12x14-14 VHD, No. de serie de la bomba 137325.
	PIEZAS
	4

	5
	Brida prensa estopero (Part list 71A Gland Assembly Inboard), para bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo caja bipartida VHD 12x14-14 VHD, No. de serie de la bomba 137325.
	PIEZAS
	4

	6
	Sello mecánico (Part list 331-B) de 2.750"- C20/E7X14/E7-S304, para bomba centrífuga bipartida marca American-Marsh, modelo 12x14-14 VHD, No. de serie de la bomba 137325
	PIEZAS
	4

	7
	Rodamiento radial (Part list 81N)
	PIEZAS
	4

	8
	Rodamiento de empuje (Part list 81P)
	PIEZAS
	2

	9
	Desarmado de componentes y Limpieza con chorro de arena (sand-blast) de carcasa y base de bomba, aplicación  de pintura epóxica de altos sólidos.
	SERVICIO
	2

	10
	Armado de bomba conforme a especificaciones del fabricante, incluye suministro de empaques y tornillería, transportación al sitio para su instalación. Garantía de 1 año por armado, materiales y desempeño hidráulico.
	SERVICIO
	2


PAQUETE 04
Reparación de bomba centrífuga para aplicación en aguas residuales y manejo de sólidos, marca Cornell modelo 14NHG28-VC20, 700 HP máximo, No. de serie 140411-25.00, incluye el suministro y mano de obra de los siguientes conceptos
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Flecha motriz (Part list No.14 SHAFT), para bomba de 700 hp nominal. Material y dimensiones idénticas a la instalada en la bomba No. de serie 140413-25.00.
	PIEZAS
	1

	2
	Tapa de succión (Part list No.1 Suction Cover), No. de parte D5743-1-CI
	PIEZAS
	1

	3
	Doble anillo de desgaste para carcasa (Part List 6 case wear ring), No. de parte A20824A-6-SG
	PIEZAS
	1

	4
	Doble anillo de desgaste para impulsor (Part List 6A impeller wear ring), No. de parte A20824B-6-SG
	PIEZAS
	1

	5
	Impulsor tipo cerrado (part list 3 impeller), 3 álabes, modelo  D5744-3, dinámicamente balanceado, para de 700 HP máximo. Material y desempeño hidráulico idénticos al instalado en la bomba Cornell No. de serie 140413-25.00. El diámetro o trim del impulsor será de 24-15/16" para no rebasar los 700 hp. Incluye anillo de desgaste instalado y curva de desempeño.
	PIEZAS
	1

	6
	Roldana de impulsor (part list 13 impeller washer), No. de parte A20654-13-ST
	PIEZAS
	1

	7
	Cuña de impulsor (part list 28 impeller key), part list A20687C-28-KS
	PIEZAS
	1

	8
	Anillo-V A20634E-16
	PIEZAS
	1

	9
	Retén labiado A14897D-18
	PIEZAS
	1

	10
	Retén labiado A21178E-18
	PIEZAS
	2

	11
	Retén labiado A21178D-18
	PIEZAS
	2

	12
	Sello mecánico tipo 2 (part list 40), No. de parte 15010F-40, 4.000" ambas caras de tungsteno.
	PIEZAS
	1

	13
	Rodamiento (part list 21 drive end bearing)
	PIEZAS
	3

	14
	Rodamiento (part list 20 pump end bearing)
	PIEZAS
	1

	15
	Tapa de respaldo (Part list No.38 backplate), No. de parte E4332-38-CI
	PIEZAS
	1

	16
	Desarmado de componentes y Limpieza con chorro de arena (sand-blast) de carcasa y cabezal de bomba, aplicación  de pintura epóxica de altos sólidos.
	SERVICIO
	1

	17
	Armado de bomba conforme a especificaciones del fabricante, incluye suministro de empaques y tornillería, transportación al sitio para su instalación. Garantía de 1 año por armado, materiales y desempeño hidráulico.
	SERVICIO
	1


PAQUETE 05
Servicio de mantenimiento a subestaciones eléctricas de las Plantas Potabilizadoras a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Primer servicio consistente en:
	SERVICIO
	1

	
	1.- LIMPIEZA:
	
	

	
	     a).- Limpieza y lubricación de desconectador KPF (el prestador del servicio deberá coordinar las libranzas correspondientes con CFE y CESPM.
	
	

	
	     b).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc.
	
	

	
	     c).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores
	
	

	
	     d).- Limpieza de aisladores montados en la estructura
	
	

	
	     e).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal
	
	

	
	2.- REVISIÓN:
	
	

	
	     a).- Revisión y apriete de conexiones eléctricas en alta tensión
	
	

	
	     b).- Revisión y apriete de conexiones en sistema de tierras
	
	

	
	3.- PRUEBAS:
	
	

	
	     a).- Muestreo y anális del aceite de transformador(es) para gases disueltos, rigidez dieléctrica y acidez (KOH)
	
	

	
	     b).- Verificar relación de transformación
	
	

	
	      c).- Verificar resistencia de aislamiento a bobinas primarias y secundarias (megger mínimo a los 10 minutos)
	
	

	
	4.- REPORTES:
	
	

	
	      a).- Elaboración y entrega de reporte detallado con los resultados de las pruebas realizadas y recomendaciones generales, en un plazo no mayor a 30 días depués del servicio (incluye triángulo de DUVAL)
	
	

	
	Los servicios de mantenimiento se aplicarán a las siguientes subestaciones eléctricas:
	
	

	
	Edificio Oficinas Centrales:
	
	

	
	    - (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	Planta Pot. No. 1 de la ciudad de Mexicali:
	
	

	
	    - (1) transformador de 3000 KVA
	
	

	
	Planta Pot. No. 2 de la ciudad de Mexicali:
	
	

	
	   - Área de filtros (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	   - Área de dosificación (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	   - Área taller de mantenimiento (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	   - Área de vivero (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	   - Área de laboratorio (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	   - Alumbrado oficinas (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	   - Área de sand-blast (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	   - Sopladores (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - Bombeo agua potable (1) transformador de 2000 KVA y (1) transformador de 3000 KVA (incluye gabinete de desconexión)
	
	

	
	   - Tanque regulación agua cruda (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	   - Campo de futbol (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	   - Acometida principal (solo 2 servicios de limpieza en el año)
	
	

	
	   - Acometida 4,160 VAC bombeo vertical (solo 2do servicio de limpieza)
	
	

	
	Planta Pot. No. 3 de la ciudad de Mexicali:
	
	

	
	   - Área de cloración (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - Bombeo vertical agua cruda (1) transformador de 300 KVA
	
	

	
	   - Bombeo sumergible agua cruda (1) transformador de 500 KVA (incluye gabinete de desconexión)
	
	

	
	   - Bombeo agua potable (1) transformador de 2000 KVA (incluye gabinete de desconexión)
	
	

	
	   - Acometida 34.5 KV (solo 2 servicios de limpieza en el año)
	
	

	
	   - Acometida 13.5 KV (solo 2 servicios de limpieza en el año)
	
	

	
	Planta Desaladora ciudad de Mexicali:
	
	

	
	   - (1) transformador de 1000 KVA
	
	

	
	Plantas Pot. Valle de Mexicali (Zona 6):
	
	

	
	    - Miguel Hidalgo (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	Plantas Pot. Valle de Mexicali (Zona 8):
	
	

	
	    - Ej. Irapuato (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - Cd. Morelos 2 (1) transformador de 300 KVA
	
	

	
	    - Cd. Victoria-Paredones (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - Miguel Alemán (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - Ej. Jiquilpan (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - Villa Zapata (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	Plantas Pot. Valle de Mexicali (Zona 9):
	
	

	
	    - KM-57 (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - La Puerta (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Ej. Nuevo León (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Cucapah el Mayor (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - Col. Carranza (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - Pozo Aguascalientes KM-43 (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - KM-43 Planta nueva (1) transformador de 1000 KVA
	
	

	
	Sistema agua potable de San Felipe (Zona 10):
	
	

	
	    - Tanque rebombeo 5000 m3 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Pozo No.1 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Pozo No.2 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Pozo No.3 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Pozo No.4 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Pozo No.5 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Pozo No.6 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	2
	Reponer aceite a 6 transformadores  (310 lts). Incluye suministro de aceite, mano de obra y disposición del aceite retirado.
	SERVICIO
	1

	3
	Reparación de bajadas de tierra de subestación tipo poste en Plantas Pots. KM-57 y Victoria (valle de Mexicali). Incluye 10 metros de alambre de cobre calibre 4, zapata ponchable y zapata mecánica para varilla de tierra.
	SERVICIO
	2

	4
	Suministro e instalación de transformador tipo poste de 150 kva, trifásico, 13200-480 V, para subestación eléctrica del pozo No.6 del puerto de San Felipe. Incluye flete, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio.
	SERVICIO
	1

	5
	Suministro e instalación de cuchilla desconectadora tripolar de operación en grupo (KPF), de 34.5 KV, para instalarse en subestación eléctrica de bombeo agua cruda de Planta Potabilizadora No.3. Incluye desmontaje del desconectador existente, así como la instalación, calibración, pruebas y puesta en servicio del nuevo KPF.
	SERVICIO
	1

	6
	Servicio de desgasificado, deshidratado y filtrado de aceite por almenos 2 horas contínuas a dos transformadores de 3000 KVA y 2000 KVA en bombeo a la red de Planta Potabilizadoras No.2. Incluye análisis cromatográfico de gases combustibles disueltos posterior al proceso de desgasificado y 2 análisis cromatográficos al mes y dos meses. Incluye materiales y mano de obra.
	SERVICIO
	1


PAQUETE 06
Servicio de mantenimiento a subestaciones eléctricas de las Plantas de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Primer servicio consistente en:
	SERVICIO
	1

	
	1.- LIMPIEZA:
	
	

	
	     a).- Limpieza y lubricación de desconectador KPF (el prestador del servicio deberá coordinar las libranzas correspondientes con CFE y CESPM.
	
	

	
	     b).- Limpieza de aislamientos, apartarayos, cortacircuitos, etc.
	
	

	
	     c).- Limpieza y apriete de conexiones a transformadores
	
	

	
	     d).- Limpieza de aisladores montados en la estructura
	
	

	
	     e).- Limpieza y apriete de zapatas mecánicas de interruptor principal
	
	

	
	     f).- Limpieza de aisladores en línea primaria 34.5 KV (solo aplica para las PTAR´s Zaragoza y Arenitas)
	
	

	
	     g).- Reponer fusibles tipo listón en las subestaciones eléctricas de la Planta (solo aplica para las PTAR´s Zaragoza y Arenitas). Incluya materiales y mano de obra
	
	

	
	2.- REVISIÓN:
	
	

	
	     a).- Revisión y apriete de conexiones eléctricas en alta tensión
	
	

	
	     b).- Revisión y apriete de conexiones en sistema de tierras
	
	

	
	3.- PRUEBAS:
	
	

	
	     a).- Muestreo y anális del aceite de transformador(es) para gases disueltos, rigidez dieléctrica y acidez (KOH)
	
	

	
	     b).- Verificar relación de transformación
	
	

	
	     c).- Verificar resistencia de aislamiento a bobinas primarias y secundarias (megger mínimo a los 10 minutos)
	
	

	
	4.- REPORTES:
	
	

	
	     a).- Elaboración y entrega de reporte detallado con los resultados de las pruebas realizadas y recomendaciones generales, en un plazo no mayor a 30 días depués del servicio (incluye triángulo de DUVAL)
	
	

	
	El primero y segundo servicios de mantenimiento se aplicarán a las siguientes subestaciones eléctricas:
	
	

	
	Cárcamos de bombeo en la ciudad de Mexicali:
	
	

	
	    - Centro Cívico (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - Pluvial Gómez Morín (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - Jardines del Lago (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	    - Esperanza Agrícola (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - Coronado (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	    - Lucerna (3) transformadores de 50 KVA
	
	

	
	    - Hidalgo (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	    - Margen Derecha (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - Madero (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - Cedros (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - Aurora (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	Plantas de bombeo en la ciudad de Mexicali:
	
	

	
	   - PBAR-1 (1) transformador de 750 KVA
	
	

	
	   - PBAR-2 (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - PBAR-3 (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - PBAR-4 (1) transformador de 2500 KVA
	
	

	
	   - PBAR-5 (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - PBAR-6 (1) transformador de 300 KVA
	
	

	
	   - PBAR-7 (1) transformador de 300 KVA
	
	

	
	   - PBAR-8 (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - PBAR-9 (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	   - PBAR-10 (1) transformador de 1500 KVA
	
	

	
	   - PBAR-13 (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	   - PBAR-14 (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	Planta de Tratamiento CETYS (Mexicali):
	
	

	
	- (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	Planta de Tratamiento Arenitas (Mexicali):
	
	

	
	- Aereadores (2) transformadores de 225 KVA
	
	

	
	   - Alumbrado (3) transformadores de 30 KVA
	
	

	
	   - Riego (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	   - Oficinas (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	   - Cloración (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	   - (300) aisladores en 56 postes de línea primaria de 34.5 KV
	
	

	
	   - Acometida principal
	
	

	
	Planta de Tratamiento Zaragoza (Mexicali):
	
	

	
	   - Cribas (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	   - CCM A (1) transformador de 300 KVA
	
	

	
	   - CCM B (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - CCM C (1) transformador de 500 KVA
	
	

	
	   - CCM D (1) transformador de 300 KVA
	
	

	
	   - Alumbrado (1) transformador de 25 KVA
	
	

	
	   - Cloración (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	   - Oficinas (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	   - Terciario (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	   - (290) aisladores en 65 postes de línea primaria de 34.5 KV
	
	

	
	   - Acometida principal
	
	

	
	Cárcamos de bombeo en el valle de Mexicali:
	
	

	
	    - Cd. Morelos 1 (1) transformador de 15 KVA
	
	

	
	    - KM-43 calle 6ta (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	    - KM-43 calle 15va (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - KM-43 parcelas (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	    - KM-43 Nicolás Bravo (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	    - KM-43 Valle del Sol (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	    - KM-43 Aguascalientes (1) transformador de 30 KVA
	
	

	
	    - KM-43 Valle Nuevo (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - Mazón Guerrero (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - KM-57 calle Cuba (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - KM-57 cárcamo nuevo (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - Torreón (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - Ej. Durango (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - Algodones (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	Plantas de Tratamiento en el valle de Mexicali:
	
	

	
	    - PTAR-KM 43 (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	    - PTAR-Cd. Morelos (1) transformador de 150 KVA
	
	

	
	    - PTAR-Algodones (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - PTAR-KM 57 (1) transformador de 112.5 KVA
	
	

	
	    - PTAR-Oaxaca (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	    - PTAR-Bonfil (1) transformador de 45 KVA
	
	

	
	    - PTAR-La Puerta (1) transformador de 75 KVA
	
	

	
	Sistema aguas residuales de San Felipe:
	
	

	
	    - CBAR-Gavilanes (1) transformador de 15 KVA
	
	

	
	    - CBAR-Playas (1) transformador de 15 KVA
	
	

	
	    - CBAR-Centro (1) transformador de 225 KVA
	
	

	
	    - CBAR-Misiones (1) transformador de 15 KVA
	
	

	
	    - PTAR-San Felipe (1) transformador de 150 KVA
	
	

	2
	Reparación de bajadas de tierra de subestación tipo poste en las siguientes 2 instalaciones: CBAR-Hidalgo y CBAR-Centro Cívico. Incluye 30 metros de alambre de cobre calibre 4, zapata ponchable y zapata mecánica para varilla de tierra.
	SERVICIO
	2

	3
	Reparación de 4 postes de concreto con base fracturada, en la red interna de alta tensión de PTAR-Zaragoza. Incluye excavación, cimbra, acero, concreto y mano de obra.
	SERVICIO
	4

	4
	Suministro e instalación de 3 partarrayos en 34500 volts para subestación eléctrica de PTAR-Zaragoza. Incluye conexión, pruebas y puesta en servicio.
	SERVICIO
	1


PAQUETE 07
Servicio de mantenimiento a generadores eléctricos (plantas de emergencia) de las Plantas Potabilizadoras y de Agua Residual a cargo de la Subdirección Agua y Saneamiento
Garantía de 1 año para materiales y mano de obra

	Concepto
	Descripción
	Ud. medida
	Cant.

	1
	Servicio de mantenimiento preventivo a 18 generadores de energía eléctrica (diesel) de las Plantas de Bombeo de Aguas Residuales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 y CBAR-Km57, Planta Potabilizadora No.1, Planta Pot. No.2 (bombeo red y filtros), Planta Potabilizadora No.3 y Edificio Central Administrativo, marca CATERPILLAR de 750 KW, 350 KW, 500 KW, 2000 KW, 500 KW, 250 KW, 250 KW, 1000 KW, 230 KW, 175 KW, 60 KW, 1600 KW, 1250 KW, 350 KW, marca IGSA de 1600 KW y ONAN de 20 KW respectivamente, así como a generador portátil marca CUMMINS de 375 KW y generador portátil marca CATERPILLAR de 225 KW. El servicio incluye los siguientes conceptos:
	SERVICIO
	1

	
	1.- Sistema de enfriamiento del motor.- Revisión física de mangueras y ajuste de conexiones, desmontaje y limpieza del termostato, ajuste de bandas. Limpieza externa de paneles del radiador con aire a presión y recuperar nivel de anticongelante.
	
	

	
	2.- Sistema de encendido.- Limpieza y revisión física del arrancador, recuperar carga y electrolito en baterías, cambio de terminales en cables, revisión y prueba de funcionamiento del cargador de baterías.
	
	

	
	3.- Sistema de lubricación.- Revisión de niveles y corrección de fugas. No incluye el cambio de aceite.
	
	

	
	4.- Sistema de combustible.- Limpieza con aire a presión y/o vacío de filtros diesel y filtro deshumidificador. Revisión física de líneas, mangueras y corrección de fugas.
	
	

	
	5.- Sistema de aire.- Limpieza de filtros de aire (aire a presión y/o vacío).
	
	

	
	6.- Generador.- Limpieza con aire a presión y revisión física de dinámo, campos de exitatriz, armadura y rectificador de exitratriz, regulador de voltaje. Incluye pruebas de aislamiento (reporte megger).
	
	

	
	7.- Controles.- Revisión y  Limpieza del panel de control, ajuste de puntos de contactos eléctricos y revisión de funciones (parámetros de operación, calidad de la energía y alarmas).
	
	

	
	8.- Interruptor de transferencia.- Limpieza general (aire a presión y/o vacío), ajuste de tornillería y contactos eléctrico, calibración de tiempos y prueba de transferencia.
	
	

	
	9.- Reporte detallado por escrito de cada servicio, incluyendo listado y cotización de refacciones (modelo y # de parte) que requieran reemplazo, así como de los servicios o reparaciones que no estén en el alcance del presente contrato.
	
	

	2
	Servicio de mantenimiento preventivo a 3 motores diesel acoplados a equipos de bombeo,  de los cárcamos de bombeo en los puentes a desnivel Distribuidor vial, Lázaro Cárdenas y Cetys, marca CUMMINS de 4 cilindros, marca ISUZU de 4 cilindros y marca CUMMINS de 3 cilindros respectivamente. El servicio incluye los siguientes conceptos:
	SERVICIO
	1

	
	1.- Sistema de enfriamiento del motor.- Revisión física de mangueras y ajuste de conexiones, desmontaje y limpieza del termostato, ajuste de bandas. Limpieza externa de paneles del radiador con aire a presión y recuperar nivel de anticongelante.
	
	

	
	2.- Sistema de encendido.- Limpieza y revisión física del arrancador, recuperar carga y electrolito en baterías, cambio de terminales en cables, revisión y prueba de funcionamiento del cargador de baterías.
	
	

	
	3.- Sistema de lubricación.-  Revisión de niveles y corrección de fugas. No incluye el cambio de aceite.
	
	

	
	4.- Sistema de combustible.- Limpieza con aire a presión y/o vacío de filtros diesel y filtro deshumidificador. Revisión física de líneas, mangueras y corrección de fugas.
	
	

	
	5.- Sistema de aire.- Limpieza de filtros de aire (aire a presión y/o vacío).
	
	

	
	6.- Controles.- Limpieza, apriete de tornillería/terminales y prueba de todas las funciones del panel de control.
	
	

	
	7.- Reporte detallado por escrito de cada servicio, incluyendo listado y cotización de refacciones (modelo y # de parte) que requieran reemplazo, así como de los servicios o reparaciones que no estén en el alcance del presente contrato.
	
	

	3
	Reparación de circuito de control del interruptor de transferencia automática del generador eléctrico de la PBAR-7. Falla: detección de bajo voltaje y encendido automático del generador. Incluye materiales, mano de obra y pruebas de funcionamiento.
	SERVICIO
	1

	4
	Suministro e instalación de radiador de enfriamiento de motor diesel en el generadores eléctrico de PBAR-7. Incluye desmontaje y disposición de radiador existente, anticongelante para radiador nuevo, reposición de mangueras de entrada y salida de radiador, pruebas de funcionamiento.
	SERVICIO
	1


B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN
4.
DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.
4.1. En estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Programa de Operación de los Servicios
“Anexo 3” Formato de Manifestación de Facultades
“Anexo 4” Manifiesto Articulo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.
“Anexo 5” Declaración de Integridad 
“Anexo 6” Escrito de Obligaciones Fiscales

“Anexo 7” Catálogo de Conceptos

“Anexo 8” Formato de Propuesta Económica
4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos. Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación o sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en bases, su propuesta será rechazada.
5. JUNTA DE ACLARACIONES.
5.1  “La Convocante” aclarará cualquier aspecto técnico, comercial y administrativo sobre el servicio objeto de la presente Licitación, dando contestación a las dudas plasmadas en los cuestionarios que para ese fin se solicitan y a las que fueren formuladas en el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al “Comité de Adquisiciones”, al correo electrónico lflimon@baja.gob.mx.
Los cuestionarios deberán ser recibidos a más tardar el día 26 de Junio de 2019 hasta las 12:00 horas. “La Convocante” realizará una junta de aclaraciones el día 28 de Junio de 2019 a las 11:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del edificio Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada Independencia No. 994, colonia Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, el acta de la junta de aclaraciones estará a disposición de los Licitantes al finalizar dichos actos, de igual forma para los que no hayan asistido se publicará en la página de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx.
5.2
En el caso de los participantes que no formulen cuestionarios, se dará por entendido que están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y lo aclarado en la Junta de Aclaraciones, asistan o no a dicho acto.

6. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

6.1 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, “La Convocante”, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de Licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las presentes Bases de Licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución del servicio convocado originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.
Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la Junta de Aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7.
IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en idioma español.

8.   DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN:

8.1 Preferentemente la documentación administrativa deberá ser preparada en papel membretado del Licitante, la cual deberá presentarse firmada por el representante legal. La proposición constará de los siguientes documentos:
A. 
Propuesta Técnica.- Deberá presentarse utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de Licitación, firmada por el representante legal del Licitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. Así mismo señalará como mínimo las especificaciones técnicas del servicio a prestar de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 de las bases, dando una explicación detallada del servicio requerido durante el tiempo de contratación del mismo, atendiendo a lo establecido en el punto 13.1 de las bases. El sobre con la propuesta técnica, no deberá contener por ningún motivo información referente a precios de los bienes ofertados. De lo contrario será descalificada su proposición.
De no presentar su propuesta de conformidad con lo solicitado en el punto 3.1, en relación con el 4.2 de estas bases, su propuesta será desechada.
NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B.
Programa de Operación de los Servicios.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, respecto de cada uno de los tipos de servicio indicados en el punto 3.1 de estas Bases de Licitación; “El Licitante” deberá proponer un calendario de prestación de servicios con las características de éste, dentro del plazo máximo fijado. La presentación de un servicio fuera del plazo señalado en el punto 1.3 de estas bases, será causal de rechazo de su propuesta. 

C.
Manifestación de facultades, utilizando para ello el formato proporcionado como Anexo 3, en el que el Licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o por su representado, así como original o copia certificada y como copia simple, de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente, los cuales deberán ser firmados por el representante legal del licitante, ya que de lo contrario será desechada su propuesta.
D. 
Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cual deberá firmar el Representante Legal del Licitante.- Utilizando preferentemente papel membretado del licitante. (Anexo 4)
E. 
Declaración de Integridad.- En la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa con relación a los demás participantes. (Anexo 5)
F. 
Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. La convocante se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no presentar el escrito requerido en este punto, o que como resultado de la verificación se determine que no está al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar su propuesta. (Anexo 6)
G. 
Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California, para lo cual se podrá presentar alguno de los siguientes documentos según sea el caso:
Personas Morales: Cédula de identificación fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que este aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y/o copia del último pago de sus impuestos estatales; o cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California.
Personas Físicas: Cedula de Identificación Fiscal, la forma R2 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el caso de que éste aplique, el Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California actualizada y/o copia del último pago de sus impuestos estatales; o cualquier otro documento que acredite su domicilio dentro del Estado de Baja California.
H. 
Carta compromiso por parte de “El Proveedor” en donde obliga, en caso de resultar adjudicado con algún PAQUETE, de entregar documentación comprobatoria de inscripción en el IMSS a las personas que presten el servicio a la CESPM, así mismo deberá entregar a este último dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato, la relación de personas que prestarán el servicio a la CESPM, así como original y copia para su cotejo de las inscripciones de dichas personas ante el IMSS.
I. Catálogo de Conceptos debidamente firmado por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (Anexo 7) de estas bases de licitación, preparados de conformidad con los puntos 9, 10 y 11 de éstas bases de licitación; en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta. 

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos  un licitante, si asistiere alguno.
J. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el (Anexo 8) de estas bases de licitación, en original debidamente firmado por el representante legal del licitante, con fundamento en Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta.

NOTA: Este documento será rubricado por los miembros del Comité y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.
6. Los licitantes participantes que presenten su propuesta de manera conjunta deberán de contar sin excepción con registro fiscal en el Estado de Baja California y cumplir con los siguientes requisitos (Señalados en el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California), además de los citados en el punto 8.1. de estas bases de licitación;
I.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de bases;

II.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

A) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

B) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

C) La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

D) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y,

E) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme;
9.
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA.

9.1 El licitante deberá llenar completamente el Catálogo de Conceptos (anexo 7) y el Formato de Propuesta Económica (anexo 8) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados, ó podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado igualmente firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido para tal efecto.

10.
PRECIOS DE LA PROPUESTA.

10.1  El licitante indicará en el Catálogo de Conceptos (Anexo 7) el precio de las partidas que integran el PAQUETE en que participa en número y letra, el subtotal y deberá de señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar.
En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra para cada una de las partidas que integran el PAQUETE en que participa, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente: los costos directos e indirectos relacionados con el servicio materia de la presente contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga, las primas correspondientes a los seguros y todos los costos relacionados para el suministro oportuno del servicio en los lugares establecidos en estas Bases de Licitación.

10.2  Del Contrato y Condiciones de Precios: Los precios unitarios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que la propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el punto 26 de estas Bases de Licitación.
11.   MONEDAS EN QUE SE COTIZARAN LAS PROPUESTAS:

11.1  Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

12. 
CONFORMIDAD DEL SERVICIO A SUMINISTRAR: 
En referencia con la cláusula 8.1 inciso A) de estas Bases de Licitación, para la propuesta técnica que deberá presentar “El Licitante”, tendrá presente que el servicio propuesto y las referencias que haya hecho “La Convocante” en sus especificaciones técnicas, tienen una finalidad descriptiva y no restrictiva, en el sentido de que además de los requisitos mínimos establecidos en estas Bases, se podrán establecer en las ofertas, características, accesorios y especificaciones adicionales, siempre y cuando se apegue al menos a lo solicitado en el Punto 3.1 “Especificaciones Técnicas” de estas Bases de Licitación, y que estos sean necesarios para el funcionamiento del servicio solicitado, en el entendido de que estas serán consideradas, siempre y cuando no se rebase el techo financiero con el que se cuenta para esta contratación.

 13. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas, establecida por “La Convocante” en el Punto 19.2 de las presentes Bases de Licitación. La propuesta cuyo periodo de validez sea más corto que el requerido, podrá ser rechazada por “La Convocante” por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales “La Convocante” podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud por parte de “La Convocante” y su aceptación por parte de los licitantes deberán constar por escrito para su validez.

D. PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

14.   FORMATO Y FIRMA DE LAS PROPOSICIONES:
14. El licitante preparará un original de la proposición solicitada en el Punto 8.1 inciso A de las presentes bases.

14.  Toda la documentación administrativa deberá ser preparada preferentemente en papel membretado del Licitante. La documentación relativa a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases, o en documentos similares elaborados por el propio Licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado y mecanografiados o escritos en tinta indeleble y debidamente firmados por el Licitante en todas las páginas, excepto las que contengan material impreso no modificado.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello. 

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

15.  MARCADO DE LAS PROPOSICIONES:

15.1. 
La proposición será colocada dentro de dos sobres, para lo cual deberá indicarse el que contenga la propuesta técnica y el de la propuesta económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable y marcar respectiva e individualmente.

15.2. Los dos sobres:

A) Estarán dirigidos al “Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California”, ubicado en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

B) Indicarán el nombre de la Licitación: "SERVICIO DE MANTENIMIENTOS VARIOS PARA EQUIPOS DE LA CESPM”, el número de la Licitación y las palabras “No abrir antes del día 05 de Julio de 2019” en lo correspondiente al sobre que contiene la propuesta técnica y en lo referente al sobre que integra la propuesta económica “No abrir antes del día 11 de Julio de 2019”.
A) Los sobres indicarán además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

B) El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios del servicio ofertado. De lo contrario será descalificada su proposición.

15.3 Para la admisión y validez de las proposiciones será requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la totalidad de requisitos indicados en el Punto 15.2 de las presentes bases, de lo contrario dichas proposiciones no tendrán validez, ni obligatoriedad alguna para “La Convocante”.

El licitante conformará el original de la proposición como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) Un sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; consistente en 08 fólders individuales preferentemente en los que se incluya la documentación técnica establecida en el Punto 8.1 de estas bases. 

                Inciso



Tipo de Documentación

	8.1
	A)
	Formato de Propuesta técnica detallada en original. (Anexo 1)

	8.1
	B)
	Programa de Operación de los Servicios.-. (Anexo 2)

	8.1
	C)
	Manifiesto de Facultades. (Anexo 3)

	8.1
	D)
	Declaración de NO encontrarse en los supuestos previstos por el Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Bienes del Estado de Baja California. (Anexo 4)

	8.1
	E)
	Declaración de Integridad. (Anexo 5)

	8.1
	F)
	Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste que está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales. (Anexo 6)

	8.1
8.1
	 G)
H)
	Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.
Carta compromiso de entrega de documentación comprobatoria de inscripción al IMSS, del personal que realizará los servicios.


SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

B) Un sobre en el que se integre la Propuesta Económica; consistente en 2 fólders individuales en los que se incluya la documentación económica, establecida en el Punto 8.1 de estas bases, como se indica:

Inciso




Tipo de Documentación 

	8.1
	I)
	Catálogo de Conceptos. (Anexo 7)

	8.1
	J)
	Propuesta Económica. (Anexo 8)


16. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

16.1 Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el área de Recepción de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er. Piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, sita en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México, a más tardar a las 10:30 horas del día 05 de Julio de 2019, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada fuera de esta hora.
Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

17.
PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:
19 Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto anterior de éstas bases de licitación. Las proposiciones entregadas a “La Convocante” de manera extemporánea serán devueltas sin abrir al licitante que corresponda.

18.
MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:

18.1.
Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez transcurrido el plazo para el inicio del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

18.2. No se podrán retirar proposiciones durante el vencimiento del plazo para la presentación de las proposiciones y la expiración del período de vigencia especificado por el licitante en el Catálogo de Conceptos (Anexo 7) y el Formato de Propuesta Económica (Anexo 8).
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

19. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:

19.1  El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 35 de su Reglamento. 

19.2 “La Convocante” iniciará el acto de recepción de proposiciones y apertura de propuestas técnicas, a las 10:30 horas del día 05 de Julio de 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, del Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California. 

Las proposiciones presentadas por medio del servicio postal o de mensajería, podrán participar en este proceso de Licitación, cuando las mismas sean presentadas  en tiempo, lugar y forma,  previo al acto de apertura de proposiciones técnicas, en caso de no cumplir con los términos y condiciones para la presentación de las mismas, estas no serán recibidas por “La Convocante” para su revisión.
19.3 
En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las dependencias, miembros del “Comité de Adquisiciones”, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada Licitante inscrito que así lo desee.
19.4  En la primera etapa los Licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité durante el proceso de licitación y se entregarán a los Licitantes en el momento en el que el Comité lo consideré oportuno.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las Bases de Licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los Licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

19.5 
Se levantará acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir del día 05 de Julio de 2019 a disposición de los que no hayan asistido, en la página de Gobierno del Estado de Baja California: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, para efectos de su notificación.
20. ANÁLISIS TÉCNICO:

20.1 
Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 19.4 Y 19.5 de las presentes bases, el comité procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a desechar las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado de acuerdo a los puntos 3.1, 8.1, 15.1, 15.3 incisos A y B  de estas bases de licitación, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas. 

20.2  En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

20.3
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. 

21. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:

21.1 “La Convocante” iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las 10:00 horas del día 11 de Julio de 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, con domicilio en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
21.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del “Comité de Adquisiciones” presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el Punto 8.1 incisos I) y J), de estas Bases de Licitación. 

21.3 Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes.

21.4 El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el mismo domicilio, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efecto, poniéndose a partir del día 11 de Julio de 2019 a disposición de los que no hayan asistido en la página de Gobierno del Estado de Baja California; https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, para efecto de su notificación.

21.5 Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia de “La Convocante” para que sea analizada en forma detallada.

22. ANÁLISIS ECONÓMICO:

22.1  Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas, el comité procederá a llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el Punto 8.1 inciso I) e inciso J) de las bases de licitación debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo económico.

22.2  
Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

22.3  Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

23.
FALLO DE LA LICITACIÓN:

23.1   El Fallo de la licitación se dará a conocer a las 13:00 horas del día 12 de Julio del 2019, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia No. 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California.
23.2 
En el fallo de la Licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

23.3
En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los Licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la Licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no invalidará su contenido y efectos.

23.4 El Acta de Fallo estará a disposición de los Licitantes a la finalización de dicho acto, para efectos de su notificación a los Licitantes.

23.5 
En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los Licitantes aún cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

23.6 En sustitución de dicho acto El “Comprador” podrá optar por notificar el fallo de la Licitación por escrito a cada uno de los Licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.
24. PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN: 
24.1  
Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el comité en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante ganador. 

25. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

25.1.  A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, “La Convocante” podrá en su caso, solicitar a cualquier Licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta. 

26. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

26.1. En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los Licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades: falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación; señalamiento de precios en la propuesta técnica del Licitante; si se comprueba que algún Licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios del servicio materia de la presente Licitación; si se comprueba que algún Licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás Licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad del servicio en que participe; así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes Bases y en la Ley de la Materia y su Reglamento.

27.
COMUNICACIONES CON LA CONVOCANTE:

27.1.  Los Licitantes se abstendrán de comunicarse con “La Convocante” o los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, únicamente “La Convocante” podrá establecer comunicación con el Licitante, para que aclare su propuesta de conformidad con lo dispuesto en el Punto 25 de estas Bases de Licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

28.  CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes Bases de Licitación y en específico a las características técnicas del servicio a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado no será susceptible de evaluación.

27. Para efecto de adjudicar la presente Licitación, se tomará en cuenta el precio total cada uno de los PAQUETES incluyendo el Impuesto al Valor Agregado trasladado en la oferta del Licitante, así mismo únicamente deberá indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar en su formato de catálogo de conceptos.
28.3. 
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los Licitantes, a aquel (llos) cuya(s) propuesta(s) resulte(n) solvente(s) porque reúne(n) conforme a los criterios señalados en las presentes Bases de Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice(n) satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.
28.4 Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

29.
DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.  

29.1. 
“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad o plazo del servicio asignado, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. 

30.
MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

30.1 
Se procederá a declarar desierta la Licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las Bases de Licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a cancelar la Licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar el servicio, y que de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a dicha dependencia.
31.
FIRMA DEL CONTRATO:
31.1 “La Convocante”, a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, pondrá a disposición del Licitante ganador el contrato respectivo para su firma, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la notificación del fallo, en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, ubicada en la calle Río Sinaloa No. 1399, Colonia Vallarta, C.P. 21270 en la ciudad de Mexicali, Baja California.

31.2 
Previo a la firma del contrato, el Licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

31.3 Si la persona favorecida con el resultado del fallo, no firmare el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).
31.4 El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de La Convocante, la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

32.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

32. Dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que el suministro del servicio se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento de conformidad con los porcentajes que se establecen en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2005, y la cual se establecerá en base al monto del contrato adjudicado.
	Monto del Pedido en Unidad de Medida y Actualización (UMA) sin I.V.A.
	% Mínimo de Garantía

	De 0 UMA a 2,000 UMA
	No Aplica

	De 2,000.01 UMA a 4,000 UMA
	10

	De 4,000.01 UMA a 13,000 UMA
	10

	De 13,000.01 UMA en adelante
	15


Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por “La Convocante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b) Cheque Certificado a nombre de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.
c) En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, entregando copia del recibo correspondiente a la Oficialía Mayor de Gobierno.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. 
La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1. Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2. Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada  de este contrato.

3. En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que la fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5. La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6. Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.
32.2 
Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

32.3 
Sí el proveedor no presenta la fianza de garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de acuerdo al artículo 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 

33.
PENAS CONVENCIONALES:

33.1 

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al presente contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del 1% (uno por ciento) del valor total del suministro prestado con retraso, por cada día natural de demora del servicio no suministrado. Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.



“La Convocante” estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

33.2  
La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de prestación del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor total del servicio prestado con atraso.

Fórmula:    (pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca
Dónde:

Pd:           Penalización Diaria

Nda:         Número de días de atraso

Vsap:   Valor del servicio a proporcionar
Pca:          Pena convencional aplicable

34. DERECHO DE LA CONVOCANTE PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES: 

34.1 “La Convocante” podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de las partidas contratadas en esta Licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

34.2 
“La Convocante” dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad del servicio propuesto, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio del servicio sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.


“La Convocante” se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

35.
INCONFORMIDADES:
35.1 La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Codificación Civil y Penal para el Estado de Baja California.


Los Licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, se apercibe a los Licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios para el Estado de Baja California.
[image: image2.png]



PAGE  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California      Página 4 de 31

