ANEXO TÉCNICO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

A PLANTAS DE EMERGENCIA

1.- Introducción

El presente documento de especificaciones técnicas, detalla los servicios requeridos a ser ejecutados para el llevar a cabo el mantenimiento de los equipos de generación de energía (plantas de emergencia) para los centros C4 y sitios de repetición de los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones de operación tales equipos, los cuales son de crucial importancia para la operación ininterrumpida de los equipos electrónicos en situaciones en donde se presenten corte del suministro eléctrico principal de la red de Comisión Federal de Electricidad.

2.- Ubicación y modelos de los equipos

En los siguientes cuadros se lista la información de las plantas de emergencia, como marca y modelo, para efecto que el proveedor pueda determinar los modelos de los elementos para el mantenimiento de los equipos, también se señala la información de las ubicaciones de los equipos, los cuales están en los municipios de Mexicali, Ensenada y Tecate.

Equipos en el municipio de Mexicali:

| Municipio | Descripción del equipo | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| San Felipe | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: EMI Modelo: MWM | Sitio de Repetición de San Felipe |
| Mexicali | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Igsa JD-30 Modelo: John Deree 4.5 L | Sitio de Repetición de Ciudad Morelos Ciudad Morelos Valle de Mexicali B.C. |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Igsa JD-30 Modelo: John Deree 4.5 L | Sitio de Repetición de Cerro Prieto Cima de Cerro Prieto Valle de Mexicali B.C. |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Onan Modelo: 25DSKCA Motor Kubota | Sitio de Repetición de Islas Agrarias Avenida del Oasis entre Pampas y Manantial Ejido Oasis, Islas Agrarias. |
|  | Planta de Emergencia de 100 KVA Marca: SELMEC Modelo: 80SP-1104C-44TAG1 Motor Perkins | Centro C4 Mexicali Blvd. Anáhuac y Vialidad Río Nuevo, # 958 |
| Tecate | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: EMI Modelo: MWM | Centro C4 Tecate Av. Misión de Santa Rosalía y Misión de Loreto S/Numero a un costado de la FGE |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: EMI Modelo: MWM | Sitio de Repetición de Cerro Nopalera Cima de Cerro la Nopalera |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: EMI Modelo: MWM | Sitio de Repetición de Cerro Bola Cima de Cerro Bola |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: EMI Modelo: MWM | Sitio de Repetición de Rumorosa Cima de Rumorosa |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Onan Modelo: 25DSKCA Motor Kubota | Sitio de Repetición El Cóndor Cima de Cerro Alpuche |
|  | Planta de Emergencia de KVA Marca: Selmec Modelo: S10P-CC Motor Perkins | Sitio de Repetición Hongo Cereso del Hongo |
| Ensenada | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Igsa JD-30 Modelo: John Deree 4.5 L | Centro C4 Ensenada Prolongación Blvd. Zertuche No. 6474-D Ejido Chapultepec |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Igsa JD-30 Modelo: John Deree 4.5 L | Sitio de Repetición de Loma Linda Col. Lomas del Paraíso Calle Galaviz |
|  | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: Igsa JD-30 Modelo: John Deree 4.5 L | Sitio de Repetición Cerro Cantú Cima de Cerro Cantú |
| San Quintín | Planta de Emergencia de 30 KVA Marca: EMI Modelo: MWM | Salto de enlace San Quintín Calle Decima No.131 |

3.- Requerimientos del servicio de mantenimiento preventivo.

El mantenimiento preventivo consistirá en una serie de actividades de servicio programadas con el objeto de evitar fallas e interrupciones en motor, salida de energía eléctrica del generador y fallas de control de transferencia de las plantas de emergencia.

| Servicio 1 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: San Felipe |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI |
| 5 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. Incluir filtro de aire. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 15 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |

| Servicio 2 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Ciudad Morelos |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. Incluir filtro de aire. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Suministro e instalación de un (1) tablero de transferencia marca aceptada KOSOV modelo aceptado TCT-7320-2S160 el cual debe de incluir control de motor digital DS 7320 Marca Deep Sea, integrado con interruptores o seccionadores para maniobra, así como todo el material necesario para su correcta instalación, de igual manera se solicitan las pruebas y ajustes necesarios para su correcto y óptimo funcionamiento, encendido de la planta de manera automática y manual así como con energía y sin energía de Comisión Federal de Electricidad. Incluir monitoreo remoto IP. |
| 16 | Un (1) gabinete NEMA 1 que se conectara eléctricamente a planta de emergencia descrita con anterioridad, así como todo el material necesario para su correcta instalación. |
| 17 | Incluir en el control de transferencia (1) Cargador de Batería Marca aceptada DEEP SEA ELECTRONICS Modelo aceptado DSE9130 12 VCD 5A, para el modulo antes descrito, así como todo el material necesario para su correcta instalación |
| 18 | Incluir suministro e instalación de módulo de monitoreo remoto por IP de controlador de transferencia para planta de emergencia en sitio, así como todos los componentes necesarios para su monitoreo remoto, como presión, combustible, temperatura, etc. Que pueda ser monitoreado y encendido remotamente y accesado por LAN de c4 |
| 19 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 3 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cerro Prieto |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. Incluir filtro de aire. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 4 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Islas Agrarias |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 1 Cubeta de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca FLEETGUAD o Cummins. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir filtro marca FLEETGUARD o Cummins. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca FLEETGUARD o marca Cummins. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 14 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |

| Servicio 5 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en Centro C4 Mexicali |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 2 cubetas de 20 litros para motor de 6 Cilindros |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Cambio de batería con terminal tipo poste de 27 celdas, sin manejar cambio por batería usada, incluir batería nueva de la Marca LTH modelo L-8D-1125 AR, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 6 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en Centro C4 Ensenada |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 14 | Instalación de manguera de retorno de combustible del tanque externo al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 7 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Loma Linda |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio de sensor de nivel de combustible. |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Servicio de suministro y reemplazo de medidor de combustible de motor, incluye el retiro, suministro e instalación de medidor de combustible, incluyendo todo lo necesario para su correcto funcionamiento y operación. |
| 16 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 8 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cerro Cantú |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 14 | Remplazo de módulo de control digital DSE890 MKII para monitoreo remoto. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 9 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en salto de enlace: San Quintín |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI |
| 5 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Suministro e instalación de un (1) tablero de transferencia marca aceptada KOSOV modelo aceptado TCT-7320-2S160 el cual debe de incluir control de motor digital DS 7320 Marca Deep Sea, integrado con interruptores o seccionadores para maniobra, así como todo el material necesario para su correcta instalación, de igual manera se solicitan las pruebas y ajustes necesarios para su correcto y óptimo funcionamiento, encendido de la planta de manera automática y manual así como con energía y sin energía de Comisión Federal de Electricidad. Incluir monitoreo remoto IP. |
| 15 | Un (1) gabinete NEMA 1 que se conectara eléctricamente a planta de emergencia descrita con anterioridad, así como todo el material necesario para su correcta instalación. |
| 16 | Incluir en el control de transferencia (1) Cargador de Batería Marca aceptada DEEP SEA ELECTRONICS Modelo aceptado DSE9130 12 VCD 5A, para el modulo antes descrito, así como todo el material necesario para su correcta instalación |
| 17 | Servicio de reemplazo de pre calentador de motor, incluye el suministro e instalación de pre calentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 18 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 10 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en el Centro C4 Tecate |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI |
| 5 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. Incluir filtro de aire. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 11 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cerro Nopalera |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diéesel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI |
| 5 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. Incluir filtro de aire. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 12 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cerro Bola |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI |
| 5 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. Incluir filtro de aire. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 13 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Rumorosa |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI |
| 5 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. Incluir filtro de aire. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 14 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: El Cóndor |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 1 Cubeta de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca FLEETGUAD o Cummins. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir filtro marca FLEETGUARD o Cummins. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca FLEETGUARD o marca Cummins. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 15 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Hongo |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 1 Cubeta de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca Perkins. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir filtro marca Perkins. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca Perkins. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone listo para usar, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones sobrantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo tornillo, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

Piezas y materiales incluidos:

    - Todas las piezas, materiales y refacciones necesarias para realizar el mantenimiento preventivo deberán ser nuevas y estar incluidas en el contrato.  El Gobierno del Estado no realizará ningún gasto adicional por ninguno de estos conceptos que no sean considerados en su propuesta técnica y económica.

    - Para los sitios de repetición de Cerro Prieto, Cerro Bola y Cerro Cantú se requiere vehículo 4x4.

    - Todos los desperdicios y mermas que se generen durante la realización de los trabajos serán retiradas por parte del proveedor, así como dejar limpio el cuarto de máquinas de los trabajos realizados por el proveedor (lodo, aceite, diésel, basura), el proveedor deberá comprobar con algún documento que avale que el aceite se entrega para su reciclaje.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LOS CENTROS C4 Y SITIOS DE REPETICIÓN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO”

- Introducción

  - Se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de planta de suministro de energía de emergencia, ubicado en la zona costa del Estado de Baja California.

  - Es responsabilidad del proveedor seleccionado el traslado de materiales, accesorios, equipos y personal en cada uno de los puntos señalados de acuerdo al tipo de mantenimiento, dentro de su propuesta económica.

- Especificaciones Mantenimiento Preventivo

  - La especificación y ubicación de los equipamientos a proporcionar mantenimiento preventivo, es como sigue:

| Núm. | Sitio de repetición / Centro de Control | Capacidad y Marca | Municipio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumbres de Juárez | 75 KVA / Onan Cummins | Tijuana |
| 2 | Cerro Colorado | 30 KVA / Onan Cummins | Tijuana |
| 3 | Playas de Tijuana | 30 KVA / EMI | Tijuana |
| 4 | San Antonio de los Buenos | 50 KVA / IGSA | Tijuana |
| 5 | Cerro Macho | 30 KVA / Onan Cummins | Tijuana |
| 6 | C4 Rosarito | 30 KVA / IGSA | Playas de Rosarito |
| 7 | Lomas de San Antonio | 30 KVA / EMI | Playas de Rosarito |
| 8 | C4 Tijuana | 300 KVA / Selmec | Tijuana |
| 9 | Primo Tapia | 30 KVA / Selmec | Playas de Rosarito |
| 10 | Natura | 30 KVA / Shell | Tijuana |

  - Es responsabilidad del proveedor de servicios, de su  traslado  a los diferentes sitios en los cuales algunos de ellos requieren un vehículo con tracción 4x4.

  - Todos los motores son de combustible Diésel.

  - El mantenimiento preventivo consistirá en las siguientes tareas:

| Servicio 16 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cumbres de Juárez |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 2 Cubetas de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca FLEETGUAD o Cummins. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir filtro marca FLEETGUARD o Cummins. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca FLEETGUARD o marca Cummins. |
| 7 | Cambio de Banda para motor, incluir banda marca Cummins o marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Cambio de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH modelo L-8D-1125 AR, nueva sin cambio, de 1406 Amperes, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Agregar módulo de transferencia IP para sitio, así como todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento, tales como gabinete, módulo de monitoreo IP, de combustible, temperatura, presión, cargador de batería, etc |
| 14 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo por IP para un equipo power cummins generation con control 1302, incluir el sistema de monitoreo PC500 cloud, Protonode, instalación, configuración y todo lo necesario para su adecuada puesta en servicio, tales como mediciones remotas como presión, combustible, temperatura, encendido y apagado remoto, realizar cambio de transferencia manual en sitio y remoto via administración remota por medio de una conexión LAN a la red de C4. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 17 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cerro Colorado |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 1 Cubeta de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca FLEETGUAD o Cummins. |
| 5 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca FLEETGUARD o marca Cummins. |
| 6 | Cambio de Banda para motor, incluir banda marca Cummins o marca Gater. |
| 7 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 8 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 9 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 10 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 11 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 18 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición de Playas de Tijuana |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite del motor, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor diésel de 4 Cilindros |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI. |
| 5 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Ensenada, Tecate y Mexicali. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 19 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: San Antonio de los Buenos |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite del motor, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor diésel de 4 Cilindros |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 20 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Cerro Macho |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 1 Cubeta de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca FLEETGUAD o Cummins. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir filtro marca FLEETGUARD o Cummins. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca FLEETGUARD o marca Cummins. |
| 7 | Cambio de Banda para motor, incluir banda marca Cummins o marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| 14 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |

| Servicio 21 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en el C4 Playas de Rosarito |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor de 4 Cilindros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. Incluir filtro de aire. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca John Deree. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca John Deree. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca John Deree. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras marca John Deere o Gater. |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 22 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en sitio de repetición: Lomas de San Antonio |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite del motor, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 1 cubeta de 20 litros para motor diésel de 4 Cilindros |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI. |
| 5 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 12 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de combustible diésel del tanque al motor. Incluir mangueras marca Goodyear. |
| 13 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 14 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 15 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 23 de 25 Mantenimiento a equipo de generación de energía en el C4 Tijuana |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite del motor, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 2 cubetas de 20 litros para motor diésel de 6 Cilindros |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI. |
| 5 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Cambio de 2 Baterías con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH modelo L-8D-1125 AR, nueva sin cambio, de 1406 Amperes, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 24 de 25 Mantenimiento a equipo de generación en sitio de repetición: Primo Tapia |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite en motor diésel, se solicita aceite marca Valvoline grado SAE 15/40 incluir 1 Cubeta de 20 litros. |
| 4 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro marca Perkins. |
| 5 | Cambio de filtro para diésel, incluir filtro marca Perkins. |
| 6 | Cambio de filtro para aceite, incluir filtro marca Perkins. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Perkins. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone listo para usar, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones sobrantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Reemplazo de Batería con terminal tipo tornillo, incluir batería marca LTH, capacidad de 900 Amp, sin cambio por batería nueva, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 11 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 12 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 13 | Servicio de reemplazo de precalentador de motor, incluye el suministro e instalación de precalentador externo de 120 VCA, incluyendo termostato para los generadores. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| Servicio 25 de 25 Mantenimiento a equipo de generación en sitio de repetición: Natura |  |
| --- | --- |
| Punto | Descripción |
| 1 | Hacer una prueba inicial antes de iniciar los trabajos, la cual consiste en encender el motor para dejar evidencia que la planta está funcional o en su caso detectar si se presenta algún problema antes de iniciar el mantenimiento. |
| 2 | Aplicar la limpieza general de la planta (lavado exterior con desengrasante para motores en liquido o spray) este sería quitar todo el aceite adherido al motor, diésel y suciedad en el motor y generador, así mismo sopletear con aire el control de transferencia para eliminar todo polvo acumulado. |
| 3 | Cambio de aceite del motor, se solicita aceite marca Shell grado SAE 15W-40 incluir 2 cubetas de 20 litros para motor diésel de 6 Cilindros |
| 4 | Cambio de Filtro para aceite de motor, incluir el suministro de filtro marca Fram para los motores de la marca EMI. |
| 5 | Cambio de filtro de aire, incluir el suministro de filtro de aire marca Donalson Dura Lite DC335-T o Baldwin PA2829 incluir reductor. |
| 6 | Cambio de filtro para diésel, incluir suministro de filtro marca Fram. |
| 7 | Cambio de banda para motor, incluir banda marca Gater. |
| 8 | Cambio de líquido anticongelante en sistema de enfriamiento, incluir 6 galones de anticongelante marca Prestone 50/50, se deberá llenar el sistema de enfriamiento, los galones restantes después del llenado, se deberán dejar en sitio. |
| 9 | Cambio de 2 Baterías con terminal tipo poste, incluir batería marca LTH modelo L-8D-1125 AR, nueva sin cambio, de 1406 Amperes, con garantía de 1 año directamente con el proveedor que realice el mantenimiento. |
| 10 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater. (incluyendo la manguera de la bomba de agua al motor) |
| 11 | Cambio completo de juego de mangueras del sistema de enfriamiento, incluir mangueras de la marca Gater |
| 12 | Realizar el ajuste de conexiones mecánicas y eléctricas en el tablero de Emergencia y Generador. |
| 13 | Ajuste de voltaje y frecuencia dejando los valores indicados por el cliente (120 Volts, 220 Volts y 60 Hz a plena carga). Estos ajustes se realizarán en presencia del cliente. |
| 14 | Realizar una serie de ejercitamientos de la planta de emergencia, pruebas en vacío (sin carga), con carga, manual y automático. Así mismo, todos los conceptos mencionados con anterioridad, deberán ser aplicados para todos los servicios solicitados de mantenimiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito. De igual manera, todos los trabajos deberán realizarse con el cuidado necesario (limpio y seguro), así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |

  - En el caso de las plantas de marca ONAN CUMMINS solamente se permitirán refacciones originales de la misma marca, NO SE ACEPTARÁN reemplazos.

  - Antes del inicio del mantenimiento en los sitios, se verificará la calidad y cumplimiento de estos requerimientos. En caso de no cumplirlas a cabalidad se suspenderá la actividad y se penalizará de acuerdo a los lineamientos del Gobierno del Estado.  Así mismo, se le obligará a cubrir los costes asociados por la suspensión de la actividad.

  - No se aceptarán alteraciones a los sistemas, para la adaptación no original de refacciones.

  - El proveedor seleccionado deberá revisar y ajustar los parámetros del módulo de control y transferencia.

  - El proveedor seleccionado será responsable de sus costos por transportación y viáticos; así como de todos los materiales e insumos para efecto de la realización del mantenimiento.

  - El proveedor seleccionado deberá considerar el manejo de materiales peligrosos y tóxicos, así como de la de la disposición correcta y ecológicamente responsable de los lubricantes y químicos.

  - El proveedor seleccionado tendrá la obligación de realizar los trabajos de manera limpia y segura.

  - El proveedor deberá entregar un Currículum donde indique los últimos trabajos y experiencia en mantenimientos de plantas de emergencia realizados.

  - El proveedor deberá contar con una experiencia de por lo menos 5 años en la realización de mantenimientos a plantas de emergencias.

  - El proveedor seleccionado emitirá un documento con las actividades realizadas durante el mantenimiento preventivo, sus posibles ajustes y recomendaciones.

- Garantía

  - El proveedor hará válida una garantía por sus servicios y refacciones suministradas hasta 60 días de vigencia a partir de la entrega recepción de los servicios.

  - El proveedor ganador deberá hacer una segunda revisión de los generadores en la totalidad de las partidas, esta revisión será a los 45 días naturales una vez concluida la garantía de los mismos, esta revisión consistirá en medición de niveles, voltajes, corrientes, reapretado de tornillería de contactos y eléctrica y pruebas sin carga y con carga, así como ejercitar en modo automático.